
2026年伊金霍洛旗消防器材产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 各产品抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	灭火毯
	6条
	3条
	3条

	2
	独立式感烟火灾探测报警器
	10只
	5只
	5只

	3
	手提式灭火器
	8具
	4具
	4具

	4
	消防水带
	2根
	1根
	1根


2 检验依据

表2灭火毯检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观与结构
	XF 1205-2014

	2
	尺寸
	XF 1205-2014
GB/T 7689.1-2013

	3
	质量
	XF 1205-2014

	4
	操作性能
	XF 1205-2014

	5
	绝缘性能
	XF 1205-2014

	6
	柔软性能
	XF 1205-2014


表3独立式感烟火灾探测报警器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	声压试验
	GB 20517-2006

	2
	重复性试验
	GB 20517-2006

	3
	方位试验
	GB 20517-2006

	4
	气流试验
	GB 20517-2006

	5
	低温试验
	GB 20517-2006


表4手提式灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	灭火器总质量
	GB 4351-2023

	2
	灭火剂充装重量误差
	GB 4351-2023

	3
	20℃喷射性能
	GB 4351-2023

	4
	水压试验
	GB 4351-2023

	5
	爆破试验
	GB 4351-2023

	6
	筒体壁厚
	GB 4351-2023

	7
	干粉灭火剂主要组分含量
	GB 4066-2017


表5消防水带检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 6246-2011

	2
	内径
	GB 6246-2011

	3
	长度
	GB 6246-2011

	4
	设计工作压力、试验压力及最小爆破压力
	GB 6246-2011

	5
	单位长度质量
	GB 6246-2011

	6
	附着强度
	GB/T 532-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准 

XF 1205-2014   灭火毯

GB 20517-2006  独立式感烟火灾探测报警器

GB 4351-2023   手提式灭火器

GB 6246-2011   消防水带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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