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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司

特拉布拉煤矿锅炉改扩建项目环境影响

报告表的批复
鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司特拉布拉煤矿锅炉改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇特拉布拉煤矿工业场地内，占地面积1486.47m2 。主要建设内容包括新建锅炉房一座，设2台15t/h燃煤锅炉，建设配套锅炉房的上煤系统、除渣系统、供配电及控制系统等附属设施。同时配套建设相关公辅工程及环保工程。项目总投资3194.5万元，其中环保投资212万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此 ，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。上煤间全封闭，并设置洒水抑尘，输送机采用全封闭建设，并在转载点及受煤坑设置水雾喷头降尘设施，无组织粉尘排放浓度须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值；锅炉烟气通过2台脉冲袋式除尘器+1座脱硫塔+1套脱硝系统处理后，共同经一根高55m烟囱排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区锅炉大气污染物排放浓度限值。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。软水废水、锅炉排水用于锅炉脱硫系统补水以及武家梁选煤厂和特拉布拉煤矿降尘用水；脱硫废水经1座脱硫循环池+1座沉淀池收集后回用于脱硫系统，不外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，风机进出口隔振、出气口处装导流消声器，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5.妥善处置固体废弃物。锅炉灰渣、脱硫渣、除尘灰定期运至鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司特拉布拉环保砖厂制砖；废离子交换树脂由厂家定期更换回收；废机油集中收集依托鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司武家梁洗煤厂危废库暂存，定期交由有资质的单位处置。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                     2024年2月18日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古金绿环保服务有限公司                                                             
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