
水质监测结果数据表

样品类型：地下水
项目名称：札萨克镇自来水厂水质监测                          采样时间：2024年3月28日

监测科室：化验室                                              测定时间：2024年3月29日

单位：mg/L 特殊项目除外
	分析项目
	点位名称：札萨克镇自来水厂

	
	样品编号
	测定值
	参考标准

	pH
	YQS2024029DXS-001-01-10
	7.83
	6.5-8.5

	浊度(NTU)
	YQS2024029DXS-001-01-10
	1
	≤3

	嗅和味
	YQS2024029DXS-001-01-10
	无味
	        无

	肉眼可见物
	YQS2024029DXS-001-01-10
	无
	无

	色
	YQS2024029DXS-001-01-01
	5
	≤15

	总硬度
	YQS2024029DXS-001-01-01
	168
	≤450

	高锰酸盐指数
	YQS2024029DXS-001-01-09
	0.73
	≤3.0

	溶解性总固体
	YQS2024029DXS-001-01-01
	131
	≤1000

	氨氮
	YQS2024029DXS-001-01-02
	0.065
	≤0.50

	硫酸盐
	YQS2024029DXS-001-01-01
	18.2
	≤250

	氯化物
	YQS2024029DXS-001-01-01
	10.0
	≤250

	铜
	YQS2024029DXS-001-01-04
	0.01L
	≤1.00

	锌
	YQS2024029DXS-001-01-04
	0.05L
	≤1.00

	铁
	YQS2024029DXS-001-01-04
	0.03L
	≤0.3

	锰
	YQS2024029DXS-001-01-04
	0.01L
	≤0.10

	氟化物
	YQS2024029DXS-001-01-01
	0.492
	≤1.00

	砷（μg/L）
	YQS2024029DXS-001-01-06
	0.4
	≤10

	挥发酚
	YQS2024029DXS-001-01-07
	0.0003L
	≤0.002

	阴离子表面活性剂
	YQS2024029DXS-001-01-05
	0.04L
	≤0.3

	硫化物
	YQS2024029DXS-001-01-03
	0.003L
	≤0.02

	总大肠菌群（MPN/100ml）
	YQS2024029DXS-001-01-08
	<1.0
	≤3.0

	细菌总数
	YQS2024029DXS-001-01-08
	<1
	≤100

	备注
	1、参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准限值
2、“L”表示未检出，前面的数字表示检出限




