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建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程                                         

建设单位（盖章）：     伊金霍洛旗红庆河镇人民政府             
编制日期：                  二〇二五年九月                        
中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程

	项目代码
	2403-150627-04-01-941545

	建设单位联系人
	白璞
	联系方式
	13734875579

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇

	地理坐标
	供热站地理位置中心坐标E：109°17′47.137″，N：39°25′53.977″

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	伊发改审批字〔2024〕54号

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	248

	环保投资占比（%）
	9.92%
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	☑否

□是：         
	用地面积（m2）
	5333.33

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的有关要求，对本项目的专项评价设置情况进行判定，本项目不设置专项评价，具体分析如表1-1所示。

表1-1   专项评价设置判定

专项评价的类别

设置原则

本项目

情况

判定

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
根据《有毒有害大气污染物名录》，本项目产生的汞及其化合物属于有毒有害污染物，项目厂界外500米范围内存在散户，人员较少且分散，不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的人群较集中的区域
无需开展

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生活污水及锅炉废水经化粪池处理后排入红庆河镇污水处理厂处理

无需开展

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。

无需开展

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不新增河道取水。

无需开展

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于向海排放污染物的海洋工程。

无需开展



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目。本项目不属于原国土资源部和国家发展改革委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目。

项目建设单位已取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局《关于红庆河镇人民政府伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程的项目建议书的批复》，批复文号为伊发改审批字〔2024〕54号。
因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。

2.选址合理性分析

（1）项目特点及选址
本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇集镇区。项目厂址范围内不涉及生态红线、基本农田、天然林、文物保护等与其他规划相冲突的制约因素。本项目施工期的影响主要为废水、噪声、废气及固废，随着施工结束后，对周围环境的影响消除；运营期产生的污染物主要为废水、噪声、废气和固废。项目废气处理后达标排放；废水经化粪池处理后，通过市政污水管网排放至红庆河镇污水处理厂处理；设备选用低噪声设备，采取隔声、基础减振措施并定期维护。采取以上措施后，项目对周边环境影响较小；固废均得到合理处置。

因此，本项目建设不存在重大环境制约因素。

（2）土地相关支持性文件

根据2024年6月5日伊金霍洛旗自然资源局出具的关于项目土地预审与选址意见书的复函，经核实，项目用地为国有建设用地，项目位于城镇建设用地范围内，且已批准为建设用地，不需要进行建设项目用地预审。该项目符合伊金霍洛旗红庆河镇控制性详细规划，同意该项目选址。
（3）其他支持性文件

2024年6月3日，项目取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局《关于红庆河镇人民政府伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程的项目建议书的批复》，批复文号为伊发改审批字〔2024〕54号。
2024年7月5日，项目取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局《关于红庆河镇人民政府伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程可行性研究报告的批复》，批复文号为伊发改审批字〔2024〕55号。
根据红庆河镇人民政府出具的项目情况说明，项目用地范围不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内，位于城镇开发边界外。

2024年7月5日，项目取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局《关于红庆河镇人民政府伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程节能报告的审查意见》，批复文号为伊发改审批字〔2024〕77号。
项目已取得中华人民共和国建设项目选址意见书、中华人民共和国建设用地批准书、中华人民共和国建设用地规划许可证。
2024年7月5日，项目取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局《关于红庆河镇人民政府伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程可行性研究报告的批复》，批复文号为伊发改审批字〔2024〕55号。
综上所述，从项目特点及所处地理位置和周围环境分析，本项目选址是合理可行的。

3.生态环境分区管控符合性分析
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）描述：全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元76个、重点管控单元86个、一般管控单元9个，生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求—单元管控要求”两个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。
（1）生态保护红线

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇集镇区。经调查项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目厂址范围内不涉及生态红线，本项目的建设符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

本项目建设地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇集镇区，本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》的数据统计，项目所在区域环境空气质量现状属于达标区域。
根据现状监测可知，项目特征污染物氨最大监测值为36μg/m3，监测结果满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018附录D中限值要求；总悬浮颗粒物最大监测值为190μg/m3，汞及其化合物未检出，监测结果满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级浓度限值，项目所在地环境空气质量较好。
项目施工期采取相应防治措施后各类污染物均可满足相应的排放标准。本项目运营期污染物采取一定的环保措施后，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本工程运行过程中会消耗煤炭资源、电能、水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少；建成运行后通过优化内部管理措施降低资源利用量，不会突破区域的资源利用上线。

（4）生态环境准入清单
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》(2023年版)，生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求—单元管控要求”两个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。本项目所在地不属于自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等。根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目属于纳林希里矿区重点管控单元（ZH15062720012）。

本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中位置如图1-2所示。本项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》的符合性分析见表1-2：

表1-2  本项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控

类别
单元特性管控要求
本项目

情况
符合性
ZH15062720012

重点管控单元
空间布局约束

--
--
--

污染物排放管控
--

--
--

环境风险管控
--

--
--

资源利用效率要求

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤研石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为热力生产和供应项目，不属于矿产资源开发项目。本项目储煤棚为全封闭。
符合
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图1-2  本项目与鄂尔多斯市环境管控单元相对位置图

综上所述，项目的建设符合生态环境分区管控相关要求。
4.项目与《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动实施方案》（鄂府发〔2024〕61号）符合性分析
2024年10月30日，鄂尔多斯市人民政府发布《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动实施方案》（鄂府发〔2024〕61号），本项目与其符合性分析见下表。
表1-3    本项目与鄂府发〔2024〕61号文符合性分析一览表

序号

鄂府发〔2024〕61号要求摘选

本项目情况

符合性分析

1

调整优化产业结构和布局。优化绿色生产空间，严格落实生态环境“三线一单”空间管控机制，合理布局工业集聚区，构建聚焦主业、错位竞争、分布集中的产业发展格局。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控、环境影响评价、节能审查、产能置换、碳达峰等要求，原则上采用清洁运输方式。严格执行国家和自治区关于禁止核准、备案产能严重过剩行业新增产能的要求，及时分解落实国家和自治区下达我市落后产能淘汰任务。严禁新增钢铁产能，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，推动焦化产业链向下游高附加值精细化工产品延伸。除电力和热力生产供应行业以外，其他涉及产能置换的项目，被置换产能及配套设施关停后，新建项目方可投产。落实水泥常态化错峰生产。
1.本项目为热力生产和供应项目，不属于开采矿产资源项目。2.根据《产业结构调整指导目录（2014年本）》，本项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目。3.本项目为热力生产和供应项目，不属于钢铁、焦化等行业，不涉及产能置换。
符合

2
积极开展燃煤锅炉关停整合。旗区及以上城市建成区、工业园区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其它地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。在保证电力、热力供应前提下，加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤供热锅炉关停整合。2025年底前，中心城区（东胜区、康巴什区）淘汰现役35蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉。
本项目为热力生产和供应项目，燃煤锅炉为20蒸吨/小时，经核实，项目不在伊金霍洛旗城镇边界，项目南厂界距离伊金霍洛旗城镇边界约10m，不在其范围内。
符合
3
稳步推进大气氨排放控制。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。加强畜禽养殖场氨气等臭气治理，鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，支持粪污输送、存储及处理设施封闭，加强废气收集和处理。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理；强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，废气排放口氨逃逸浓度原则上控制在8毫克/立方米以下。
本项目采取严格措施控制烟气放口氨逃逸浓度，废气排放口氨逃逸浓度满足《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021），控制在8毫克/立方米以下。
符合
综上所述，本项目符合《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动实施方案》（鄂府发〔2024〕61号）相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

红庆河镇位于伊金霍洛旗西部，红庆河，汉意为“牧羊者之河”，是伊金霍洛旗的农牧业大镇。近年来，红庆河镇立足区位、交通和资源优势，紧紧围绕“西部精品农牧业聚集区”的发展定位，着力构建“四区五园十基地”发展格局，努力打造成为乡村振兴样板镇，共富发展先行区。

近年来，镇区采取多维度举措，全方位推动基础设施的建设水准迈向新高度，为此，提出本项目的建设。本项目目的是为城镇居民群众提供更加完善的市政配套服务水平，提升供热整体能力，统筹谋划热源建设、管网布局、设施改造、智慧供热、备用热源建设。进一步完善城市供热系统基础保障人民生产生活正常秩序，提高市政设施的保障力度。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号）和中华人民共和国国务院令第682号关于《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目新建供暖站属于四十一、电力、热力生产和供应业/91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），供暖锅炉应编制环境影响报告表；项目改造维修4座热力站以及供热管网属于五十二、交通运输业、管道运输业/146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道），项目管网属于给水管道，故不需进行环境影响评价。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中要求“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”，因此，本项目应该编制环境影响报告表。受建设单位委托，内蒙古三同时科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在分析工程项目特点及现场勘察的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，现上报审批。
接受委托后，我单位认真地研究了项目的有关资料，对项目所在地进行了现场踏勘，结合建设单位提供的资料，针对建设项目特点及周围环境功能等情况进行了深入分析，按照《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响报告表。

二、项目概况

1.项目建设内容

（1）项目名称：伊金霍洛旗红庆河镇集镇区供暖站及供暖管网提升改造工程
（2）建设单位：伊金霍洛旗红庆河镇人民政府

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：项目位于红庆河镇镇区，地理位置见附图1，供热站厂区地理位置中心坐标为E：109°17′47.137″，N：39°25′53.977″。
（5）占地情况：项目供热站总占地面积5333.33m2。

（6）项目总投资：2500万元，其中环保投资约248万元，占总投资的9.92%。

（7）施工工期：本项目施工工期为24个月。

2.项目组成

项目新建供热站总占地面积5333.33m2，总建筑面积1446m2，主要配备燃煤锅炉及相关设备，内设2台14MW（20t/h）的燃煤热水锅炉（一用一备）用于给红庆河镇集镇区供暖，供热范围：红庆河镇集镇区。同时改造维修4座热力站以及供热管网约5公里（沟槽长度）、硬绿化拆除和恢复、配套管网及附属设施建设。

项目建设内容详见表2-1。
表2-1  项目组成一览表

工程名称

工程内容

备注

主体工程

燃煤锅炉房
燃煤锅炉房位于厂区南侧，新建厂房建设，基础采用独立基础，内部建设2台14MW（20t/h）的燃煤锅炉（一用一备），用于给红庆河镇供暖，燃煤锅炉加热后，产生热水，通过供热管道将热水输送至用户端，供/回水温度：130/70℃，2台锅炉废气处理后经1根45m排气筒混合排放。
新建
热力站改造
对现有的热力站进行改造，以适应新建供暖站的接入和整个供热系统的升级需求。这包括优化热力站的运行模式、提高供热效率等方面的工作。

改造
供热管网改造
长度5km，对现有的供热管网进行改造，以确保供热系统的覆盖范围更广，供热管网的布局更合理，进一步提高供暖效率和服务质量。

改造
储运工程
全封闭煤棚

全封闭煤棚位于厂区东侧，为1层建筑，基础采用独立基础，用于储存燃料煤。燃料煤通过煤棚内设置的全封闭输煤廊道输送至锅炉房。
新建

灰斗
项目不设置灰渣库，锅炉设置灰斗。锅炉产生的炉渣通过链排的转动，转到炉排的末端，落入地下除渣沟内，由渣沟内的除渣机运到锅炉房左侧的除渣廊内，由板链除渣机运到渣斗内，除尘灰经布袋除尘器收集后直接落入灰斗底部。
新建

辅助工程

脱硫用房
建设脱硫用房一座，为2层建筑，基础采用独立基础，脱硫渣由脱硫用房压滤后暂存于压滤间，定期外售处置。

新建

消防泵房及水池
消防泵房及水池位于厂区北侧。

新建

软水制备装置
软水制备装置采用离子交换树脂工艺制备软水。
新建
危险废物暂存间
本项目在煤棚北侧建设一座1座15m2危险废物暂存间，按照重点防渗要求，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
新建

公用工程

供电

由红庆河镇供电网提供。

新建

供水

由红庆河镇供水工程提供。
新建

排水

本项目生活污水排入厂区化粪池集中处理后经市政管网排入红庆河镇污水处理厂处理。

锅炉废水、软水制备排水回用于煤棚洒水降尘用水、脱硫用水、脱硝用水，生产废水全部回用不外排。
新建

环保工程

供暖
本项目自身为供热工程，冬季供暖为自行供热方式

新建

废气处理

燃煤锅炉废气

本项目2台燃煤锅炉废气设置2套SNCR脱硝+2套袋式除尘器钠碱法脱硫后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放，排放口设置在线监测。

新建

车辆运输粉尘

采取洒水抑尘、加盖苫布措施后无组织排放
新建

全封闭煤棚装卸粉尘
全封闭+洒水抑尘措施处理后无组织排放
新建
废气处理
输煤系统粉尘

全封闭+喷淋洒水装置处理后无组织排放
新建

灰渣斗装卸粉尘

全封闭+洒水抑尘措施处理后无组织排放
新建

废水处理

本项目生活污水排入厂区化粪池集中处理后排入红庆河镇污水处理厂处理。

锅炉废水、软水制备排水回用于煤棚洒水降尘用水、脱硫用水、脱硝用水，全部回用不外排。
新建
噪声处理

选用低噪声设备，基础减振、墙体隔声，合理布局，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态

新建

固废处理
①生活垃圾：由企业集中收集后交由当地环卫部门处理；

②炉渣：通过链排的转动，转到炉排的末端，落入地下除渣沟内，由渣沟内的除渣机运到锅炉房左侧的除渣廊内，由板链除渣机运到渣斗内，定期外售水泥公司作为原料使用；③除尘灰：经布袋除尘器收集后直接落入灰斗底部，定期外售处置；④脱硫渣：由脱硫用房压滤后暂存于压滤间，定期外售水泥公司作为原料使用；

⑤废机油：收集后暂存在危险废物暂存间（面积15m2），委托有资质单位处置。⑥废油桶：收集后暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。
新建
生态保护
施工结束后，对供热管道工程及项目临时占地扰动区进行植被恢复，采取人工恢复的方式，使植被恢复率达到95%以上，恢复期3年。对供热管线沿线加强管理，加强绿化工程建设。
新建
3.供热范围及供应蒸汽范围
本项目新建2台14MW（20t/h）的燃煤热水锅炉（一用一备），2台14MW（20t/h）燃煤热水锅炉（一用一备）用于给红庆河镇集镇区供暖。2台14MW（20t/h）燃煤热水锅炉设计供暖面积为40万m2。
4.主要生产设备

本项目主要设备清单见下表。

表2-2  本项目主要生产设备一览表

序号

名称

规格及型号

单位

数量

一、燃煤热水锅炉系统

1

燃煤热水锅炉
DZL14-1.25/130/70-AII
台
2
2

炉排变速器
N=1.5kW
台
2
3
旋风机
G4-68No.9D
台
2
4
引风机
Y4-68No12.5D
台
2
5
布袋除尘器
G=60000m3/h
台
2
6
盘式消音器
P20
台
2
7
引风机进口消音器
H=1200mm
台
2
8

板插式烟道阀门
910mm*700mm
台
2
9

取样冷却器
∅273
台
2
10

循环水泵
G=243m3/h H=600KPa
台
3
11
补水定压泵
G=25m3/h H=500KPa
台
2
12
全程处理器
SYS-400B1.6JZ/D-B P=0.3kW
台
1
13
全自动软水器
G=8m3/h
套
1
14
自动化学除氧器
G=8m3/h
套
1
15
脱氧水箱
V=20m3
台
1
16
定期排污扩容器
DP-3.5
台
1
17
电动葫芦
GD12-18，W=2T，H=12m
台
1
18
电动葫芦
CD13-9D，W=3T，H=9m
台
1
19
电动葫芦
CD13-9D，W=3T，H=12m
台
3
20
换热器
热负荷1.0MW
台
1
21
循环水泵
G=34.4m3/h
台
2
22
补水定压泵

G=2.6m3/h
台
2
23
受煤子

2500mm*2000mm
台

1
24
挡板阀门

500mm*600mm
台

1
25
电磁振动给料机

GZ4 P=0.2kW
台

2
26
斗式提升机

TH315zh-Y7Y140-22.051
台
2
27
水平带式输煤机

TD75-B500 V=0.8m/s L=33m
台

1
28
双侧犁式卸料机

N=0.3kW
台

3
29
电磁除铁器

RCDB-5 N=0.8kW
台

1
30
封闭式煤斗阀门

800mm*800mm
台

6
31
1#重型链条除灰机
CLZ-2 L=32m
台
1
32
1#重型链条除渣机
CLZ-4 L=32m
台

1
33
2#重型链条除灰机
CLZ-2 L=33m
台
1
34
2#重型链条除渣机
CLZ-4 L=60m
台
1
35
电子皮带秤
ICS-10
台

1
36
手拉葫芦

CD12-18D，W=1T，H=6m
台

1
37
电动葫芦
CD12-24D，W=2T，H=24m
台
1
38
电动葫芦
CD13-9D，W=2T，H=10m

台
1
39
电动阀门

DEZ-80
台

1
二、脱硫循环系统

1

脱硫塔主体

Q=120000m3/h；

H=23.5m；直径4.1m

台

2

2

浆液循环泵

Q=300m3/h；H=30m；N=55Kw

台

6

3

氧化风机

风量：6.3m3/min，压头：78.4kPa

4

4

螺旋输送机

LS200-3100，N=3kW

台

1

5

浆液罐

D=3.0m；H=3.0m；N=1.1kW

台

1

6

加药泵

Q=40m3/h  H=45m，N=7.5kW

台

4

7

冲洗水箱

碳钢2500×2500×2500 

台

1

8

冲洗水泵

Q=40m3/h  H=45m，N=7.5kW

台

4

9

渣浆泵

Q=20m3/h  H=40m，N=7.5kW

台

3

10

板框压滤机

过滤面积100m2， N=3kW

台

2

11

地坑池搅拌器

N=5.5kW

台

1

12

真空泵

N=22kW

台

1

三、脱硝系统

1

尿素溶解罐

V=6m3，N=2.2KW；D=2.4m，H=3.0

个

1

2

除盐水泵

Q=8m3/h；H=10m；N=5kW

台

1

3

尿素溶液输送泵

Q=0.8m3/h；H=108m；N=7.5kW

台

3

4

尿素溶液储罐

V=20m3；D=3.0，H=3.5

个

1

5

稀释水泵

Q=2m3/h；H=140m；N=7.5kW

台

2

6

喷枪

双流体雾化喷嘴 4.0L/min

台

10

7

溶解车间地坑泵

Q=10m3/h，H=15m N=3.5kW

台

2

4.主要原辅材料及能源消耗

本项目外购燃料煤储存于封闭式煤棚。本项目煤质分析见表2-4，本项目脱硫脱硝剂为袋装成品，购入后暂存于脱硫用房内原料库房中。
表2-3   主要原辅材料表

序号

名称

运输方式

存储方式
用量（t）

最大储存量（t）

状态/包装形式
备注

1
煤炭
汽运
储存于封闭式煤棚

14692.04
1000
固态
锅炉燃料
2
尿素

汽运

库房
60
5

固态、袋装
脱硝原料
3
氢氧化钠

汽运

库房

20
1
固态、袋装

脱硫原料
4
氢氧化钙
汽运
库房
400
5
固态、袋装
脱硫原料
根据煤质分析报告，本项目煤炭成分如下表：
表2-4    煤炭成分分析表
序号

名  称

符号

单位

煤质成分

1

全水分

Mt

%

16.8
2

空气干燥基水分

Mad

%

4.35
3

空气干燥基灰分
Aad
%

/
4

干基灰分

Aad
%

/
5

挥发份
Vad
%

/
6

空气干燥基全硫
St
%

1.20
7
干基全硫
St
%
1.25
8
收到基全硫
St
%
1.04
9
空气干燥基高位发热量
Qnet
Cal/g
5866
10
收到基低位发热量
Qnet
Cal/g
4860
本项目尿素主要指标见下表：
表2-5    尿素指标一览表

指标名称

单位

合格品

优等品

总氮（干基）

%

≥46.3

≥46.5

缩二脲

%

≤1.0

≤0.5

水分

%

≤0.7

≤0.3

铁

%

≤0.005

≤0.001

碱度（NH3计）

%

≤0.03

≤0.01

硫酸盐（以SO42-计）

%

≤0.02

≤0.005

水不溶

%

≤0.04

≤0.005

颗粒（4~8mm）

%

≥90

≥90

本项目氢氧化钠主要指标见下表：
表2-6    氢氧化钠指标一览表

指标名称

单位

固体氢氧化钠

总碱量(以NaOH计)

%

98.0-100.5

碳酸钠(Na2CO3)

%

≤2.0

砷(As)

mg/kg

≤3.0
重金属(以Pb计)

mg/kg

≤5

不溶物及有机杂质

/

通过试验

汞(Hg)

mg/kg

≤0.1

原辅料理化性质：
尿素：尿素（Urea），又称脲、碳酰胺，化学式是CH4N2O或CO(NH2)2，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。

尿素易溶于水，在20℃时100毫升水中可溶解105克，水溶液呈中性反应。尿素产品有两种。结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形，吸湿性强，吸湿后结块，吸湿速度比颗粒尿素快12倍。粒状尿素为粒径1～2毫米的半透明粒子，外观光洁，吸湿性有明显改善。20℃时临界吸湿点为相对湿度80%，但30℃时，临界吸湿点降至72.5%，故尿素要避免在盛夏潮湿气候下敞开存放。在尿素生产中加入石蜡等疏水物质，其吸湿性大大下降。

氢氧化钠：也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970，密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点：1390℃，蒸气压24.5mmHg，饱和蒸汽压：0.13Kpa，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物；能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇，这是去除织物上的油污的原理。

7.劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目运营期劳动定员为20人。

工作制度：2台燃煤热水锅炉（一用一备）全年供热时间为185d。
8.公用工程

（1）供水

项目新鲜水用水主要为生活用水，锅炉用水，新鲜用水来源于红庆河镇供水管网；脱硫用水、脱硝用水、煤棚洒水抑尘用水全部为锅炉排水，不使用新鲜水。
1）生活用水

生活用水：本项目运营期劳动人员20人，年供热185天。根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385—2020），员工生活用水按60L/（人·d）计，则本项目生活用水量为1.2m3/d（222m3/a）。
2）锅炉用水

①锅炉循环水

根据项目初步设计，锅炉总循环水量为950m3/h（22800m3/d），补给水量按循环水量的1%，则补水量为228m3/d。
②软化水设备用水

本工程锅炉补水用水需要软化处理，采用全自动软水器进行水质软化处理，本项目锅炉补水量为228m3/d，软水制备率为90%，则所需原水为253.3m3/d。
3）脱硫用水
本项目采用钠碱法脱硫装置去除SO2，根据企业提供资料，本项目建设一座脱硫循环水池，脱硫用水循环使用，不外排，脱硫系统补水量约20.0m3/d（3700m3/a）。

4）脱硝用水
本项目采用SNCR脱硝工艺，脱硝原料为尿素，在锅炉房风机间配置尿素溶液。配置尿素溶液过程中用水量约2m3/d（370m3/a）。
5）煤棚洒水降尘用水

根据建设单位提供资料，每天洒水1次，煤棚面积为470m2，则洒水量为10.14m3/d（1875.9m3/a）。

6）换热站补水

供热过程中因为供热用户冲洗管道放水会产生缺水情况，不定期需进行补水，换热站补水由换热站补水泵从锅炉循环水中补取，计入锅炉损耗水量。
（2）排水

1）生活污水
生活污水主要为职工生活废水，污水产生量按用水量80%计，废水排放量为0.96m3/d（177.6m³/a），生活污水排入化粪池集中处理后经市政污水管网排放至红庆河镇污水处理厂处理。
2）锅炉废水

本工程锅炉补水用水需要软化处理，采用全自动软水器进行水质软化处理，本项目锅炉补水量为228m3/d，软水制备率为90%，因此软水制备废水排放量为25.3m3/d（4680.5m3/a）；锅炉定期排污水为锅炉总用水量的3%，本项目燃煤锅炉总用水量为228m3/d（42180m3/a），因此，本项目锅炉定期排污水量为6.84m3/d（1265.4m3/a）。锅炉废水和软水制备排水产生量总计为32.14m3/d（43445.4m3/d），全部回用于脱硫用水、脱硝用水、煤棚洒水降尘用水。
3）脱硫废水
本项目采用钠碱法脱硫工艺，脱硫用水循环使用，循环水量为200m3，不外排。
4）脱硝废水
本项目采用SNCR脱硝工艺，尿素制备液喷入炉膛内进行脱硝处理，炉内高温将水分蒸发，尿素制备用水2m3/d，脱硝过程无废水排放。

5）煤棚洒水降尘废水

项目煤棚洒水降尘洒水量为10.14m3/d（1875.9m3/a）全部蒸发损耗，不外排。

项目用水量和排水量详细情况见下表：
表2-7   项目水平衡一览表     单位：m3/d
用水项目

总用水量
新鲜水量
循环水量
损耗水量
废水产生量
综合利用水量
排水量
去向
生活用水

1.2
1.2
0
0.24
0.96
0
0.96
排入化粪池集中处理后拉运至红庆河镇污水处理厂处理

锅炉用水（含软水制备用水）
253.3
253.3
950
228
32.14
0
0
32.14m3/d回用于煤棚洒水降尘用水、脱硫用水、脱硝用水
脱硫用水

20
0
200
20
0
10
0
循环使用，不外排

脱硝用水

2
0
0
2

0
2
0
蒸发损耗，无废水产生
煤棚洒水降尘用水

10.14
0
0
10.14
0
10.14
0

蒸发损耗，无废水产生
合计
296.64
254.5
1150
260.38
33.1
32.14
0.96
/
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项目供排水情况见图2-1。
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图2-1  项目水平衡图   单位：m3/d

（3）供电

项目供电由红庆河镇供电网提供。
（4）供热

本项目自身为供热工程，冬季供暖为自行供热方式。

9.厂区平面布置
本项目供暖站锅炉房位于供热站南侧，储煤棚位于供热站东侧，空压机房位于供热站中部，脱硫用房位于供热站西北部，消防水泵房及水池位于供热站东北部。总平面布置方案具有工艺流程顺畅，功能分区明确等特点。输煤系统采用固定端上煤方案，便于施工；项目区内功能分区合理，路网通畅管线短捷，建筑群体关系协调，厂貌整洁，符合各专业设计规范要求。

本项目平面布置在满足相应生产工艺需求的同时，严格按照相关防火设计规范要求布设，确保各项污染物经采取措施后可实现达标排放，固废均得到妥善处置的前提下，从环保角度，本项目平面布局合理可行。
本项目平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程及简述

1.供热站施工期工艺流程及排污节点


图2-2  施工期施工流程及排污节点图

工艺流程简述

（1）基础工程

建设项目基础工程主要为场地的清理、平整和夯实等。具体包括对占用的场地内地表植被的清除、土地平整、基础开挖、施工所需的通水、通电、通讯等工程建设；该环节主要产生建筑垃圾（包括植被清除产生的杂草、树枝、树根等），施工噪声、施工扬尘。

（2）主体工程

本项目新建供热，建设项目主体工程主要为锅炉房、煤棚及脱硫用房等建设以及厂区道路等地面硬化。主要污染物为商砼浇筑时产生的噪声、汽车尾气，搅拌砂浆时的设备清洗水，碎砖和废砂等固废。

（3）设备安装

包括锅炉、环保设施等设备的安装、污水雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。

2、供暖管网改造工程施工方案
供暖管网改造工程施工工艺流程及排污节点见下图。
图2-3  供暖管网改造工程施工工艺流程及排污节点图
本项目供暖管网管道铺设施工过程中均采用机械施工和人工施工相结合的方法，管道施工主要分为开挖管沟、布管、对口、管道入沟、管道试压、管沟回填和施工带整理等几大部分。

①管沟开挖

管道施工由清理和平整施工带开始，以便于施工车辆、设备通过和操作，施工带的宽度为4m。

管道开挖的要求：

管槽开挖尺寸按照设计图纸要求进行，采用挖掘机开挖和人工开挖相结合的方式开挖。

开挖时，作业带应设在项目用地范围内，土方堆置在施工作业带。
地表有植被的地区开挖时，将表层土和下层土分别堆放，表层土靠近边界线，下层土靠近管道。土方回填时，先填下层土，再填表层土，并尽可能恢复原有植被，采用边铺边回填的施工工艺。
项目分段施工，采用管道开挖的方式施工。
穿越天然气管线及公路处无法进行管沟开挖，采用顶管方式进行铺设管线。
②布管、对口

用运输车辆和起重设备进行管材的卸车、搬运和布管，然后进行管子检查、接口检查的铺管作业。现场不需要进行涂层、防腐等工作。

③管道入沟

管沟的宽度为管径和加宽余量之和，管道埋设深度在地下水位以上，管道基础采用砂垫层基础。

④分段试压

管道安装完毕后，应按设计要求对管道系统进行试压。试压的目的是检查管道的强度和严密性。管道试压介质应采用水，不得加入对管道具有腐蚀性的化学剂，pH值宜为6～9，总的悬浮物不应大于50mg/L，水质最大盐分含量不应大于2000mg/L。试压用水须按照上述要求进行检验合格后方可使用。管道试压分为强度试压与严密性试压两阶段进行，严密性试压应在强度试压合格后进行。试压管段高点处的压力不小于试验压力，低点处试压时所承受的环向应力不得大于管材最低屈服强度的0.95倍。

⑤管沟回填和施工带整理

管沟的回填包括管沟回填和覆土层恢复，采用人工的方式进行回填，恢复施工带的地形、地貌，恢复植被，减少对植被的影响。管沟回填后应压实并略高于地表，以免日后沉积下降。
3.运营期


图2-4  运营期锅炉生产工艺流程图

工艺流程及排污节点说明：

（1）燃料煤运输及储存：

本项目燃煤外购与鄂尔多斯市本地煤业公司，采用汽车运至厂内全封闭煤棚内。储煤库内设地下受煤坑，受煤坑下设给煤机。给煤机将燃煤通过输煤廊送入炉前煤仓。煤由炉前煤仓进入锅炉。

（2）脱硫剂、脱硝剂储存：
脱硫剂(氢氧化钠)、脱硝剂(尿素)均为袋装物料，采用汽车运输至厂内库房，使用时由人工拆包投加配制脱硫溶液和脱硝溶液。

1）脱硝溶液配置
本项目在锅炉房风机间配置脱硝溶液，将尿素通过投药装置输送至尿素溶解罐，尿素溶解罐容积为6m3，再由输送装置输送到尿素存储罐，尿素存储罐容积为20m3，经精准给料装置、雾化装置、射流给药、药剂分配器、送入喷枪，最后由喷枪喷入炉膛内与NOx发生还原反应。SNCR系统主要组成部分包括脱硝溶剂储存系统、脱硝溶剂输送系统、炉前喷射系统、电气系统、控制系统等。

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）配置两套脱硝装置。

2）脱硫溶液配置

本项目采用钠碱法进行脱硫，将氢氧化钠按照比例投加到脱硫循环水池内进行配制脱硫溶液，脱硫循环水池容积为75m3。配制好的溶液通过输液泵供到脱硫塔的循环浆液区中。‌供给量根据烟气负荷、‌脱硫装置进口和出口的SO2浓度及脱硫塔溶液池内的溶液pH值进行控制，非供暖期脱硫溶液暂存于脱硫循环水池内，待供暖期开始后，测量池内溶液浓度，进行配制。钠碱法脱硫系统包括烟气系统、‌SO2脱除系统、‌碱液制备系统、‌工艺水系统、‌电气控制仪表系统等。

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）配置两套脱硫装置。‌
（3）软水设备系统
本项目全自动软水器采用离子交换树脂工艺制备软水。
（4）供热系统
软化水进入锅炉，由燃煤锅炉加热后，产生热水，通过供热管道将热水输送至用户端。
（5）烟气处理系统
烟气首先在炉内SNCR脱硝，脱硝后进入布袋除尘器，除尘后进入钠碱法脱硫系统进行脱硫。产生的炉渣、除尘灰、脱硫渣均收集后作为建筑材料外售。
1）袋式除尘器工作原理
袋式除尘器是一种干式滤尘装置，利用纤维织物的拦截、惯性、扩散、重力等协同作用对含尘气体进行过滤；滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应地增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。

2）SNCR脱硝工艺

本项目采用SNCR脱硝工艺进行脱硝，SNCR脱硝是一种不用催化剂，在850~1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂(尿素溶液)喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。

选择性非催化还原技术就是用还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂，而且还需要一定的停留时间。考虑到尿素运输的便利性，优先采用尿素作为脱硝剂。本项目采用尿素为脱硝剂，操作系统更安全可靠，不必担心因氨泄漏而造成新的污染。还原剂喷入炉膛合适的温度区域，该还原剂迅速热分解NH3并与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2，该方法是以炉膛为反应器。

该反应主要发生在900℃的温度范围内。当温度超过1100℃时，NH3会被氧化成NO，反而造成NOx排放浓度增大。其反应方程式主要为：

6NO+4NH3=5N2+6H2O

4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O

6NO+8NH3+3O2=7N2+12H2O

2NO+4NH3+2O2=3N2+6H2O

而温度低于800℃时，反应不完全，氨逃逸率高，造成新的污染。

可见温度过高或过低都不利于对污染物排放的控制。由于最佳反应温度范围窄，随负荷变化，最佳温度位置变化，为适应这种变化，必须在炉中安置大量的喷嘴，且随负荷的变化，改变喷入点的位置和数量。

图2-5   SNCR脱硝工艺流程图
3）钠碱法脱硫工艺

本项目采用钠碱法进行脱硫，锅炉出口的烟温为220-230℃，烟气由引风机送至脱硫塔底部，与来自循环池的循环吸收剂喷淋液滴逆流接触，在降温除尘的同时，进行脱硫。烟气进入吸收段后，与吸收段喷淋的吸收液逆流接触而达到脱硫要求，然后烟气经除雾器除雾后排放至烟囱。吸收液从脱硫塔自流至循环池。循环池中不断加入补充的氢氧化钠溶液，用循环泵将再生后溶液送入吸收塔喷淋吸收。


图2.5   钠碱法脱硫工艺流程图

二、主要污染工序

1、施工期主要污染工序

1、废气：主要是在工程施工过程中涉及的地基挖掘及回填、堆放、建筑材料运输及装卸等过程产生的粉尘，管线对接过程中产生的少量焊接烟尘。

2、废水：主要是在建设施工过程中产生的设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员产生的生活污水。

3、噪声：主要是施工过程中施工机械运行时产生的噪声及交通噪声。
4、固废：主要是在施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
2、运营期主要污染工序

本项目运营期主要污染分析详见下表：

表2-8  主要污染物分析一览表
污染类型

污染源

污染物类型

主要污染因子

措施

废气

燃煤锅炉

废气

颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、氨

2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气分别采用SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫(每台锅炉各设置1套处理设施)处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放，排放口设置在线监测装置。

运输车辆

粉尘

颗粒物

洒水抑尘措施

全封闭煤棚装卸

粉尘

颗粒物

全封闭+洒水抑尘措施

输煤系统

粉尘

颗粒物

全封闭+喷淋洒水装置

灰渣库

粉尘

颗粒物

全封闭+洒水抑尘措施

废水

职工生活

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N

排入化粪池集中处理后经市政污水管网排入红庆河镇污水处理厂处理
锅炉

锅炉废水、软水制备排水
COD、BOD5、SS、NH3-N
回用于煤棚泼洒抑尘、脱硫用水、脱硝用水
固废
职工生活
生活垃圾
生活垃圾
由企业集中收集后交由当地环卫部门处理

锅炉

炉渣

炉渣

收集后储存于全封闭灰斗，定期收集后送水泥厂作为原料使用
锅炉

除尘灰

除尘灰

脱硫设施

脱硫渣

脱硫渣

压滤后暂存于压滤间，定期收集后送水泥厂作为原料使用
机械维修
废机油

废机油

收集后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置
机械维修

废油桶
废油桶


	与项目有关的原有环境污染问题
	无



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

本项目属于污染影响类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，

本次区域环境质量现状采用内2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。本次评价收集了2024年鄂尔多斯市空气质量数据，2024年鄂尔多斯市PM5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为：22μg/m3、55μg/m3、9μg/m3、24μg/m3；CO24小时平均第95百分数浓度为0.8mg/m3；O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度为154μg/m3，各项污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，本项目所在区域为环境空气质量达标区，评价区环境空气质量较好。
（2）特征污染物环境质量现状评价
为了解厂区特征污染物情况，委托内蒙古华智鼎检测技术有限公司对项目所在区域进行了特征污染物现状监测分析。
监测项目：总悬浮颗粒物、氨、汞及其化合物

监测频次：连续监测3天
监测布点：项目供热站厂区内1个监测点，厂区下风向1个监测点

监测时间：2024年9月21日—9月24日，连续3天
监测结果：监测结果见表3-1、表3-2。

表3-1  氨监测结果一览表
采样位置

供热站厂区内O1
厂区下风向O2
执行标准及限值

（HJ 2.2-2018）
检测项目
氨(μg/m3)

氨(μg/m3)
采样日期
检测结果

检测结果
2024.09.20
02:00-03:00

28
25
氨：0.2mg/m3
08:00-09:00

31
29
14:00-15:00
32
31
20:00-21:00

35
33
2024.09.21
02:00-03:00

33
28
08:00-09:00

29
32
14:00-15:00
26
35
20:00-21:00

34
34
2024.09.22
02:00-03:00

36
30
08:00-09:00

34
33
14:00-15:00
27
29
20:00-21:00

31
32
表3-2  总悬浮颗粒物、汞及其化合物监测结果一览表
采样位置

供热站厂区内O1
执行标准及限值

(GB 3095-2012)
检测项目
总悬浮颗粒物(μg/m3)
汞及其化合物(μg/m3)
采样日期
检测结果

2024.09.20
182
ND
总悬浮颗粒物：300μg/m3

汞及其化合物：0.05μg/m3
2024.09.21
175
ND
2024.09.22
190
ND
采样位置

厂区下风向O2
执行标准及限值

(GB 3095-2012)
检测项目
总悬浮颗粒物(μg/m3)
汞及其化合物(μg/m3)
采样日期
检测结果

2024.09.20
196
ND
总悬浮颗粒物：300μg/m3

汞及其化合物：0.05μg/m3
2024.09.21
167
ND
2024.09.22
174
ND
根据上表所述，项目特征污染物氨监测结果满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018附录D中限值；总悬浮颗粒物、汞及其化合物监测结果满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级浓度限值，项目所在地环境空气质量较好。
2.声环境质量现状

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

委托内蒙古华智鼎检测技术有限公司于2024年9月20日、2024年9月21日对供热站、换热站附近敏感点进行现状检测。监测项目为等效连续A声级（Leq），监测1天，昼夜各1次。

表3-3    环境噪声质量现状监测布点一览表

类别

检测点位

检测项目

检测频次

噪声

供热站东北方向敏感点1△1

等效连续A声级(Leq)

检测1天，昼夜各1次/天

供热站南侧敏感点2△2
1号换热站东侧△3
1号换热站南侧△4
1号换热站西侧△5
1号换热站北侧△6
2号换热站西北侧△7
2号换热站东南侧△8
4号换热站东侧△9
4号换热站北侧△10
4号换热站西南侧△11
4号换热站西侧△12
4号换热站南侧△13
纳林希里小学东侧△14
纳林希里幼儿园北侧△15
表3-4    噪声现状监测结果 

检测时间

检测点位

昼间dB（A）

夜间dB（A）

检测结果

标准限值

是否达标

检测结果

标准限值

是否达标

9月20日

9月21日

供热站东北方向敏感点1△1
52
60

达标

43
50

达标

供热站南侧敏感点2△2
52
60

达标

42
50

达标

1号换热站东侧△3
54
60

达标

45
50

达标

1号换热站南侧△4
54
60

达标

45
50

达标

1号换热站西侧△5
54
60

达标

44
50

达标

1号换热站北侧△6
53
60

达标

43
50

达标

2号换热站西北侧△7
54
60

达标

44
50

达标

2号换热站东南侧△8
52
60

达标

43
50

达标

4号换热站东侧△9
53
60

达标

43
50

达标

4号换热站北侧△10
54
60

达标

44
50

达标

4号换热站西南侧△11
52
60

达标

43
50

达标

4号换热站西侧△12
53
60

达标

43
50

达标

4号换热站南侧△13
53
60

达标

44
50

达标

纳林希里小学东侧△14
52
60

达标

43
50

达标

纳林希里幼儿园北侧△15
54
60

达标

44
50

达标

由监测结果可知，拟建项目区域昼间最大声级值为54dB（A），夜间最大声级值为44dB（A），居民敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，说明目前评价区内的声环境质量良好。
3.地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展环境现状调查以留作背景值。

本项目运营期不存在土壤、地下水污染途径，因此不对土壤和地下水开展环境质量现状调查。

4生态环境现状

本项目位于红庆河镇集镇区，运行过程中产生的污染物较少，基本不对区域生态环境产生影响。根据现场勘查，项目周边无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。
5.地表水环境现状
根据现场调查，项目所在区域周边无地表水。因此不对地表水开展环境质量现状调查。
6.电磁辐射环境

根据编制技术指南，本项目不涉及电磁辐射现状监测和评价。

	环境

保护

目标
	大气环境：本项目供热站外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气保护目标；换热站及供热管道运营期无废气产生。

声环境：供热站周围50米范围内住户等；

地下水环境：厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

生态环境：根据现场勘查，本项目用地范围内无生态环境保护目标。

表3-5   评价区内环境保护目标表

环境要素

保护对象名称

方位

距离（m）

功能

规模

环境功能目标

大气环境
厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等大气保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区
声环境

供热站东北方向散户
NE
35
居住
5人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
供热站南侧散户
S
40
居住
3人
地下水

项目周围500m范围内无地下水环境保护目标
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

土壤

土壤环境
质量
边界外扩200m范围内的土壤环境
《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》
生态

用地范围内无生态环境保护目标，供热管网施工无永久占地，施工期结束后，对施工临时占地进行生态恢复。
保护土地原有使用功能，保证不对其产生影响



	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气污染物排放标准

（1）项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2限值要求。运营期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值。燃煤锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放限值要求；氨执行《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中SNCR脱硝工艺对氨逃逸量的控制要求。大气污染排放标准见下表。

表3-6  大气污染排放标准

序号
阶段

污染物
限值（mg/m3）
标准
1

施工期
颗粒物

1.0

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2限值要求

2
运营期
颗粒物
50
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉

3
二氧化硫
300
4
氮氧化物
300
5
汞及其化合物
0.05
6
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

7
氨
8
《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

8

颗粒物（无组织）

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染大气污染物排放限值中无组织排放浓度限值

2.噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见下表。
表3-7  项目噪声排放标准表    （单位：dB（A））

适用时段

标准类型

昼间

夜间

施工期

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类

60
50
3.废水排放标准
项目运营期排水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后经市政管网排入红庆河镇污水处理厂处理。厂区污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。废水排放限值见表3-8。
表3-8  废水排放限值
污染物

三级排放标准

备注

pH

6-9

/
COD

500mg/L
/

NH3-N

/

/

SS

400mg/L
/

BOD5
300mg/L
/

动植物油

≤100
/

4.固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。

	总量

控制

指标
	本项目运营期废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入红庆河镇污水处理厂处理，总量计入污水处理厂总量，本次不单独计算，因此无需申请COD、NH3-N总量控制指标。

大气污染物总量计算

根据工程分析，本项目SO2、NOX总量控制指标如下。
1）SO2
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2的排放量依据以下公式计算：


[image: image35.png]



式中：ESO2——核算时间段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Sar——收到基硫的质量分数，%，本工程Sar取0.85%；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据（HJ991-2018）附录B，q4取值为5~15%，本次取中间值，因此本工程q4取值为10%；

ηs——脱硫效率，%，本工程采用钠碱法脱硫，根据（HJ991-2018）附录B中表B.7钠碱法脱硫效率为90~99%，本次计算取脱硫效率按90%计；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，根据（HJ991-2018）附录B，K值取值为0.80-0.85，根据《排污许可证申请与核发技术指南 锅炉》（HJ953-2018）表12中锅炉容量14MW或20t/h及以上燃煤锅炉层燃炉K值为0.85，因此本工程K值取0.85。

根据以上公式计算：

20t/h燃煤锅炉SO2产生量为191.07t/a。

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后锅炉废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。

因此，本项目排气筒（DA001）SO2排放量为19.107t/a。

2）NOX
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOX的排放量依据以下公式计算：
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式中：ENOX——核算时间段内氮氧化物排放量，t；
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——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据（HJ991-2018）附录B中表B.4燃煤炉层燃炉锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度为100-600mg/m3，本次计算取中间值按300mg/m3计；

Q——核算时间段内标态干烟气排放量，m3，根据烟气量核算，本项目20t/h燃煤锅炉烟气排放量为124875504.2434m3/a（28125.11m3/h）；
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——SNCR脱硝效率，%，本工程采用SNCR脱硝，根据（HJ991-2018）附录B中表B.5层燃炉SNCR脱硝效率为30~50%，本次计算取脱硝效率按40%计；

根据以上公式计算：

20t/h燃煤锅炉NOX产生量为37.463t/a。
本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。
因此，本项目排气筒（DA001）NOX排放量为22.478t/a。
综上所述，SO2总排放量为19.107t/a，NOX总排放量为22.478t/a。本环评提出总量控制指标，具体见表3-9。

表3-9   本项目总量控制指标

项目
SO2

NOX

排放量（t/a）

19.107
22.478



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1.废气

施工期废气主要为建筑、供暖管线施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。

（1）扬尘

施工扬尘主要包括土地平整产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。运输车辆行驶产生的扬尘与路面情况、管理措施密切相关，在施工场地内，路面为裸露地面，因此扬尘产生量较大，在施工场地外，由于建筑材料的洒落将造成一定的扬尘。

（2）运输车辆及作业机械排放的尾气

施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等。

针对施工期扬尘问题，评价建议采取以下措施：

1）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应洒水抑尘、苫盖。

2）建筑垃圾及弃土应及时清运以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地环境。

3)施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。基础开挖临时堆土采用临时拦挡措施，利用苫布覆盖，施工土石方已平衡，现场无弃土堆存。
2.废水

施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。

施工废水主要来自机械冲洗、场地冲洗等，主要污染因子为SS、石油类。项目施工时要求设置隔油沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘。

施工人员生活污水水质简单，且水量很小，施工人员均为当地居民，施工基地不设置施工营地，施工人员生活污水依托周边民房化粪池进行处理，并定期清掏用作农肥不外排，对水环境影响较小。

施工期间防止水环境污染的主要措施为：

1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

2）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。

通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。总之，在项目建设期间，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响，做到发展与保护环境的协调。

3.噪声

项目施工期噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要为推土机、挖土机等施工作业时产生的噪声，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

为减少其噪声对周边环境的影响，施工单位务必规范施工行为，建议采纳如下污染防范措施：

施工现场应遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）制定降噪制度。

合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。

从声源上控制：选用低噪声、低振动设备，采用低噪声、低振动施工工艺；采取消声减振措施，努力使噪声、振动降低到对人体无害的水平。

采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

4.固体废物

工程施工过程中，产生的固体废物主要是少量施工建筑垃圾、土石方和生活垃圾。

施工建筑垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。项目土石方能基本实现挖填平衡，无弃方产生；生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场定点收集，定期交由市政环卫部门清运。

通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。
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	一、大气环境影响分析
1.废气污染源强核算

运营期产生的废气主要为燃煤锅炉废气、车辆运输粉尘、全封闭煤棚粉尘、输煤系统粉尘、灰渣斗粉尘。
（1）燃煤锅炉废气
根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算方法选取次序，新、改、扩建正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法，现有工程污染源核算采用实测法。本项目为新建项目，污染源强采用物料衡算法计算。
①烟气量

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），锅炉烟气量依据以下公式计算：

Vdaf≥15%的烟煤：
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式中：Vdaf——干燥无灰基挥发分的质量分数，%；

V0——理论空气量，m3/kg；

Qnet，ar——收到基低位发热值，kJ/kg或kJ/m3，本工程取20263.4kJ/kg；

VS——湿烟气排放量，m3/kg或m3/m3；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉的规定过量空气系数为1.75，对应基准氧含量为9%。

Vg——锅炉干烟气排放量，m3/kg；

XH2O——烟气含湿量，%，本工程取14%。

根据以上公式计算，V0=5.36m3/kg，Vs=9.88m3/kg，Vg=8.50m3/kg。经计算

本项目20t/h燃煤锅炉干烟气排放量为8.50m3/kg（原料），燃煤量为14692.04t/a。则烟气排放量为124875504.2434m3/a（28125.11m3/h）。
本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。
因此，本项目排气筒（DA001）总烟气量为124875504.2434m3/a（28125.11m3/h）。
②颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物（烟尘）的排放量根据物料衡算法依据以下公式计算：
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式中：EA——核算时间段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，2台20t/h燃煤锅炉燃煤量（一用一备）为14692.04t/a；

Aar——收到基灰分的质量分数，%，本工程Aar=5.83%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，根据（HJ991-2018）附录B中表B.2链条炉排炉一般取值为10~20%，本工程取20%；

ηc——综合除尘效率，%，本工程采用袋式除尘器除尘，根据（HJ991-2018）附录B中表B.6袋式除尘器颗粒物脱除效率为99~99.99%，本次计算取除尘效率按99.5%计；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，本工程取5%。

经以上公式计算：

2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）颗粒物产生量为180.325t/a，产生速率为40.61kg/h。

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2台袋式除尘+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。
因此，本项目排气筒（DA001）颗粒物产生量为180.325t/a，产生速率为40.61kg/h，产生浓度为1576.83mg/m3，颗粒物排放量为0.902t/a，排放速率为0.203kg/h，排放浓度为7.22mg/m3。

③SO2
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2的排放量依据以下公式计算：


[image: image9.wmf]K

S

R

E

SO

´

-

´

-

´

´

=

）

（

）

（

100

1

100

q

1

100

2

s

4

ar

2

h


式中：ESO2——核算时间段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）燃煤量为14692.04t/a；
Sar——收到基硫的质量分数，%，本工程Sar取0.85%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据（HJ991-2018）附录B，q4取值为5~15%，本次取中间值，因此本工程q4取值为10%；

ηs——脱硫效率，%，本工程采用钠碱法脱硫，根据（HJ991-2018）附录B中表B.7钠碱法脱硫效率为90~99%，本次计算取脱硫效率按90%计；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，根据（HJ991-2018）附录B，K值取值为0.80-0.85，根据《排污许可证申请与核发技术指南 锅炉》（HJ953-2018）表12中锅炉容量14MW或20t/h及以上燃煤锅炉层燃炉K值为0.85，因此本工程K值取0.85。

根据以上公式计算：

2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）SO2产生量为191.07t/a，产生速率为43.034kg/h，产生浓度为1530.08mg/m3。

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2套袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后锅炉废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。

因此，本项目排气筒（DA001）SO2排放量为19.107t/a，排放速率为4.303kg/h，排放浓度为153.01mg/m3。

④NOX
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOX的排放量依据以下公式计算：
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式中：ENOX——核算时间段内氮氧化物排放量，t；
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——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据（HJ991-2018）附录B中表B.4燃煤炉层燃炉锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度为100-600mg/m3，本次计算取中间值按300mg/m3计；

Q——核算时间段内标态干烟气排放量，m3，根据上文烟气量核算，本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）烟气排放量为124875504.2434m3/a（28125.11m3/h）；
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NO

h

——SNCR脱硝效率，%，本工程采用SNCR脱硝，根据（HJ991-2018）附录B中表B.5层燃炉SNCR脱硝效率为30~50%，本次计算取脱硝效率按40%计；

根据以上公式计算：

2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）NOX产生量为37.463t/a，产生速率为8.44kg/h，产生浓度为300mg/m3。
本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。

因此，本项目排气筒（DA001）NOX排放量为22.478t/a，排放速率为5.06kg/h，排放浓度为180mg/m3。
⑤汞及其化合物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），汞及其化合物的排放量依据以下公式计算：
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式中：EHg——核算时间段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R——核算时间段内锅炉燃料耗量，t，2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）燃煤量为14692.04t/a；
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——收到基汞的含量，μg/g，由建设单位提供，本工程取0.6μg/g；
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——汞的协同脱除效率，%，本工程取70%。

根据以上公式计算：
2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）汞及其化合物产生量为0.0088t/a，产生速率为0.002kg/h。
本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2套袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。
因此，本项目排气筒（DA001）汞及其化合物产生量为0.0088t/a，产生速率为0.002kg/h，产生浓度为0.07mg/m3，汞的协同脱除效率本工程取70%，经计算汞及其化合物排放量为0.0026t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.02mg/m3。

⑥氨

参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中新建项目氨逃逸质量浓度控制限值，脱硝系统的氨逃逸量应<8mg/m3。项目脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下，则2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）氨逃逸产生量为0.999t/a，产生速率为0.225kg/h。未反应的氨气主要与烟气中的SO3及飞灰在低温下发生固化反应形成硫酸铵或亚硫酸铵，烟气在经过除尘器后可收集形成的大部分的硫酸铵固化物；再经湿式脱硫后，保守综合考虑氨吸收在80%以上，则氨排放浓度约为1.6mg/m3，氨排放量约为0.200t/a，排放速率为0.045kg/h。

项目燃煤锅炉废气产生及排放情况见表4-1。




表4-1   燃煤锅炉废气产排污情况表

	序号
	污染源
	污染物名称
	烟气量
	有组织产生量t/a
	有组织产生速率kg/h
	有组织产生浓度mg/m3
	处理措施
	处理效率
	有组织排放量t/a
	有组织排放速率kg/h
	有组织排放浓度mg/m3
	标准限值mg/m3

	1
	排气筒（DA001）混合后废气
	颗粒物
	124875504.2434m3/a（28125.11m3/h）
	180.325
	40.61
	1576.83
	2套SNCR脱硝+2套袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放
	99.5%
	0.902
	0.203
	7.22
	50

	2
	
	SO2
	
	191.07
	43.034
	1530.08
	
	90%
	19.107
	4.303
	153.01
	300

	3
	
	NOX
	
	37.463
	8.44
	300
	
	40%
	22.478
	5.06
	180
	300

	4
	
	汞及其化合物
	
	0.0088
	0.002
	0.07
	
	70%
	0.0026
	0.0006
	0.02
	0.05

	5
	
	氨逃逸
	
	0.999
	0.225
	8
	
	80%
	0.200
	0.045
	1.6
	8
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	（2）车辆运输粉尘
本项目场区内车辆进行燃料煤运输将产生运输粉尘，产生量采用经验公式：
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其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/辆；

V——汽车车速，km/h，本项目取10km/h；

M——汽车载重量，t，本项目汽车满载取20t；

P——道路表面物料量，kg/m2，本项目取0.2kg/m2；

L——道路长度，km。

经公式计算，重载时扬尘产生量为0.316kg/辆·km。

本项目按厂区运输道路0.1km计，原料煤运输量为14692.04t/a，辅料运输量480t/a，主要固体废物运输量为2306.35t，道路扬尘产生量为0.28t/a。

本项目场区道路采取洒水抑尘措施，抑尘效率可达90%，运输粉尘排放0.028t/a。
（3）全封闭煤棚装卸粉尘

本项目燃料煤进厂后进入全封闭煤棚进行储存，全封闭煤棚装卸煤量为14692.04t/a。

煤棚面源排放量根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算 如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； 

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；本项目采取全封闭储存，本次评价不考虑风蚀扬尘。

Nc指年物料转运车次（单位：车），本项目取735；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取20；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1中可知，内蒙古自治区风速概化系数为0.0017，因此，本项目取0.0017，b指物料含水率概化系数，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录2中可知，煤炭（非褐煤）含水率概化系数为0.0054，因此，本项目取0.0054；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），煤炭（非褐煤）取34.1418。
S指堆场占地面积（单位：平方米）；本项目全封闭煤棚占地面积为470m2；
经计算，全封闭煤棚颗粒物产生量为36.72t/a，产生速率为8.27kg/h。储煤棚为全封闭，采取洒水抑尘措施，参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4及附录5，洒水控制效率为74%，本项目堆场不属于全封闭式，堆场类型控制效率取90%，则本项目综合降尘率约97.4%，则全封闭煤棚颗粒物无组织排放量为0.955t/a，排放速率为0.215kg/h。

（4）输煤系统粉尘
本项目输煤系统粉尘主要产生于燃料输送廊道上料处，参考《散逸性工业粉尘控制技术》中相关源强资料，确定煤炭输送工序粉尘产生系数为0.02kg/t，本项目燃煤量14692.04t/a，则燃料输送过程中的颗粒物产生量为0.294t/a，产生速率为0.066kg/h，输煤系统采取全封闭输煤管廊，上料处设置喷淋洒水装置，可降低此处逸散粉尘进入外环境，降尘效率可达到80%，则燃料输送过程中无组织颗粒物排放量0.058t/a，排放速率为0.013kg/h。




	
	2.污染物产生及排放情况（正常工况）
项目主要废气排放源强及排放参数如下表所示：

表4-2  废气污染物产生排放一览表

污染工段

污染物种类

排放形式

治理设施

产生情况
排放情况

处理措施

废气量m3/h

收集效率

去除率

是否可行技术

产生量

t/a

产生速率kg/h

产生

浓度mg/m3
排放量t/a

排放

速率kg/h

排放

浓度mg/m3
排气筒编号

排气筒（DA001）混合后废气
颗粒物

有组织

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2台袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。

28125.11
100%
99.5%
是

180.325
40.61
1576.83
0.902
0.203
7.22
45m高排气筒DA001

SO2
90%
191.07
43.034
1530.08
19.107
4.303
153.01
NOX
40%
37.463
8.44
300
22.478
5.06
180
汞及其化合物

70%
0.0088
0.002
0.07
0.0026
0.0006
0.02
氨逃逸

80%
0.999
0.225
8
0.200
0.045
1.6
车辆运输粉尘
颗粒物

无组织

洒水抑尘

/

/

90%
是

0.28
/
/

0.028
/
/

/

全封闭煤棚
颗粒物

无组织
全封闭+洒水抑尘

/
/

90%
是

36.72
8.27
/

0.955
0.215
/

/

输煤系统

颗粒物

无组织

全封闭+喷淋洒水装置

/

/

80%

是
0.294
0.066
/

0.058
0.013
/

/




	
	3.达标排放情况

（1）有组织废气达标排放情况：
1）燃煤锅炉废气

燃煤锅炉废气主要成分为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、氨逃逸。2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用设置2套SNCR脱硝（每台锅炉各设置1套，去除效率40%）+2台袋式除尘器（每台锅炉各设置1套，去除效率99.5%）+钠碱法脱硫（去除效率90%）处理后，由45m高排气筒（DA001）排放。排气筒（DA001）颗粒物排放浓度为7.22mg/m3，SO2排放浓度为153.01mg/m3，NOX排放浓度为180mg/m3，汞及其化合物排放浓度为0.02mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放限值要求，（即：颗粒物：50mg/m3、SO2：300mg/m3、NOX：300mg/m3、汞及其化合物：0.05mg/m3）；

氨逃逸排放浓度为1.60mg/m3，满足《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中SNCR脱硝工艺对氨逃逸量的控制要求，（即：氨逃逸：8mg/m3）。

综上所述，本项目有组织废气均可达标排放情况。
（2）无组织废气达标排放情况：
无组织废气主要为车辆运输粉尘、全封闭煤棚粉尘、输煤系统粉尘。
1）车辆运输粉尘

本项目车辆运输粉尘采取洒水抑尘措施（处理效率90%），项目无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。
2）全封闭煤棚粉尘

本项目全封闭煤棚粉尘采取全封闭+洒水抑尘措施（综合控制效率97.4%），项目无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。
3）输煤系统粉尘

本项目输煤系统粉尘采取全封闭+喷淋洒水装置（处理效率80%），项目无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

4.废气污染防治措施可行性分析

（1）燃煤锅炉废气污染防治措施可行性分析

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2台袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后废气经45m高排气筒（DA001）混合排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），属于可行技术。
（2）车辆运输粉尘、全封闭煤棚粉尘、输煤系统粉尘污染防治措施可行性分析
本项目车辆运输粉尘采取洒水抑尘措施；全封闭煤棚粉尘采取全封闭+洒水抑尘措施；输煤系统粉尘采取全封闭+喷淋洒水装置措施后粉尘无组织排放。
以上无组织控制措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ991-2018)中推荐的可行技术。
5.废气排放口情况

表4-3  大气排放口基本情况一览表
名称

排放口编号

坐标

污染物种类

排放标准

排气筒参数

浓度(mg/m3)

高度（m）

出口内径（m）

温度（℃）

类型

燃煤锅炉废气排气筒

DA001
E：109°17′47.137″，

N：39°25′53.977″
颗粒物

50
45
1.0
60
主要排放口

二氧化硫
300
氮氧化物
300
汞及其化合物

0.05

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1
氨

8

根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目锅炉房装机容量40吨燃煤锅炉，规定烟囱最低允许高度为45m。经调查，本项目锅炉房的烟囱周围半径200m距离内建筑物高度均小于10m。因此，本项目锅炉房设置一根45m高烟囱符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的规定。

表4-4   大气污染排放标准
锅炉房装机总容量
MW

＜0.7

0.7-＜1.4

1.4-＜2.8

2.8-＜7

7-＜14

≥14

t/h
＜1

1-＜2

2-＜4
4-＜10
10-＜20
≥20
烟囱最低允许高度
m
20
25
30
35
40
45
6.废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)，本项目大气污染源监测计划见下表。
表4-5   大气污染源监测计划
污染源名称

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

废气

有组织

SO2
燃煤锅炉废气排气筒（DA001）
在线监测

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准限值
NOX
颗粒物

汞及其化合物

每季1次
烟气黑度（林格曼黑度，级）

氨

《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）
无组织
TSP
下风向厂界1~10m处设3个监控点
每季1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

7.非正常工况

项目运行过程中发生的事故主要是脱硝、脱硫、除尘装置故障或停止工作，大量的烟气未经脱硝、脱硫和降尘直排大气，造成短时间污染物浓度过高，本项目以除尘器和脱硫脱硝装置发生故障作为非正常工况。非正常工况下污染物排放按污染物产生量计，见表4-6。

表4-6  非正常工况下污染物排放情况汇总

序号

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放量（kg）

非正常排放浓度（mg/m3）

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

措施

1

燃煤锅炉废气排气筒（DA001）

废气治理装置

颗粒物

180.325
1576.83
1

1

加强日常维护，定期检修

SO2
191.07
1530.08
NOx

37.463
300
汞及其化合物

0.0088
0.07
根据分析可知，非正常工况下，燃煤锅炉废气排气筒的污染物浓度出现排放超标现象。为防止突发情况，企业需务必加强废气处理设施管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。

二、水环境影响分析

1.废水产排情况

（1）生活污水
项目排水主要为职工生活污水，生活用水量为1.2m3/d（222m3/a），污水产生量按用水量80%计，废水排放量为0.96m3/d（177.6m³/a）生活污水废水排入化粪池集中处理后经管网排入红庆河镇污水处理厂处理。
表4-7  生活污水污染物产排情况一览表

污染物
产生浓度mg/L
产生量t/a
排放浓度mg/L
排放量t/a
废水量

/

177.6
/

177.6
COD
400

0.071
350

0.063
BOD5
300

0.053
250

0.044
SS
300

0.053
210

0.037
NH3-N
35

0.006
29

0.005
（2）锅炉定期排污水、软水制备排水
本工程锅炉补水用水需要软化处理，采用全自动软水器进行水质软化处理，本项目锅炉补水量为228m3/d，软水制备率为90%，因此软水制备废水产生量为25.3m3/d（4680.5m3/a）；锅炉定期排污水为锅炉总用水量的3%，本项目燃煤锅炉总用水量为228m3/d（42180m3/a），因此，本项目锅炉定期排污水量为6.84m3/d（1265.4m3/a）。锅炉废水和软水制备排水产生量总计为32.14m3/d（43445.4m3/d），全部回用于脱硫用水、脱硝用水、煤棚洒水降尘用水。
（3）脱硫废水
本项目采用钠碱法脱硫工艺，脱硫用水循环使用，用水来自软水制备排水，不外排。
（4）脱硝废水
本项目采用SNCR脱硝工艺，尿素制备液喷入炉膛内进行脱硝处理，用水来自软水制备排水，炉内高温将水分蒸发，故脱硝过程无废水排放。

（5）煤棚、灰渣库洒水降尘废水

项目煤棚洒水降尘用水全部蒸发损耗，用水来自锅炉排污水、软水制备排水，不外排。

2.废水排放口基本情况

本项目废水污染物排放情况见下表4-8。

表4-8    废水污染物排放情况表
名称

排放口

编号

地理坐标

产污

因子

排放

方式

排放去向

排放

规律

排放标准

废水总排口
DW001
E109°17'45.751"
N39°25'53.883"
CODcr、BOD5、NH3-N、SS、pH值
间接排放

红庆河镇污水处理厂
间歇

排放

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准浓度限值

3.废水处理可行性分析

红庆河镇污水处理厂：鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇污水处理厂属于鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇的配套项目，污水处理厂采用CASS处理工艺+混凝沉淀过滤处理工艺；污泥采用机械浓缩脱水工艺；消毒采用二氧化氯工艺，污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，用于周边工业和绿化用水。污水处理厂现已正常运行，设计日处理能力100t，目前还有一定余量，项目排水量为0.96m3/d（177.6m³/a），占污水站设计处理能力的比例较小，因此在排水水质达标的情况下，污水处理厂完全有能力接纳本项目废水。
综上所述，本项目废水排入红庆河镇污水处理厂可行。

三、声环境影响分析
1.噪声源强
本项目运营期噪声主要为锅炉、引风机、鼓风机、给煤机、输送机、除渣机、补水泵、电机、给料泵、输送泵等设备所产生的噪声，噪声源强如下：

表4-9  项目噪声源强汇总表    单位：dB（A）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB (A)

运行时段

建筑物插入损失/dB (A)

建筑物外噪声/dB(A)

声功率级/dB (A)

X

Y

Z

声压级/dB

(A)

建筑物外距离

1

燃煤锅炉房
锅炉

/
75

安装减振基座，设备软连接，厂房隔声，合理布局
32
98
2.5
2
69.0 
4440h
20
49.0 
1m

2

引风机
/
85

15
82
2
3
75.5 
20
55.5 
1m

3

鼓风机
/
75
14
63
2.5
2
69.0 
20
49.0 
1m

4

给煤机
/
85
20
79
3
4
73.0 
20
53.0 
1m

5

输送机
/

85
25
76
1.5
4
73.0 
20
53.0 
1m

6
除渣机
/

75
21
53
2.6
4
63.0 
20
43.0 
1m

7
补水泵
/

75
23
64
1.8
3
65.5 
20
45.5 
1m

8
电机
/

85
18
68
3.5
5
71.0 
20
51.0 
1m

9
给料泵
/

75
32
52
3.5
3
65.5 
20
45.5 
1m

10
输送泵
/

85
35
74
2.8
4
73.0 
20
53.0 
1m

2.噪声环境影响及治理措施

为更进一步降低本项目噪声对周边声环境的影响，须采取以下措施：①设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；②隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声。

3.噪声环境影响预测

根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素，本项目将室外噪声源划分为点声源，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中计算公式。室内噪声影响预测选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算模式。

①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按以下公式近似求出：
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式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

③噪声贡献值计算

拟建项目声源对预测点产生的贡献值为
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。依据预测模式，计算建设项目厂界噪声影响预测结果见表4-10。

表4-10   厂界噪声达标分析结果表    单位：dB（A）

厂界测点位置

昼间贡献值

夜间贡献值

东厂界

48.4
48.4
南厂界

45.6
45.6
西厂界

48.9
48.9
北厂界

44.9
44.9
标准限值

60
50
达标情况

达标

达标

由上表可知，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等要求，运营期需定期监测厂界四周噪声。
表4-11   噪声监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

供热站厂界东、南、西、北侧外1m
厂界噪声，等效连续A声级

1次/季度，昼夜间

供热站周围50m内敏感点
等效连续A声级
四、固体废物

1.固体废物产生情况分析

本项目产生的固体废物为生活垃圾、锅炉煤炭燃烧产生的炉渣及除尘灰、脱硫渣、废机油、废油桶等。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人，则生活垃圾产生总量为1.85t/a。由企业集中收集后交由当地环卫部门处理。

（2）炉渣及除尘灰

本项目锅炉灰渣产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强核算方法选取次序中的优先次序物料衡算法进行核算。

计算公式如下：
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式中：E-核算时段内灰渣产生量，t；根据飞灰份额dfn可分别核算飞灰、炉渣产生量；
R—核算时段内锅炉燃料消耗，t；本项目燃煤年使用量为14692.04t/a；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；本工程Aar=5.83%
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据（HJ991-2018）附录B，q4取值为5~15%，本次取中间值，因此本工程q4取值为10%；
Qnet，ar—收到基低位发热量，kJ/kg。本工程取20263.4kJ/kg；

经计算，锅炉灰渣产生量约为1735.53t/a，其中飞灰产生量为180.325t/a（进入布袋的除尘灰为179.423t/a），则炉渣产生量为1555.807t/a。

炉渣储存于全封闭灰渣斗，定期外售水泥厂作为原料使用。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），本项目炉渣属于SW03炉渣，废物代码为900-001-S03。
除尘灰储存于全封闭灰渣斗，定期外售水泥厂作为原料使用。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），本项目除尘灰属于SW02粉煤灰，废物代码为900-001-S02。

（3）脱硫渣

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018），本次环评采用物料衡算法计算锅炉脱硫渣排放量，公式如下：
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式中：E——核算时段内脱硫副产物产生量，t； 

MF——脱硫副产物摩尔质量；Ca(SO4)·2H2O：172.171；

ES——核算时段内二氧化硫脱除量，t；根据废气影响分析可得，ES取171.963；
64——二氧化硫摩尔质量；

Cs——脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般≤10%；

Cg——脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般≥90%。

经计算，本项目脱硫渣产生量为571.12t/a，储存于全封闭灰渣斗，定期外售水泥厂作为原料使用。根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)，本项目脱硫渣属于SW06脱硫渣，废物代码为900-099-S06。

（5）废机油
项目机械设备在维修保养过程中将产生少量的废机油，产生量共计0.5t/a。根据环境保护部颁布的《国家危险废物名录（2025年版）》，机械设备维修保养过程中更换的废机油属于危险废物，废物代码为HW08（900-214-08），应收集后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。

（6）废油桶

厂区内废油桶产生量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废油铁桶属于危险废物，废物代码为HW49（900-249-08），应按照危废进行管理暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。

综上所述，项目各类固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。
表4-12   项目固体废物产生及处置情况

名称

属性

废物类别及代码

危险特性
形态

产生量（t/a）
处置量（t/a）
采取的治理措施

生活垃圾

生活垃圾

/
/

固体

1.85
1.85
由企业集中收集后交由当地环卫部门处理

炉渣
一般固废

900-001-S03

/

1555.807
1555.807
收集后储存于全封闭灰渣斗，综合利用送水泥厂做原料使用
除尘灰

900-001-S02
/

179.423
179.423
脱硫渣
900-099-S06

/

571.12
571.12
收集后储存于压滤间，综合利用送水泥厂做原料使用
废机油

危险废物

HW08

900-214-08

易燃

液体
0.5
0.5
收集后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置

废油桶

HW08

900-249-08

固体

0.3
0.3
2.固体废物环境管理要求

1）固体废物产生及处置情况

本项目产生的固体废物为生活垃圾、锅炉煤炭燃烧产生的炉渣及除尘灰、脱硫渣、废机油、废油桶等。生活垃圾由企业集中收集后交由当地环卫部门处理；锅炉煤炭燃烧产生的炉渣及除尘灰、脱硫渣收集后储存于全封闭灰渣斗，定期外售；废机油和废油桶收集后暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

综上，项目固体废物可得到合理处置，对外环境影响较小。

2）一般固废

①按要求不设灰渣库，锅炉设置全封闭灰渣斗。

②本项目所产生的锅炉煤炭燃烧产生的炉渣及除尘灰、脱硫渣应按不同类别和相应要求及时放置到灰渣斗。

③建设单位应建立检查维护制度。定期检查维护灰渣斗，发现异常及时处理，以保障正常运行。

④采取防雨淋、扬散、流失、渗漏等防范措施。

⑤根据固废的产生、贮存、处置情况建立相应台账记录并留档，记录包含：公司一般工业固体废物处置审批表；一般工业固体废物产生环节记录表；一般工业固体废物贮存环节记录表；一般工业固体废物产生单位内部自行利用/处置情况记录表；一般工业固体废物年度台账报表。
3）危险废物

本项目需按要求建设1座15m2危险废物暂存间，按照重点防渗要求，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

按照《危险废物规范化管理指标体系》要求建立危险废物环境管理体系，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。

相关要求如下：

①一般规定

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

②危险废物贮存容器

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定，容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。

③危险废物贮存设施(仓库式)的建设

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

⑤危险废物贮存设施的运行与管理

危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

⑥贮存点环境管理要求

贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。

⑦环境监测要求

贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划；贮存设施所有者或运营者应依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果；贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求；HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合HJ164要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行；配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行；贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T55的规定执行，VOCs的无组织排放监测还应符合GB37822的规定；贮存设施恶臭气体的排放监测应符合GB14554、HJ905的规定。

⑧环境应急要求

贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录；贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

综上分析，针对项目一般固废和危险废物严格按照上述规范要求采取相应的防治措施，并加强管理，可保证全厂固废妥善收集和处置，采取的防治措施可行。

五、地下水及土壤环境影响分析

项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、氨。项目使用的原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子。本项目在对厂区做好防渗处理的情况下，对地下水及土壤环境影响较小，故地下水和土壤不需要进行跟踪监测。

1.污染源分析

本项目厂区地面要求硬化，正常工况下不会对土壤、地下水环境造成影响。

2.地下水及土壤污染防治措施

根据“源头控制，分区防治”原则的要求，对污染防治区进行分区防渗，对可能造成污染的区域（污染防治区）地面基础采取防渗处理，阻止污染物下渗进入地下水及土壤环境。防渗区域划分及防渗要求见表4-13。
表4-13  项目污染区划分及防渗要求

分区

主要区域

防渗要求

一般污染防渗区

燃煤锅炉房、全封闭煤棚、化粪池、脱硫工艺楼、消防泵房及水池
渗透系数≤10-7cm/s，1.5m厚粘土层防渗能力相当

重点污染防渗区

危险废物暂存间
防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
六、生态环境保护措施

本项目施工工程内容包括锅炉本体、辅机及烟气除尘、脱硫、脱硝等环保措施的施工建设。

（1）环境管理计划

环境管理是企业日常工作的重要组成部分。建立必要的环境管理制度有利于保证企业的正常生产，避免事故性排放的发生，保护生态环境。为保证项目建成后，建立起完善的环境管理制度，本评价提出如下建议。
①施工开始后，建设单位应督促承包单位将环境保护的内容纳入日常的管理内容，并建立相应的工作制度和计划；
②拟定施工期的环境保护计划，对施工期产生的生活污水、建筑垃圾、扬尘、噪声等应进行有效地处理，对施工噪声应尽可能控制。因地制宜利用各种形式宣传环境保护，提高施工人员环境意识。
③施工过程中注意保护现场周围环境，防止或减轻粉尘、噪声、废水、振动等对周围居民的污染和危害。日常工作中应接受环保管理部门的监督检查，落实环保措施，切实做到“三同时”，同时应注意发现未预见的其他不利环境的影响，及时采取防范措施。

④在项目竣工时，应主动接受地方环保部门组织的由有关部门和专家参加的竣工验收，对应采取的环保措施及相应的环境影响评价报告书进行检查验收，并形成竣工验收报告，验收合格后方可发给合格证，并对验收中查出的问题限期解决，才能允许正式投产。
综上，本项目施工期会对区域的生态环境产生一定的影响，项目所在区域生态系统结构较为简单，动、植物多为当地常见种，在施工期分别采取了工程、生物相结合的生态保护措施，同时加强施工管理可减缓对生态环境的破坏，随着施工期的结束，项目对区域生态环境的影响将得到缓解，因此，生态环境保护措施可行。

在采取以上措施后，可将本项目对植被、动物的影响降低到最低程度。
七、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1.评价依据

1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势划分的相关规定，对本项目潜在环境危害程度进行概化分析。

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q（在不同厂区的同一种物质，按其厂界内最大存在总量计算）：

2）风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C：当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，单位为t；
Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，单位为t。 
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的大气环境风险物质为设备维修产生的废机油。设备维护需要更换矿物油一次性最大更换量约为5t，涉及的大气环境风险物质的临界量如下：

表4-14   环境风险物质数量与其临界量比值

序号

原材料名称

最大储存量（t）

储存

方式
储存位置
危险性

临界量

Q值

1
废矿物油

0.5
/

/

/

2500
0.0002

项目Q 值Σ

0.0002
3）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C要求，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。
4）评价等级

风险评价工作等级表如下：
表4-15  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ+、Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A
根据上表可知，本项目环境风险潜势是Ⅰ的做简要分析。

2.风险识别

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾、爆炸与泄漏。本项目存在的事故类型为环境风险类型主要为废矿物油泄漏引发的火灾及次生事故引发的爆炸、煤尘爆炸。

3.火灾风险防范措施

（1）总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求；

（2）厂区内应设置消防栓及灭火器等消防设施，同时定期检查、维护。

（3）建设单位加强安全管理工作，专人管理，专人负责，做到安全贮存。禁止一切烟火，并有相应的防火安全措施，设置防火标识牌。

（4）建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作规程，并设专人负责安全：定期对职工进行安全方面知识的教育和培训。

（5）加强安全教育，强化安全意识，提高员工事故自救能力，制定和强化各种 安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的发生。

4.煤尘爆炸环境风险防范措施
（1）确保煤棚的通风系统能够及时、‌有效地排除煤尘。‌良好的通风有助于将潜在的爆炸物质稀释并迅速排除。

（2）在煤尘生成和处理的过程中采用湿法处理，‌通过添加水分降低煤尘的悬浮浓度，‌减少爆炸风险。‌

（3）在潜在有爆炸危险的区域使用防爆电气设备、‌防爆灯具等，‌有效减少火源引起爆炸的可能性。‌

（4）采取措施防止静电的产生和积累，‌如接地设施、‌使用导电材料等，‌以减少静电引发爆炸的风险。‌

（5）定期清理工作场所，‌包括设备、‌管道和其他表面，‌防止煤尘积累。‌同时，‌定期维护设备，‌确保其正常运行。‌

（6）在煤尘生成的设备上安装防尘罩，‌减少煤尘扩散。‌设置密闭设施防止煤尘外溢。‌

（7）在煤棚设置爆炸隔离带，‌将潜在爆炸源与其他区域隔离开来，‌限制爆炸的传播范围。‌

（8）安装爆炸传感器，‌一旦检测到潜在的爆炸风险，‌立即采取措施。‌灭火系统用于迅速扑灭可能引发爆炸的火源。‌

（9）对工作人员进行培训，‌增强他们对煤尘爆炸危险的意识，‌使其能够正确应对紧急情况。‌

（10）定期进行合规性检查，‌确保设备和工作场所符合相关的安全标准和法规。‌

5.危险废物贮存间风险防范措施 

企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物贮存间进行设计和建设，危险废物必须使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗透的要求。

同时按相关法律法规将危险废物交由具有相应类型危险废物处理资质单位处理。危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

6.结论

综上所述，本项目生产过程中产生的风险物质，经管控措施后，对周边环境风险影响较小。

八、电磁辐射环境影响分析
本项目不涉及电磁辐射，因此不对电磁辐射环境进行评价。

九、环保投资
本项目总投资2500万元，其中环保投资约248万元，占总投资的9.92%。环保投资一览表见下表。
表4-16  环保投资一览表
类别

污染源

环保措施

环保投资（万元）

废气

燃煤锅炉废气

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2台袋式除尘器+钠碱法脱硫处理。
150
车辆运输粉尘
洒水抑尘
50
全封闭煤棚装卸粉尘
全封闭+洒水抑尘
输煤系统粉尘
全封闭+喷淋洒水装置

输煤系统
封闭输煤廊道
在线监测设备
15
废水

生活污水
化粪池

5

固废

炉渣

外售综合利用
10

除尘灰

脱硫渣
废矿物油、废油桶

收集后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置

10
噪声

设备噪声

对产生噪声的设备采用基础减震、厂房隔声等

降噪措施

3

防渗

危险废物暂存间
防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
5

合计

248
十、监测计划
表4-17  监测计划汇总表
污染源名称

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

废气

有组织

SO2
燃煤锅炉废气排气筒（DA001）
在线监测

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准限值
NOX
颗粒物

汞及其化合物

每季1次
烟气黑度（林格曼黑度，级）

氨

《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）
无组织
TSP
下风向厂界1~10m处设3个监控点
每季1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

噪声

供热站厂界噪声，等效连续A声级

厂界东、南、西、北侧外1m
1次/季度，昼夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
供热站周围50m敏感点

敏感点窗外1m

1次/季度，昼夜间
敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值
十一、竣工验收一览表
表4-18  竣工验收一览表

治理项目

污染防治设施

监测点位
监测因子
治理效果

废气

燃煤锅炉废气

本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2台袋式除尘器+钠碱法脱硫处理

45m高排气筒（DA001）

SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度、氨
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值
车辆运输粉尘

洒水抑尘措施

厂界
TSP
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
全封闭煤棚装卸粉尘

采取全封闭+洒水抑尘措施

输煤系统粉尘

全封闭+喷淋洒水装置

固废

炉渣

收集后综合利用
/

/

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求
除尘灰
脱硫渣
废机油、废油桶

收集后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
废水

生活污水
排入化粪池集中处理后经污水管网排入红庆河镇污水处理厂处理

/
/

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

噪声

选用低噪声设备，减振处理，消声、隔声等措施
厂界

厂界噪声，等效连续A声级
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
 


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源)
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气
	燃煤锅炉废气
	颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物
	本项目2台20t/h燃煤锅炉（一用一备）废气采用2套SNCR脱硝+2台袋式除尘器+钠碱法脱硫处理后经45m高烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	
	氨
	
	《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

	
	无组织废气
	车辆运输粉尘
	颗粒物
	洒水抑尘措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	全封闭煤棚粉尘
	颗粒物
	全封闭+洒水抑尘措施
	

	
	
	输煤系统粉尘
	颗粒物
	全封闭+喷淋洒水装置
	

	地表水环境
	/
	生活污水
	化粪池
	处理后排入红庆河镇污水处理厂处理

	声环境
	①设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；②隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声。

	电磁辐射
	/

	固体废物
	本项目产生的固体废物为生活垃圾、锅炉煤炭燃烧产生的炉渣及除尘灰、脱硫渣、废机油、废油桶等。生活垃圾由企业集中收集后交由当地环卫部门处理；锅炉煤炭燃烧产生的炉渣及除尘灰、脱硫渣收集后定期外售；废机油和废油桶收集后暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

	地下水及土壤

污染防治措施
	采取分区防渗，其中燃煤锅炉房、全封闭煤棚、化粪池、脱硫工艺楼、消防泵房及水池为一般防渗区，危险废物暂存间为重点污染防渗区

	生态保护措施
	项目运营期加强对维护人员的环保教育，严禁对周围植被乱砍滥伐，严禁捕猎野生动物，如在工程周围遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，需在林业部门和环保部门专业人员的指导下进行妥善安置。

在采取以上措施后，可将本项目对植被、动物的影响降低到最低程度。

	环境风险

防范措施
	（1）火灾风险防范措施

1）总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求；

2）厂区内应设置消防栓及灭火器等消防设施，同时定期检查、维护。

3）建设单位加强安全管理工作，专人管理，专人负责，做到安全贮存。禁止一切烟火，并有相应的防火安全措施，设置防火标识牌。

4）建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作规程，并设专人负责安全：定期对职工进行安全方面知识的教育和培训。

5）加强安全教育，强化安全意识，提高员工事故自救能力，制定和强化各种 安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的发生。

（2）煤尘爆炸环境风险防范措施
1）确保煤棚的通风系统能够及时、‌有效地排除煤尘。‌良好的通风有助于将潜在的爆炸物质稀释并迅速排除。

2）在煤尘生成和处理的过程中采用湿法处理，‌通过添加水分降低煤尘的悬浮浓度，‌减少爆炸风险。‌

3）在潜在有爆炸危险的区域使用防爆电气设备、‌防爆灯具等，‌有效减少火源引起爆炸的可能性。‌

4）采取措施防止静电的产生和积累，‌如接地设施、‌使用导电材料等，‌以减少静电引发爆炸的风险。‌

5）定期清理工作场所，‌包括设备、‌管道和其他表面，‌防止煤尘积累。‌同时，‌定期维护设备，‌确保其正常运行。‌

6）在煤尘生成的设备上安装防尘罩，‌减少煤尘扩散。‌设置密闭设施防止煤尘外溢。‌

7）在煤棚设置爆炸隔离带，‌将潜在爆炸源与其他区域隔离开来，‌限制爆炸的传播范围。‌

8）安装爆炸传感器，‌一旦检测到潜在的爆炸风险，‌立即采取措施。‌灭火系统用于迅速扑灭可能引发爆炸的火源。‌

9）对工作人员进行培训，‌提高他们对煤尘爆炸危险的意识，‌使其能够正确应对紧急情况。‌

10）定期进行合规性检查，‌确保设备和工作场所符合相关的安全标准和法规。
（3）危险废物贮存间风险防范措施 

企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物贮存间进行设计和建设，危险废物必须使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗透的要求。

同时按相关法律法规将危险废物交由具有相应类型危险废物处理资质单位处理。危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

	其他环境

管理要求
	/




六、结论
	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。




建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.902t/a
	
	0.902t/a
	+0.902t/a

	
	SO2
	
	
	
	19.107t/a
	
	19.107t/a
	+19.107t/a

	
	NOX
	
	
	
	22.478t/a
	
	22.478t/a
	+22.478t/a

	
	汞及其化合物
	
	
	
	0.0026t/a
	
	0.0026t/a
	+0.0026t/a

	
	氨逃逸
	
	
	
	0.200t/a
	
	0.200t/a
	+0.200t/a

	废水
	废水总量
	
	
	
	4858.1t/a
	
	4858.1t/a
	+4858.1t/a

	
	COD
	
	
	
	1.7t/a
	
	1.7t/a
	+1.7t/a

	
	BOD
	
	
	
	1.214t/a
	
	1.214t/a
	+1.214t/a

	
	SS
	
	
	
	1.02t/a
	
	1.02t/a
	+1.02t/a

	
	氨氮
	
	
	
	0.014t/a
	
	0.014t/a
	+0.014t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	1.85t/a
	
	1.85t/a
	+1.85t/a

	一般工业

固体废物
	炉渣
	
	
	
	1555.807t/a
	
	1555.807t/a
	+1555.807t/a

	
	除尘灰
	
	
	
	179.423t/a
	
	179.423t/a
	+179.423t/a

	
	脱硫渣
	
	
	
	571.12t/a
	
	571.12t/a
	+571.12t/a

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废油桶
	
	
	
	0.3t/a
	
	0.3t/a
	+0.3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 





附图1   项目地理位置图
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附图2   项目供热站四邻图










附图3  项目平面布置图


附图4：项目环境管控单元查询结果图
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