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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	苏布尔嘎镇生活污水处理站建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘洋
	联系方式
	13204770764

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇乌尔掌村

	地理坐标
	（109度23分41.014秒，39度2分53.243秒）

	国民经济

行业类别
	D4620 污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用-新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	950
	环保投资（万元）
	950

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（m2）
	3615.22m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为城镇生活污水处理与厨余垃圾处理项目，属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用中 3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程。”

2024年9月12日，伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具了《关于本项目可行性研究报告的批复》（伊发改审批字〔2024〕118号），同意批复该项目。
综上，本项目建设符合国家产业政策。
分区管控符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
（1）生态保护红线

本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，经内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台查询，项目所在区域属于蒙苏经济开发区（ZH15062720001），属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。

本项目在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置见附图1。

（2）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目使用电能，由苏布尔嘎镇地方电网供给，电力充足，本项目电能用量较小，未突破当地电能配置总量上线，不会对电力能源的使用造成影响；本项目为污水处理项目，不会新增水资源消耗。项目用地为污水处理厂用地，不涉及基本农田和饮用水水源保护区，土地资源消耗符合要求，项目资源利用符合国家相关要求。
（3）环境质量底线

根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目所在的伊金霍洛旗环境空气质量为达标区。项目运营期生活污水及污泥构筑物会产生氨、硫化氢等恶臭气体排放，各水池均为地下封闭结构，污泥池采取加盖措施，且各生产构筑物及设施均位于全封闭车间内，同时通过对主要臭气源采取引风负压收集和等离子除臭等措施，项目有组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值，厂界污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准要求，区域环境空气质量不会因本项目建设发生明显变化。项目污水经处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，主要用于城镇绿化、道路抑尘、景观补水，同时可为周边工业企业、煤矿等提供工业补水，冬季不能及时利用的中水暂存于中水蓄水池（有效容积72000m3，该水池单独立项单独办理环保手续，本次环评不包括该水池内容）。苏布尔嘎镇人民政府已与内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司签订用水框架协议，污水站产生的中水在污水站投用后2-3年内，污水站中水主要用于纳林希里矿井及选煤厂项目基建期生产用水（煤矿计划2025年年底开工建设）。为使污水站长期稳定运行，中水的有效利用也应长期稳定，因此苏布尔嘎镇人民政府应通过完善中水管道建设，增加城镇绿化面积，提高绿化用水占比，同时积极协调周边工业企业工业用水来源，以中水替代地下水、自来水，确保污水处理站中水能够全部得到有效利用。中水不排入地表水环境，不会对地表水环境产生影响。本项目设备均选用低噪声设备，且设备位于全封闭厂房内，厂房隔声效果较好，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对区域声环境无明显改变。
据本次环评对占地范围内土壤各监测因子的监测结果可知，土壤各监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的二类建设用地筛选值，同时本项目进行分区防渗，各项污染物均达标排放及妥善处置，项目的实施不会造成项目区土壤环境质量下降，正常情况下不会对地下水产生影响。
本项目为污水治理行业，实施具有环境正效益。项目运营期各类污染物通过采取有效的污染防治措施，均能够实现达标排放或综合利用，对区域环境影响较小。项目建成后不会改变区域环境功能类别，对环境正效益影响明显，能够提升环境质量底线。

（4）生态环境准入清单

本项目位于蒙苏经济开发区管控单元（ZH15062720001），属于重点管控单元，项目与以上生态功能区域的准入管控要求符合性分析见表1-1。

表1-1    本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表
管控单元
准入清单要求

本项目情况
符合性

管控要求

蒙苏经济开发区（ZH15062720001）
空间布局约束
1、禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。

2、鄂尔多斯江苏工业园区：

（1）重点培育发展高端装备制造、高新技术和战略性新兴产业，禁止发展生物发酵类、印染类等高污染产业；（2）园区产业生产工艺达到国内先进水平（二级以上）；（3）居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
1、本项目为生活污水处理工程，属于民生基础设施工程，位于苏布尔嘎镇乌尔掌村一社原污水处理站北侧。项目不在鄂尔多斯零碳产业园（原鄂尔多斯江苏工业园区）规划范围内。
2、本项目不在鄂尔多斯零碳产业园（原鄂尔多斯江苏工业园区）规划范围内。项目为苏布尔嘎镇生活污水处理工程，厂址远离居住用地，且项目不属于潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
符合
污染物排放管控
1、按 “清污分流”、“雨污分流”、“污污分流” 原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。

2、推进高含盐水 “零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快取缔现有晾晒池或转变其功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。

3、涉VOCs项目应使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，安装废气收集、高效治理设施。

4、园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
1、本项目为生活污水处理站工程，站区生活污水、污泥压滤滤液均排入污水处理站处理，处理站出水（中水）由洒水罐车拉运，为内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司纳林希里矿井及选煤厂项目提供基建生产用水；同时为镇区绿化、抑尘提供用水。

2、本项目不涉及高盐水。

3、本项目不涉及含VOCs的原辅材料。

4、本项目不涉及生产供热，冬季采暖由集中供热管网供给。
符合
环境风险管控

1、完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。

2、园区煤化工企业推进高盐水晾晒池风险防控和监管，消除水环境风险隐患。加强高盐水晾晒池风险隐患排查，消除溃坝、溢流风险，确保晾晒池安全运行。
1、本项目采取分区防控措施，避免对地下水和土壤的污染；

2、本项目不涉及高盐水。
资源开发效率
1、严格 “以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用疏干水、污水处理厂中水。

2、严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。

3、实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳、零碳示范园区。
1、本项目为污水处理站工程，通过处理苏布尔嘎镇生活污水，出水（中水）由洒水罐车拉运，为内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司纳林希里矿井及选煤厂项目提供基建生产用水；同时为镇区绿化、抑尘提供用水。

2、本项目不涉及地下水开采。

3、本项目能源用量小，不涉及能源替代。
符合
3、选址合理性分析
本项目选址位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇乌尔掌村，原生活污水处理站北侧。本项目西北侧的乌尔掌村一社为本项目厂界外500m范围内最近的敏感目标，最近距离420m，位于项目上风向，基本不受本项目的影响。

根据伊金霍洛旗林业和草原局2024年1月3日出具的“关于本项目是否占用林草地、自然保护地及草原保护核心区答复意见的函（伊林草审函〔2024〕1号）”，本项目占地范围涉及林地和天然牧草地，不占用伊金霍洛旗草原核心保护区和内蒙古成吉思汗森林公园总体规划等范围，项目范围内无各级自然保护区和风景名胜区；2025年7月8日内蒙古自治区林业和草原局出具了“关于本项目使用林地审核同意书（内林草资许准（1506）〔2025〕109号）”，同意本项目使用伊金霍洛旗集体林地0.1916hm2，全部为防护林地；2025年9月10日内蒙古自治区林业和草原局出具了“关于本项目征收使用草原的行政许可决定（内林草监许准〔2025〕1394号）”同意本项目征收使用乌尔掌村的1.2975亩草原。

根据2023年12月29日伊金霍洛旗文物保护和旅游事业发展中心出具的“关于本项目用地范围内文物审查意见的函（伊文旅中心函〔2023〕221号）”，项目用地范围内未发现不可移动文物；根据鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局2023年12月26日出具的“关于本项目用地范围有无集中式水源地保护区的函（鄂环伊核字〔2023〕305号）”，本项目用地范围内无集中式饮用水源地保护区。 

项目营运期间产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应治理措施后均可达标排放或得到合理处置，对周围环境影响可接受。且本项目的建设将改善苏布尔嘎镇生活污水收集和处理基础设施，提升生活污水的综合利用率，减少地下水取用量，具有环境正效益。

综上所述，本项目所属区域为重点管控单元，不涉及自然保护区、生态红线、集中式水源保护地和文物遗址等敏感目标或其他需要特别保护的对象；占用的林地、草地均取得了使用许可，即所占用的林草地合法。项目污染物排放不会改变环境容量，对周边村庄居民基本无影响，所属区域不存在重大制约因素。故项目建设选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

伊金霍洛旗苏布尔嘎镇污水处理站（简称原污水处理站）于2017年投入使用（当时为未批先建项目，根据原伊金霍洛旗环境保护局出具的“伊环备字〔2017〕7号”文，将原污水处理站纳入常态化管理），当时服务人口约3800人，项目设计处理规模为300m³/d，采用HEMBR处理工艺，自建成运行以来，总体运行稳定，出水水质长期满足排放要求，中水用于镇区绿化和道路降尘，为区域水环境治理发挥了重要作用。然而近些年，随着苏布尔嘎镇镇区的快速发展，镇区常住人口显著增加，镇区生活污水量也逐年增加，原污水处理站进水量波动较大，处理能力已不能满足镇区生活污水处理需求。且污水处理站受进水水质波动、设备老化及运维条件变化等因素影响，出水水质偶有超标现象。

原污水处理站因处理能力接近饱和、设备老化及工艺局限性，已无法满足镇区当前及未来发展需求，偶发的超标问题也已成为区域水环境治理的突出短板。直接对原污水处理站改造存在处理能力提升有限、水质波动风险高，且可能因“新旧设备混杂”导致长期运维难度加大的问题。而新建污水处理站的最大优势在于“从零规划、自主可控”，可完全基于区域中长期污水特性（水量、水质）设计，避免原站“小马拉大车”的被动局面；同时新建站通过“新设备+新工艺”，从源头规避原站“设备老化、工艺缺陷、运维误差”导致的水质波动，可确保长期稳定运行。
综上，苏布尔嘎镇人民政府决定在原污水处理站北侧新建一处生活污水处理站，设计生活污水处理能力为800m3/d，采用格栅+调节池+AAO生化+混凝沉淀+MBR膜处理+消毒工艺。新站投用后，原污水处理站停用。新建污水处理站与原污水处理站收水范围均为苏布尔嘎镇镇区生活污水，收水管网利用现有污水管网，本次工程不涉及污水管网建设。
2、工程内容
本项目新建处理量800m³/d的污水处理车间1座，格栅间及调节池1座，并对原污水处理站现有闲置库房进行改造用作日常办公生活，同时开展厂区绿化与硬化工程。
工程具体内容见表2-1。

表2-1   项目组成一览表

工程类别
项目名称

建设内容
备注
主体工程

格栅间及调节池
1座，总建筑面积358m2。由地上和地下两部分组成。
新建
其中
地上1层
格栅间1座，建筑面积86m2，框架结构，高6.3m。格栅间设置1套栅条间距30mm的人工格栅和2台栅条间距5mm的格栅除污机。
地下1层
地下1层，建筑面积272m2，钢筋混凝土结构。由调节池、曝气沉沙池和格栅渠组成。
污水处理车间

1座，总建筑面积1362.66m2，由地上、地下两部分组成。
新建

其中
地上1层
建筑面积755.55m2，框架结构，高6.6m。车间内主要由MBR间、污泥脱水间、污泥暂存间、加药间、除臭设备间、鼓风机间、电控及中控室、配电间组成。
地下1层
建筑面积607.11m2，钢筋混凝土结构。主要由2个混凝沉淀池、2个絮凝池、2个混凝池、2个缺氧池、2个厌氧池、2个好氧池、1个MBR清洗池、1个MBR膜池、1个泵池、1个污泥调理池和1个储泥池构成。
辅助工程

办公生活用房
将原污水处理站现有闲置库房改造为办公生活用房。总建筑面积不变，仍为110.6m2，框架结构。改造后，办公生活用房内分为休息室、餐厅、厨房、电控室、工具间、宣传角、卫生间等。
改造
公用工程

供暖

冬季供暖由市政集中供暖管网接入。

相关市政管网已覆盖本区域
供电

项目用电由市政供电供给。
供水

生活用水由市政管网接入。

环保工程

废气

污水处理车间臭气
车间封闭、池体加盖板封闭。采用集气通风管道，臭气经收集后送除臭间离子除臭装置净化后由15m高排气筒（DA001）排放；未被收集的以无组织形式逸散。
新建
格栅间及调节池臭气
中水

短期去向
主要用于城镇绿化、道路抑尘，同时可为周边工业企业、煤矿等提供工业补水，冬季不能及时利用的中水暂存于中水蓄水池（有效容积72000m3，该水池单独立项单独办理环保手续，本次环评不包括该水池内容）。苏布尔嘎镇人民政府已与内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司签订用水框架协议，污水站产生的中水在污水站投用后2-3年内，污水站中水主要用于纳林希里矿井及选煤厂项目基建期生产用水（煤矿计划2025年年底开工建设）。
依托
长期去向
为使污水站长期稳定运行，中水的有效利用也应长期稳定，因此苏布尔嘎镇人民政府应通过完善中水管道建设，增加城镇绿化面积，提高绿化用水占比，同时积极协调周边工业企业工业用水来源，以中水替代地下水、自来水，确保污水处理站中水能够全部得到有效利用。
厂区生活污水、污泥浓缩废水
本项目生活污水、污泥浓缩废水全部进入本项目格栅间及调节水池，最后经污水处理车间处理，不外排。
/
噪声

厂区四周设置围墙、设备进行基础减振，风机加装消声器，安装隔声窗、绿化带隔声等。

新建
固废
沉砂、栅渣、污泥等脱水后，暂存于贮泥池，最终运至苏布尔嘎镇垃圾填埋场处置。
/
职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。
/
防渗

重点防渗
污水处理车间、格栅间及调节池为重点防渗区。水池底面防渗结构（由上到下）：2mm厚聚脲耐腐蚀防腐保护层；20mm厚无机铝盐防水砂浆；20mm厚1：2.5水泥砂浆层+钢筋混凝土结构底板+50mm厚C20细石混凝土保护层+3+4厚聚物改性沥青防水卷材+20mm厚1:3水泥砂浆层+100mm厚C20细石混凝土保护层。要求防渗层防渗性能应等效于6m厚黏土防渗层性能（渗透系数不大于1×10-7cm/s）。
新建
简单防渗
厂区道路、硬化区为简单防渗区，采用一般水泥硬化。
生态
厂区绿化面积500m2。
新建
3、生活污水处理工艺、进出水质与去向
（1）污水处理工艺
本项目污水处理工艺由预处理+生化处理+深度处理+消毒+污泥处理工艺组成，具体如下：
预处理工艺：格栅+调节池； 
生物处理工艺：AAO生物反应池；

深度处理工艺：预沉淀池+混凝池+絮凝池+沉淀池+MBR膜池
尾水消毒工艺：次氯酸钠消毒； 
污泥处理工艺：采用污泥调理池+储泥池+板框式污泥脱水机，污泥含水率≤60%，外运苏布尔嘎镇垃圾填埋场填埋处置。
进、出水质

本项目污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目进出水质指标见表2-2。
表2-2    进、出水水质及处理程度表

指标
BOD5（mg/L）
CODcr（mg/L）
SS（mg/L）
NH3-N（mg/L）
TN（mg/L）
TP（mg/L）
进水水质
250
450
220
70
80
5
出水水质
10
50
10
5（8）
15
0.5
去除率（%）
96%
88.89%
95.45%
92.86%
81.25%
90%
（3）出水去向

本项目生活污水经处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中一级A标准。出水（中水）由罐车拉运至内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司纳林希里矿井及选煤厂项目用于基建综合利用。
4、服务范围及设计规模

本污水处理厂主要服务范围为苏布尔嘎镇及附近居民、企业员工、政府机关，污水处理站建设规模为800m3/d。

5、水处理工程主要建构筑物设计
（1）格栅间
进水经格栅总渠道进入，在总渠道中安装1套人工格栅，栅条间隙为30mm，然后进入两条格栅渠道，在这两条格栅渠中安装两台格栅除污机，格栅前后均设置渠道闸门，以备检修之用。

单格栅渠主要设计参数设计流量：800m³/d

栅前水深：0.95m格栅渠宽度：800mm过栅流速：0.9m/s。池体地下部分深3.5米主要设备

人工格栅：

栅条间隙：b=30mm

单台格栅宽度：B=1100mm格栅高度：H=4000mm

格栅除污机： 栅条间隙：b=5mm宽度：B=700mm安装角度：75°功率：1.1kW
（2）调节池
设置调节池，调节进水流量及水质，池内设置潜水搅拌器2台，潜污泵4台（3用1备/交替使用），浮球阀液位计1套。调节池为钢筋混凝土水池。

主要设计参数

设计规模：33.34m3/h有效容积：479.6m3有效水深：2.2m

停留时间：14.39h池体地下部分深4.5m主要设备参数

潜污泵4台（配变频器）

单台水泵设计流量：Q=16.7m3/h设计扬程：H=8m

潜水搅拌器2台，单台功率2.5kW。浮球阀液位计1套

（3）生化池
生化池为矩形钢筋混凝土水池，设一组两格水池，每格可独立运行。每格生化池按厌氧区、缺氧区、好氧区布置。在厌氧区和缺氧区各设置潜水搅拌器一台；同时在厌氧区和缺氧区内设置组合填料，有利于污泥及细菌附着，提高处理效率。并在好氧区末端设置消化液回流泵。生物池的工艺方案是以生物脱氮为主要目标，要达到硝化及反硝化，满足对出水中NH3-N及TN的指标要求。经过前序处理的污水、二沉池回流污泥及第一好氧混合液进入缺氧区，进行充分的生物反硝化脱氮。经缺氧后污水进入好氧段，完成对有机物的降解及含氮物质的硝化。

生化池主要设计参数设计流量：33.34m3/h计算水温：20℃

设计泥龄：20d

混合液浓度：0.35kg/m³污泥产率：0.5

有效总池容：874.04m³停留时间：26.16h

填料总容积：403.64m³池体地下部分深4.5米

①厌氧区主要设计参数

单格设计流量：16.67m3/h单格停留时间：4.62h

有效水深：4.1m

单格有效容积：77.08m3

厌氧区主要设备

潜水搅拌器2台，单台功率0.85kW。厌氧区安装悬浮填料：77.08m3
②缺氧区主要设计参数单格设计流量：16.67m3/h单格停留时间：7.48h

有效水深：4.05m

单格有效容积：124.74m3

缺氧区主要设备

潜水搅拌器4台，单台功率0.85kW。缺氧区安装悬浮填料：124.74m3
③好氧区主要设计参单格设计流量：16.67m3/h单格停留时间：19.12h 单格有效容积：235.2m3硝化液回流比：300%

好氧区主要设备

硝化液回流泵4台，3用1备/交替使用。

硝化液回流泵采用潜污泵

单台水泵设计流量：50m3/h

设计扬程：4米单台功率：4.0kW
池底设置曝气盘355个。

曝气盘采用EPDM+进口橡胶-215（含配套支架） 

（4）二沉池
本工程在生化池后设二沉池，沉淀池利用重力作用，将污水中的生物污泥沉淀到底部，再通过管道运输至污泥池中回流到生化池中，加强生化反应，净化水质，剩余污泥排入污泥池。

主要设计参数

设计规模：16.67m3/h 单格有效容积：58.35m3停留时间：3.5h

表面水力负荷：1.04m3/（m2·h）出水堰负荷：0.29L/（m·s）

池体地下部分深6m。
主要设备

出水堰板

规格：SUS304出水堰板(U 型槽)，400mm×400mm×16000mm，厚度：2.2mm

中心导流筒

规格：φ800，SUS304导流筒挡流板

规格：φ1500，SUS304污泥回流泵。

污泥回流泵4台，两用两备/交替使用。单台水泵设计流量：16.7m3/h

设计扬程：8米

单台功率：1.5kW 

（5）混凝池
本工程新建2格混凝池来去除SS、COD等物质，混凝池相对于用于分离颗粒较细的污泥的沉淀池而言，它是投加混凝剂进行混合、絮凝的场所，是混凝所产生絮体进行沉淀分离的主要场所。具有脱色、去除COD、SS等作用，是出水水质达到设计要求和排放标准的保证。本系统采用机械混合，通过控制搅拌器转速，迅速扩散到水体的每一微细部，充分发挥药剂作用，故而可以获得很好的混合效果。

主要设计参数

设计规模：16.7m3/h 单格有效容积：30.5m3单格有效水深：3.9m单格停留时间：15min池体地下部分深4.5m主要设备

桨式搅拌器2台，单层折叶桨结构转速：50r/min

单台功率：0.75kW
铁镶铜圆闸门2台，配手电两用启闭机，单台功率1.1kW 。

（6）絮凝池
设2格絮凝池，每格絮凝池可独立运行。

投加PAM絮凝剂，使药剂水解产物与水中胶体颗粒反应形成的絮凝物，不断接触碰撞，长大成为密实、易沉淀的矾花。池内设一台框式搅拌器，使与PAC药剂充分混合后的污水与PAM 药剂充分混合后流至沉淀池后沉淀污泥。

主要设计参数

设计规模：16.67m3/h单格有效容积：30.5m3有效水深：3.85m

停留时间：20min

池体地下部分深 4.5m

主要设备

框式搅拌机2台，单层全高桨板结构转速：15r/min

单台功率：0.75kW
铁镶铜圆闸门2台，配手电两用启闭机，单台功率1.1kW 。

（7）沉淀池
主要设计参数

设计规模：16.67m3/h 单格有效容积：91.69m3停留时间：5.5h

表面水力负荷：0.24m3/（m2·h）出水堰负荷：0.14L/（m·s） 池体地下部分深 6m。

主要设备

出水堰板

规格：SUS304出水堰板（U 型槽)，400mm×400mm×33000mm，厚度：2.2mm

中心导流筒

规格：φ800，SUS304导流筒挡流板

规格：φ1500，SUS304 。

（8）MBR池

设置一套MBR膜组，将沉淀池的出水过滤后，通过MBR膜吸水泵排出；设置两台排泥泵（一用一备）将池底沉积污泥排至污泥调理池。MBR膜池顶由施工单位根据现场在合适位置设置电动葫芦，方便日后检修、更换MBR膜。

主要设计参数

设计规模：33.34m3/h有效容积：150m3
有效水深：3.65m停留时间：4.50h

池体地下部分深 4.5m膜通量：10L/h·m2

主要设备

MBR膜组件及膜支架 膜组件：PVDF，0.4μm膜支架：SUS304

污泥泵2台（均变频）

单台水泵设计流量：Q=33.4m3/h设计扬程：H=8m

功率：2.2kW 。

（9）消毒池

污水经处理后，有机污染物的去除已达到排放标准，但仍含有大量的致病细菌和寄生虫卵。消毒池主要是将经过处理后的污水进行消毒。

主要设计参数

有效容积：33.3m3停留时间：1.0h有效水深：2.5m

池体地下部分深4.5m

主要设备

板框清洗泵 流量：7m³/h扬程：12m功率：0.75kW清水泵

流量：33.4m³/h扬程：8m

功率：2.2kW
（10）MBR膜清洗池

膜清洗池主要用于MBR膜化学清洗，设置两台排泥泵（一用一备），将池底沉积污泥排至污泥调理池。

主要设计参数

有效容积：17.36m3有效水深：3.0m

池体地下部分深4.5m

主要设备

潜污泵2台（一用一备）。单泵流量：33.4m3/h

扬程：8米 功率：0.75kW
（11）污泥池

污泥池主要用于储存二沉池产生的剩余污泥，再通过泵运输到污泥浓缩池进行后续处理。

主要设计参数

有效容积：25.8m3有效水深：3.0m

池体地下部分深4.5m

主要设备

潜污泵2台（一用一备）。单泵流量：33.4m3/h

扬程：8米 
（12）污泥浓缩池

污泥浓缩池主要用于浓缩污泥，并在污泥调理池中投加污泥调理剂，污泥调理剂可以配合板框压滤机可以有效提高生产力，提高压泥

效率100%---500%，降低压泥的周期并有效减少滤布的更换频率。

主要设计参数

有效容积：83.35m3停留时间：2.5h

池体地下部分深4.5m

主要设备

桨式搅拌机一台，单层折叶桨板结构直径：φ300

转速：50r/min 单台功率：0.75kW
污泥泵2台（均变频）流量：33.4m³/h

扬程：8m功率：2.2kW
（13）污泥调理池

污泥调理池用于储存浓缩后的污泥，并在污泥调理池中投加污泥调理剂，污泥调理剂可以配合板框压滤机可以有效提高生产力，提高压泥效率100%---500%，降低压泥的周期并有效减少滤布的更换频率。上清液溢流至调节池；剩余污泥通过泵池内螺杆泵定期将污泥提升至板框隔膜压滤机进行脱水；池内设浮球阀液位计1套。螺杆泵主要设计参数

有效容积：46.70m3有效水深：4.05m

池体地下部分深4.5m

主要设备浮球阀液位计规格参数：KEY-5

（14）泵池

在污泥池和污泥调理池之间设一座泵池。泵池内装污泥泵（自吸泵）4台(同时使用)，事故排水泵2台（一用一备/交替使用），MBR膜吸水泵2 （同时使用），MBR膜反洗水泵2台（同时使用）。

主要设备参数

污泥泵4台（均变频，同时使用）。单泵流量：16.7m3/h

扬程：10米功率：2.2Kw

自吸高度：4.5米

MBR膜吸水泵 台（均变频，同时使用）。单泵流量：33.4m3/h

扬程：10米功率：2.2Kw

自吸高度：5.0米

MBR膜反洗水泵2台（均变频，同时使用）。单泵流量：33.4m3/h

扬程：10米功率：2.2Kw

自吸高度：5.0米

螺杆泵2台（均变频，一用一备/交替使用）。
单泵流量：30m3/h压强：0.6MPa

功率：11Kw电动阀3台

规格：DN50,220V

（15）加药系统

本工程在污水处理车间一层新建综合加药间1座，内设PAC、PAM、次氯酸钠、污泥调理剂等投加系统。

PAC投加于混凝池，作为混凝剂。PAC最大投加量按150mg/L设计，主要设备为PAC投加系统1套，主要包括溶药桶、加药泵、浮子流量计、加药管路系统等。

投加泵采用加药计量泵，共2台，1 用1备。单台性能：Q=100L/h， P=1.0Mpa，N=0.04kw。

PAC溶药桶，容积1000L。内部设有搅拌器，搅拌器B=350mm，N=0.75kw。

PAM投加于絮凝池，作为助凝剂。PAM最大投加量按1mg/L 设计，主要设备为PAM投加系统1套，主要包括溶药桶、加药泵、浮子流量计、加药管路系统等。

投加泵采用加药计量泵，共2台，1用1备。单台性能：Q=100L/h， P=1.0Mpa，N=0.04kw。

PAM溶药桶，容积1000L。内部设有搅拌器，搅拌器B=350mm，N=0.75kw。

次氯酸钠投加于消毒池进行消毒，最大投加量按次氯酸钠（10%溶液）60mg/L 设计，主要设备为次氯酸钠投加系统1套，主要包括溶药桶、计量泵、管路系统等。

投加泵采用加药计量泵，共2台，1 用1备。单台性能：Q=100L/h，P=1.0Mpa，N=0.04kw。

次氯酸钠溶药桶，容积1000L。内部设有搅拌器，搅拌器B=350mm， N=0.75kw。

碳源投加于缺氧池，为缺氧池细菌提供基本能量。主要设备为碳源投加系统 1 套，主要包括溶药桶、计量泵、管路系统等。

投加泵采用加药计量泵，共2台，1 用1备。单台性能：Q=100L/h，P=1.0Mpa，N=0.04kw。

碳源溶药桶，容积1000L。内部设有搅拌器，搅拌器B=350mm，N=0.75kw。

污泥调理剂投加于储泥池，用于提高污泥脱水效率。主要设备为污泥调理剂投加系统1套，主要包括溶药桶、计量泵、管路系统等。

投加泵采用加药计量泵，共2台，1用1备。单台性能：Q=100L/h，P=1.0Mpa，N=0.04kw。

污泥调理剂溶药桶，容积1000L。内部设有搅拌器，搅拌器B=350mm，N=0.75kw。

MBR膜清洗剂投加于MBR 膜清洗系统，用于清洗MBR膜。主要设备为MBR膜清洗剂投加系统1套，主要包括溶药桶、计量泵、管路系统等。

投加泵采用加药计量泵，共2台，1用1备。单台性能：Q=100L/h， P=1.0Mpa，N=0.04kw。

MBR膜清洗剂溶药桶，容积1000L。内部设有搅拌器，搅拌器B=350mm，N=0.75kw。

（16）鼓风机房

为供生物池曝气，污水处理车间一层新建鼓风机房1座，安装4台鼓风机，采用罗茨风机。4台罗茨风机向生化池供气，3用1备交替使用，均变频。

主要设备

罗茨风机4台（均变频，3用1备/交替使用）。

型号：BK5006功率：11Kw

（17）污泥脱水车间

在污水处理过程中，产生出大量的污泥，污泥不经妥善处理而任意排放和堆置，必将对周围环境造成严重的污染，使已建成的污水处理厂不能充分发挥其消除环境污染的作用，因而对其需进行浓缩脱水，将其体积缩减以便于运输和处置。由于本工程污水处理厂规模较小，不考虑污泥消化系统。污泥采用投加污泥调理剂+板框压滤机进行脱水，使其出泥含水率达到60%以下。

主要设备

板框隔膜压滤机滤布面积：100m2功率：3+0.75Kw

空气压缩机（立方螺杆空压机）流量：1.1m³/h

压强：0.8MPa功率：7.5Kw压缩空气储罐

规格：D650，H210，P=13公斤，Q235B

6、主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表2-3    本项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

型号、规格

1
格栅间
1.1
回转式机械中格栅
台
2
B=800mm，e=6mm，α=75°，N=1.5Kw
1.2
回转式机械细格栅
台
2
B=800mm，e=2mm，α=75°，N=1.5Kw
1.3
明杆式铁镶铜双向止水方闸门
台
4
500×500m，配套手动启闭机
1.4
电磁流量计
套
1
DN150，N=0.1Kw
1.5
栅渣小车
台
2
容积 2.0m3
1.6
电动双梁悬挂起重机
台
1
起吊重量 W=3.0t,跨度 S=15.0m功率N=3+2*0.4kW，配套电动葫芦
2
调节池
2.1
JB1.5搅拌器
台
2
N=1.5KW
2.2
污水提升泵
台
4
WQ6.25-10-0.75，Q=6.25m3/h，H=12m，N=0.75KW,配套自耦装置
2.3
电磁流量计
套
1
DN150，N=0.1Kw
2.4
液位控制仪
套
1
KEY-5
3
A/A/O池
3.1
QJBO.85/8/S
台
6
N=0.85kw
3.2
填料
m³
300
3.3
硝化液回流泵
台
3
WQ18.75-8-1.1，Q=18.75m3/h，H=8m，N=1.1KW，配套自耦装置
3.4
溶解氧仪
套
2
3.5
曝气盘EPDM
个
300
+进口橡胶-215(含配套支架)
4
混凝池
4.1
明杆式铁镶铜双向止水方闸门
台
2
400×600m，配套手动启闭机
4.2
浆式搅拌器
台
1
φ300，50r/min，单层折叶桨，N=0.75kW
5
絮凝池
5.1
框式搅拌器
台
2
ф400,15r/min,单层全高桨板,N=0.75kW
5.2
明杆式铁镶铜双向止水方闸门
台
2
400×600m，配套手动启闭机
6
沉淀池
6.1
中心导流筒
套
2
ф800,SUS304
6.2
导流筒挡流板
套
2
ф1500,SUS304
6.3
三角出水堰板
套
2
SUS304出水堰板(U型槽),400mmX400mmX18000mm，齿型堰板厚度 2.2mm
7
预沉淀池
7.1
中心导流筒
套
1
ф800,SUS304
7.2
导流筒挡流板
套
1
ф1500,SUS304
7.3
三角出水堰板
套
1
SUS304出水堰板(U型槽),400mmX400mmX18000mm，齿型堰板厚度 2.2mm
8
MBR膜池
8.1
MBR膜组件及膜支架
组
4
膜组件：PVDF，0.4um；膜支架：SUS304
8.2
污泥泵
套
2
WQ12.5-8-0.75，Q=12.5m3/h，H=8m， N=0.75KW
9
泵池
9.1
污泥回流泵（自吸泵）
台
4
ZW6.25-10，Q=6.25m3/h，H=10m，N=1.5KW
9.2
污泥泵（自吸泵）
台
2
ZW12.5-10，Q=12.5m3/h，H=10m，N=2.2KW
9.3
事故排水泵
台
4
WQ10-10-0.75，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW
9.4
MBR膜吸水泵
台
2
ZW12.5-10，Q=12.5m3/h，H=10m，N=2.2kW
9.5
MBR膜反洗泵
台
2
ZW12.5-10，Q=12.5m3/h，H=10m，N=2.2kW
9.6
电磁流量计（污泥回流流量计）
台
2
DN50，N=0.1Kw
9.7
电动阀
台
3
9.8
螺杆泵
台
2
Q=30m3/h,0.6MPa,N=11KW
10
膜清洗池
10.1
污泥泵
台
2
ZW25-15,Q=25m3/h,H=15m,吸程 5m,N=3.0KW
11
消毒池
11.1
清水泵
台
2
WQ12.5-8-0.75，Q=12.5m3/h，H=8m， N=0.75KW
11.2
液位控制仪
套
1
KEY-5
11.3
板框清洗泵
他
1
WQ7-12-0.75，Q=7m3/h,H=12m,N=0.75KW
12
污泥池
12.1
电磁流量计
台
1
KEY-5
13
污泥调理池
13.1
浆式搅拌器
台
1
Ø300，50r/min，单层折叶桨，N=0.75kW
13.2
污泥提升泵
台
2
WQ12.5-8-0.75，Q=12.5m3/h，H=8m， N=0.75KW
14
污泥脱水间
14.1
板框隔膜压滤机
台
1
滤布面积100平,N=3+0.75KW
14.2
立方螺杆空压机
台
1
Q=1.1m3/h,0.8MPa,N=7.5KW
14.3
压缩空气储罐
个
1
D650,H210,P=13 公斤,Q235B
15
加药间
15.1
碳源加药桶
个
1
V=1000L
15.2
搅拌机
台
1
B=350mm ,N=0.75kW
15.3
碳源加药泵
台
2
KAW5-60,N=0.1kW
15.4
浮子流量计
台
1
0-40L/h
15.5
PAC加药桶
个
1
V=1000L
15.6
搅拌机
台
1
B=350mm ,N=0.75kW
15.7
PAC加药泵
台
2
KAW5-60,N=0.1kW
15.8
浮子流量计
台
1
0-40L/h
15.9
PAM加药桶
个
1
V=1000L
15.1
搅拌机
台
2
B=350mm ,N=0.75kW
15.11
PAM加药泵
台
1
KAW5-60,N=0.1k
15.12
浮子流量计
台
1
0-40L/h
15.13
次氯酸钠加药桶
个
1
V=1000L
15.14
搅拌机
台
2
B=350mm ,N=0.75kW
15.15
次氯酸钠加药泵
台
1
KAW5-60,N=0.1kW
15.16
浮子流量计
台
1
0-40L/h
15.17
柠檬酸加药桶
个
1
V=1000L
15.18
搅拌机
台
1
B=350mm ,N=0.75kW
15.19
柠檬酸加药泵
台
2
KAW5-60,N=0.1kW
15.2
浮子流量计
台
1
0-40L/h
16
除臭间
16.1
除臭设备
套
1
17
鼓风机房
17.1
罗茨风机
台
2
BK5006,N=11kW
17.2
分气缸
个
1
DN250
7、原辅料用量

项目主要原辅材料消耗情况见下表。
表2-4    项目原辅材料及能源消耗表

序号
名称
单位
用量
备注
1
生活污水
m3/d
800
苏布尔嘎镇镇区范围内
2
PAC
t/a
26
3
PAM
t/a
0.18
絮凝剂
4
柠檬酸
t/a
0.4
5
乙酸钠
t/a
5.8
碳源
6
次氯酸钠
t/a
14
消毒剂
聚合氯化铝（PAC）：无色或黄色树枝状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色黏液。易溶于水基稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。有腐蚀性。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用，使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。

聚丙烯酰胺（PAM）：极易溶于水的线性高分子聚合物，不溶于苯、乙醇、 乙醚等一般有机物，具有吸湿性。热稳定性较好，在150℃以上易分解。

乙酸钠：乙酸钠一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式存在。三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃，自燃点607.2℃，于123℃时脱去3分子结晶水。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚，水中发生水解。无毒。

次氯酸钠：状为微黄色（溶液）或白色粉末（固体），无毒，有似氯气的气味，溶于水，在热水中分解，水溶液会产生游离氧，显示强的氧化、漂白、杀菌作用。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。与酸接触释放出有毒气体。

柠檬酸：是一种弱酸，能在一定程度上调节污水的pH值，使其达到适宜的范围，有利于后续处理工艺中微生物的生长和代谢。一般来说，生活污水的pH值在6.5-8.5之间较为适宜，柠檬酸可以将过高或过低的pH值调节至接近这个范围，为微生物提供良好的生存环境，从而提高污水处理效率。
8、平面布置
新建污水处理站位于原污水处理站北侧，总占地面积3615.22m2，总体呈东北-西南长条布置，厂区出入口位于东南角。

站区由东向西依次为预留空地（全部绿化或硬化）、格栅间及调节池、污水处理车间。日常办公生活用房位于厂区南侧原污水处理站范围内，由原污水站闲置库房改造而成。厂区设置环形道路，满足运输车辆通行、消防应急及日常运维需求。
新建污水处理站平面布置见附图3-附图7，与原污水处理站位置关系见附图8。
9、公用工程
（1）供电
本项目供电的电压等级为380/220V，经项目区原有变压器变压。各建筑用电采用单电源进线。
给水

项目用水主要为生活用水，供水水源由市政自来水管网接入。本项目劳动定员10人，其用水为办公生活用水。生活用水定额取60L/人· d， 则用水量为0.6m3/d。
（3）排水

本项目排水包括生活污水和污泥脱水产生的废水。

①污泥脱水产生的废水：根据业主提供资料及本项目可行性研究报告可知， 污泥浓缩脱水产生的废水为94.8m3/d，34602m3/a（年运营时间按365天计），该部分废水全部返回本项目污水处理系统进行处理。

②生活污水：生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量约0.51m3/d，186.15m3 /a（年运营时间按365天计），进入厂区污水处理系统。
（4）采暖
本项目热源由市政管网提供，接入点为二次热网，管径为 DN150，供回水温度为70-50℃。
10、劳动定员及工作制度
项目劳动定员 10人，年工作日为365 天，实行三班 24小时连续运行。



	工艺流程和产排污环节
	施工期

本项目施工期施工流程及产污节点见图2-1。
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图2-1    施工期施工流程及产排污节点
本项目施工期建设内容包括污水处理车间、格栅间及调节池以及对原污水处理站现有闲置库房进行改造。施工内容包括场地平整、基坑开挖、地下基础施工、地面建筑主体施工、车间装饰装修、设备安装及调试运行。

场地平整过程主要对地表清理平整，清除地表覆盖物，造成地表植物的破坏，并产生施工扬尘；基坑开挖及基础施工过程产生扬尘及废弃土方；主体结构施工产生砖头、钢筋头等建筑垃圾，同时会产生少量混凝土结构养护过程废水；建筑装饰装修过程产生建筑装修垃圾；设备安装过程产生少量设备包装废弃物。以上所有施工过程均会产生施工作业噪声。
2、运营期

本项目生活污水处理工艺包括预处理、生物处理、深度处理、消毒处理和污泥处理，具体如下：

预处理工艺：格栅+调节池；

生物处理工艺：AAO工艺；

深度处理工艺：预沉淀池+混凝池+絮凝池+沉淀池+MBR膜+次氯酸钠消毒
污泥处理工艺：污泥调理池+储泥池+板框隔膜压滤机，污泥含水率小于 60%，外运处理。

经以上工艺处理后的出水（中水）水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，用于
具体工艺流程见图2-2：
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图2-2    运营期污水处理工艺流程及产污节点图

（1）预处理段

本项目生活污水预处理在格栅间及调节池完成。
污水管网来水首先进入格栅井，通过格栅物理拦截作用，去除树枝、塑料、砂砾等大颗粒悬浮杂物；格栅井出水流入调节池，一方面通过水量调节池“削峰填谷”，均衡污水的水质（如有机物浓度、pH波动）与水量；另一方面可投加乙酸钠（碳源），为后续生物处理补充微生物代谢所需的营养物质，保障生物处理效率。

产污环节：格栅处产生的栅渣、格栅清污机噪声、格栅井内臭气。
恶臭气体经采取盖板及集气装置收集后送离子除臭装置净化后，由15m高排气筒排放；栅渣收集后外运填埋场填埋处置；设备置于全封闭厂房内，并通过基础减振等措施可显著降低噪声排放。
（2）生化处理段
调节池出水进入生化池（AAO工艺，即厌氧- 缺氧- 好氧工艺），通过微生物代谢分解阶段净化污水
厌氧段：聚磷菌释放磷，同时摄取挥发性脂肪酸（VFAs）储存能量；

缺氧段：反硝化细菌利用有机物，将硝酸盐（来自好氧段硝化反应）还原为氮气，实现脱氮；

好氧段：微生物降解有机物、过量吸磷（聚磷菌超量摄取磷），并完成氨氮到硝酸盐的硝化反应。

此过程中需持续通入空气（曝气），为好氧段提供溶解氧；同时，部分污泥（回流污泥）从后续工段回流至缺氧段，维持系统微生物浓度与处理稳定性。

产污环节：AAO等水池产生的污染物包括恶臭气体以及水泵等设备产生的噪声。恶臭气体经采取盖板及集气装置收集后送离子除臭装置净化后，由15m高排气筒排放；设备置于全封闭厂房内，并通过基础减振等措施可显著降低噪声排放。

（3）深度处理阶段
生化池出水进入二沉池，通过重力沉降实现“活性污泥（微生物）与处理后水”的分离：上清液进入下一环节，部分污泥（回流污泥）返回生化池缺氧段循环利用，剩余污泥则进入污泥处理系统。

二沉池出水依次进入混凝池（投加PAC，聚合氯化铝，通过“电中和+吸附架桥”使胶体脱稳）→ 絮凝池（投加PAM，聚丙烯酰胺，强化絮体凝聚，形成大颗粒絮凝体）→ 沉淀池，进一步沉淀分离悬浮物，沉淀污泥排入污泥池。

沉淀池出水进入MBR膜池（膜生物反应器），MBR膜组件通过“物理截留”高效分离微生物、悬浮物及胶体，实现泥水深度净化，保障出水水质；MBR池内剩余污泥同样排入污泥池。

MBR池出水（即中水）进入消毒池，经消毒池投加次氯酸钠杀菌消毒后，排入中水池暂存综合利用。
（4）污泥处理段

二沉池、沉淀池、MBR膜池产生的污泥，统一汇入污泥池暂存，随后输送至污泥调理池，通过投加药剂（如絮凝剂）改善污泥脱水性能；调理后污泥进入储泥池（浓缩池）进行重力浓缩，浓缩上清液回流至调节池前端重复处理。
浓缩后污泥送入压滤机进行机械脱水，脱水后产生泥饼（含水率低，可外运填埋或资源化利用）；压滤产生的滤液回流至前端工艺段（如调节池），避免二次污染。
产污环节：污泥处理段污染物包括恶臭气体、脱除废水以及泵、压滤机等设备产生的噪声。恶臭气体经采取盖板及集气装置收集后送等离子除臭装置净化后，由15m高排气筒排放；设备置于全封闭厂房内，并通过基础减振等措施可显著降低噪声排放；污泥脱水后的废水全部返回污水处理系统。



	与项目有关的原有环境污染问题


	本项目南侧为原污水处理站，生活污水处理规模为300m³/d，采用HEMBR处理工艺。2017年10月31日，原伊金霍洛旗环境保护局出具的《伊金霍洛旗环境保护局关于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇污水处理厂建设项目纳入常态化管理的通知》（伊环备字〔2017〕7号）将原污水处理站纳入常态化管理。

环境问题：原污水处理站因处理能力接近饱和、设备老化及工艺局限性，污水处理站出水偶有超标情况。

整改措施：新建污水处理能力为800m3/d的污水处理站1处，采用格栅+调节池+AAO生化+混凝沉淀+MBR膜处理+消毒工艺。新建污水处理站投用后，原污水处理站停止运行。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1.1项目所在区域达标判定

根据内蒙古自治区生态环境厅于2024年6月4日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。
1.2其他污染物环境质量现状

为了解本项目废气特征污染物为氨、硫化氢和臭气浓度的环境背景情况，委托内蒙古泽铭技术检测有限公司于2024年11月8日-11月10日对厂区开展了现状监测，并出具了监测报告。监测及评价结果见表3-1。
表3-1    本项目环境空气补充监测及评价结果一览表
污染物

平均时间

评价标准

（ug/m3）

监测浓度范围（ug/m3）

最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况

氨
小时平均
200
0.01L
/
0
达标
硫化氢
小时平均
10
0.001L
/
0
达标
臭气浓度
小时平均
/
＜10
/
/
留作背景值
由表3-1知，监测点氨、硫化氢小时平均浓度均未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；臭气浓度＜10（无量纲），留作背景值。

2、声环境质量现状

内蒙古泽铭技术检测有限公司于2024年11月10日对厂界外开展了环境噪声监测，监测结果见下表。
表3-2    本项目厂界外声环境质量监测及评价结果一览表
监测点位

等效声级(Leq)

评价标准

2024.11.10
昼间

夜间

昼间
夜间
1#
东北侧厂界外1m
50.3
43.4
55
45
2#
东南侧厂界外1m
49.2
42.6
3#
西南侧厂界外1m
47.5
41.3
4#
西北侧厂界外1m
48.1
42.5
监测结果表明，厂界昼间噪声值为47.5～50.3dB(A)，夜间噪声值为41.3～43.4dB(A)，项目选址厂界昼间及夜间声环境现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值。

3、土壤环境现状

本次土壤环境现状在占地范围内设置1个表层样（0-20cm）监测点位，监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的45项基本因子。内蒙古泽铭技术检测有限公司于2024年11月10日进行了土壤取样。具体监测结果见表3-3。
表3-3  土壤环境质量现状监测结果一览表

序号

监测项目

单位

监测结果

标准值

是否达标

1

砷
mg/kg
5.69
60
是

2

镉
mg/kg
0.08
65
是
3

铬（六价）
mg/kg
未检出
5.7
是
4

铜
mg/kg
17
18000
是
5

铅
mg/kg
39
800
是
6

汞
mg/kg
0.058
38
是
7

镍
mg/kg
47
900
是
8

1,1二氯乙烯
µg/kg
未检出
66000
是
9

氯甲烷
µg/kg
未检出
37000
是
10

氯乙烯
µg/kg
未检出
430
是
11

二氯甲烷
µg/kg
未检出
616000
是
12

顺式-1,2-二氯乙烯
µg/kg
未检出
596000
是
13

1，1-二氯乙烷
µg/kg
未检出
9000
是
14

反式-1,2-二氯乙烯
µg/kg
未检出
54000
是
15

氯仿
µg/kg
未检出
900
是
16

1,1,1-三氯乙烷
µg/kg
未检出
840000
是
17

四氯化碳
µg/kg
未检出
2800
是
18

苯
µg/kg
未检出
4000
是
19

1,2-二氯乙烷
µg/kg
未检出
5000
是
20

三氯乙烯
µg/kg
未检出
2800
是
21

1,2-二氯丙烷
µg/kg
未检出
5000
是
22

甲苯
µg/kg
未检出
1200000
是
23

1,1,2-三氯乙烷
µg/kg
未检出
2800
是
24

四氯乙烯
µg/kg
未检出
53000
是
25

氯苯
µg/kg
未检出
270000
是
26

1,1,1,2-四氯乙烷
µg/kg
未检出
10000
是
27

乙苯
µg/kg
未检出
28000
是
28

间，对二甲苯
µg/kg
未检出
570000
是
29

邻二甲苯
µg/kg
未检出
640000
是
30

苯乙烯
µg/kg
未检出
1290000
是
31

1,1,2,2-四氯乙烷
µg/kg
未检出
6800
是
32

1,2,3-三氯丙烷
µg/kg
未检出
500
是
33

1,4-二氯苯
µg/kg
未检出
20000
是
34

1,2-二氯苯
µg/kg
未检出
560000
是
35

苯胺
mg/kg
未检出
260
是
36

硝基苯
mg/kg
未检出
76
是
37

2-氯酚
mg/kg
未检出
2256
是
38

苯并[a]蒽
µg/kg
未检出
15000
是
39

苯并[a]芘
µg/kg
未检出
1500
是
40

苯并[b]荧蒽
µg/kg
未检出
15000
是
41

苯并[k]荧蒽
µg/kg
未检出
151000
是
42

䓛
µg/kg
未检出
1293000
是
43

二苯并[a,h]蒽
µg/kg
未检出
1500
是
44

茚并[1,2,3-cd]芘
µg/kg
未检出
15000
是
45

萘
µg/kg
未检出
70000
是
46
pH
无量纲
8.17
/
/
表3-4     本项目厂区土壤理化性质调查表

点号
厂区内
坐标
109°27′12.006″E，39°34′8.509″N
层次
表层（0-0.2m）
颜色
黄棕
湿度
潮
质地
沙壤土
砂砾含量%
11.3
其他异物

少量根系
pH（无量纲）
8.17
阳离子交换量（cmol+/kg）
11.2
氧化还原电位（mV）
518
容重（g/cm3）

1.27
渗滤率（mm/min）

2.16
孔隙率（%）

39.9
根据土壤监测结果，项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地基本项目）要求。

4、地下水环境现状

内蒙古泽铭技术检测有限公司于2024年11月10日对原有污水处理站厂区内水井开展了监测，监测结果见表3-5。

表3-5    地下水跟踪监测井水质监测结果一览表
检测项目
单位

检测结果

标准限值

达标情况
原有污水处理站厂区内水井
pH
无量纲
7.2
6.5-8.5
达标
总硬度

mg/L
346
450
达标
耗氧量（高锰酸盐指数）
mg/L
1.3
3.0
达标
总大肠菌群
MPN/100mL
未检出
3.0
达标
镉

mg/L
0.001L
0.005
达标
铅

mg/L
2.5L
0.01
达标
六价铬

mg/L
0.004L
0.05
达标
锰

mg/L
0.01L
0.1
达标
铁

mg/L
0.03L
0.3
达标
铜

mg/L
0.05L
1.0
达标
氨氮

mg/L
0.025L
0.5
达标
亚硝酸盐氮

mg/L
0.003L
1.0
达标
氰化物

mg/L
0.002L
0.05
达标
氟化物

mg/L
0.79
1.0
达标
溶解性总固体
mg/L
714
1000
达标
细菌总数

mg/L
96
100
达标
硝酸盐氮

mg/L
1.88
20
达标
氯化物

mg/L
119
250
达标
硫酸盐

mg/L
75
250
达标
挥发酚

mg/L
0.0003L
0.002
达标
砷

ug/L
0.3L
0.01
达标
汞

ug/L
0.04L
0.001
达标
钾
mg/L
7.4
/
/
钙
mg/L
55.0
/
/
钠
mg/L
70.4
200
达标
镁
mg/L
46.1
/
/
镍
ug/L
5L
20
达标
碳酸根
mg/L
0
/
/
重碳酸根
mg/L
308
/
/
水温
℃

5.3
/
/
根据表3-5监测结果，本项目厂区地下水水质满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。
5、生态环境

本项目占地范围内占用林地0.1916hm2，占用草原1.2975亩，分别取得了内蒙古自治区林业和草原局出具的“关于本项目使用林地审核同意书（内林草资许准（1506）〔2025〕109号）和“关于本项目征收使用草原的行政许可决定（内林草监许准〔2025〕1394号）”，占用的林地和草原已取得合法使用手续，因此占地范围内无生态保护目标。

根据伊金霍洛旗林业和草原局出具的“关于本项目是否占用林草地、自然保护地及草原保护核心区答复意见的函（伊林草审函〔2024〕1号）”，本项目不占用伊金霍洛旗草原核心保护区和内蒙古成吉思汗森林公园总体规划等范围，项目范围内无各级自然保护区和风景名胜区。根据伊金霍洛旗文物保护和旅游事业发展中心出具的“关于本项目用地范围内文物审查意见的函（伊文旅中心函〔2023〕221号）”，项目用地范围内未发现不可移动文物；根据鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局出具的“关于本项目用地范围有无集中式水源地保护区的函（鄂环伊核字〔2023〕305号）”，本项目用地范围内无集中式饮用水源地保护区。 
综上，本项目占地范围内无生态保护目标分布，故本次未开展生态现状调查。


	环境

保护

目标
	本项目环境保护目标分布情况详见下表，周边关系及保护目标分布见附图10。
表3-6    主要环境保护目标一览表

环境要素

名称

人数/户数
相对方位
相对厂界最近距离/m

环境功能区

大气环境

乌尔掌村一社
52/21
西北
420
环境空气二类功能区
声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标
声环境1类功能区
土壤
厂界外天然牧草地
西侧-北侧
紧邻
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018）中环境风险筛选值
地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

生态

环境

本项目占地范围内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

施工期间施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
污水处理车间运营期除臭装置排气筒恶臭污染物H2S、NH3和臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。

污水处理站运行期厂界恶臭污染物H2S、NH3和臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级限值。

项目废气排放具体标准值参见下表。
表3-7    本项目废气污染物排放标准

污染源

污染因子

标准值

标准来源
单位

数值

施工期周界外浓度最高点
颗粒物
mg/m3
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

运营期
污水处理车间15m高排气筒
氨

kg/h
4.9
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值
H2S
kg/h
0.33
臭气浓度
无量纲
2000
厂界

氨

mg/m3
1.5
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级限值
H2S
mg/m3
0.06
臭气浓度
无量纲

20
2、废水排放标准
本项目污水处理站出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，由罐车拉运至内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司纳林希里矿井及选煤厂项目用于基建用水。排水水质标准见下表。
表3-8     废水排放标准
污染物名称

单位

标准值

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准
pH
mg/L
6-9
SS
mg/L
10
BOD5
mg/L
10
COD
mg/L
50
石油类
mg/L
1
氨氮
mg/L
5（8）
总氮
mg/L
15
总磷
个/L
0.5
粪大肠菌群数
稀释倍数
103
色度
mg/L
30
动植物油
mg/L
1
阴离子表面活性剂
mg/L
0.5
3、噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表。 

表3-9    本项目噪声排放标准

污染源

污染因子

时间段

单位

标准值

标准来源
噪声

等效连续A声级

施工期

dB(A)

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

70

55

运营期

dB(A

55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4、固体废物污染控制标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥排放标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。



	总量

控制

指标
	无



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工扬尘防治措施

施工期大气环境影响主要来自施工扬尘，项目施工期土方的开挖和回填，土方、建筑材料、施工设备的装卸、转运等，都会形成施工扬尘。受施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素的影响。

本项目采取下列扬尘污染防治措施：
（1）项目应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。建设单位与施工单位签订施工承包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。 
（2）建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。 
（3）工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。 
（4）进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。 
（5）禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 
（6）在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取篷盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。
施工造成的不利影响是局部的、短期的，采取以上措施可显著减少扬尘排放，项目建成后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气的影响可以接受。 
施工废水防治措施

（1）施工人员生活污水 
施工期施工人员不在施工场地住宿，施工人员在苏布尔嘎镇周边租用房屋，故施工场地施工人员生活污水仅为盥洗废水及少量如厕废水，依托厂址南侧原污水处理站生活设施，生活污水进入原污水处理站处理。 
（2）施工废水 
施工生产废水以悬浮物为主，废污水若不经处理容易污染当地环境。施工期生产废水主要污染物为泥沙。建设单位应在施工现场设置临时沉砂池，生产废水中的泥沙通过沉淀去除，沉淀后回用于车辆冲洗、混凝土养护及工地洒水降尘等，不外排，不会对水环境造成影响，施工废水污染防治措施可行。 

采取以上措施后，项目施工对周围水环境影响较小。
施工噪声防治措施

建筑施工现场的噪声源具有数量多、声级高、作业现场周期性移动的特征，故其治理难度较大，针对不同施工阶段噪声特性，采取以下措施： 
（1）对声源进行控制，采用质量过硬、噪声强度低的施工机械和作业车辆。 
（2）根据施工现场情况，对一些强噪声源如混凝土搅拌车、吊车及其它运输车辆行驶路线、作业布局做出合理规划，将其噪声对周围环境的干扰减小到最低程度。 
（3）应在工地周围设立临时声障之类的装置，以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。同时，夜间禁止打桩等噪声影响较大施工，以减小对周围声环境质量的影响。 
（4）提倡文明施工，减少施工中不必要的撞击、摩擦等噪声。 
（5）对个别噪声强度很大的施工工序和工艺设备，应采取外协方式开展，如使用商品混凝土、木料、石材等场外定点切割等。 
（6）施工采用先进工艺设备，建立完善的施工现场环境管理制度。 
（7）尽量避开夜间施工。 
（8）制定严格的运输路线，不得随意更改，同时应与可能受影响居民多沟通，相互谅解，达成协议，避免污染纠纷的发生。
本次施工区域位于苏布尔嘎镇现状污水处理站北侧空地，根据现场调查，距离项目建设区最近的声环境敏感目标为西北侧的乌尔掌村一社，距离厂界为420m，项目施工噪声对其无影响。施工噪声属于短期、局部影响，施工结束后，影响就会消失，对周边环境的影响也极其微弱。
4、固体废物防治措施
施工期固体废物主要包括施工渣土、建筑垃圾、废弃设备包装物和少量施工人员生活垃圾等。 
（1） 施工渣土、建筑垃圾
施工期建筑垃圾应分类存放、加强管理、及时清运，最后按环卫部门要求及时运送至规定地点处理。 
（2）废弃设备包装物

设备安装产生的废弃包装物分类收集，可回收利用的收集后送废品收购，不能回收利用的送生活垃圾填埋场处理。

（3）生活垃圾

施工人员生活垃圾经分类、统一收集后，送当地垃圾填埋场填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。
5、生态保护措施
（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 
（2）在施工时，必须限制在施工范围内，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被的破坏。 
（3）在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。 
（4）对施工临时占地，应在施工结束时及时恢复、绿化。
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	1、废气

本项目运营期废气主要为恶臭气体H2S、氨、臭气浓度，废气来源包括格栅间及调节池和污水处理车间（AAO生化池、二沉池、混凝沉淀池、MBR膜池及清洗池、污泥暂存间、污泥脱水间）。

生活污水处理系统各池体构筑物均为地下封闭结构（即池子顶部全部为盖板封闭），池体内的臭气采用吸气式负压收集措施收集，收集后的臭气经等离子除臭装置净化后由DA001排气筒排放；未被收集的臭气以无组织形式排放，无组织排放源为格栅间、污水处理车间。

本项目废气污染物排放源汇总见下表。

表4-1    本项目废气污染物排放源汇总表
产污环节
污染物种类
污染物产生情况
治理措施
有组织排放
无组织排放
产生量t/a
产生速率kg/h
风量m3/h
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
格栅间及调节池
H2S
0.0092
1.046×10-3
盖板+吸气负压收集（收集效率90%）+等离子除臭装置净化（净化效率95%）+15m高DA001排气筒排放
5000
H2S：0.00012
NH3：0.03
H2S：0.0000137
NH3：0.0034
H2S：0.00274
NH3：0.68
1.046×10-4
0.00092
NH3
5.2297
0.597
0.0597
0.52297
污水处理车间
AAO生化池
H2S

0.0020
2.32×10-4
H2S：0.00031
NH3：0.0076
H2S：0.00269
NH3：0.06668
NH3
0.0385
0.0044
二沉池
H2S
6.526×10-5
7.45×10-6
NH3
0.0158
1.799×10-3
混凝沉淀池
H2S

6.526×10-5
7.45×10-6
NH3
0.0158
1.799×10-3
MBR膜池及清洗池
H2S
0.00043
4.87×10-5
NH3
0.0080
9.17×10-4
污泥暂存间
H2S

1.296×10-4
1.48×10-5
NH3
0.4459
0.0509
污泥脱水间
H2S

4.161×10-5
4.75×10-6
NH3
0.1428
0.0163
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	1.1恶臭气体源强核算
本项目为生活污水处理厂的建设，主要进行废水的处理，废水中含有大量的有机物和无机物，这些物质在微生物的降解作用时会产生恶臭，因此项目产生的大气污染物主要是恶臭。

根据类比其他污水处理厂分析，确定厂内臭气源的位置为格栅间及调节池和污水处理车间（AAO生化池、二沉池、混凝沉淀池、MBR膜池及清洗池、污泥暂存间、污泥脱水间），臭气成分主要是生化分解和反应过程中产生的氨、硫化氢、硫醇等混合物，产污单位相对集中，为降低臭气对周围环境的影响，要求建设单位对主要恶臭源进行密闭、加盖等措施，并采取吸气负压收集后送除臭系统（等离子除臭装置）进行集中处置，少量未被收集部分属无组织排放源。

（1）污染物产生量

恶臭气体的溢出量受污水水质、水量、构筑物水体面积、污水中溶解氧及气温、 风速、日照、湿度等诸多因素的影响。对臭气源强的估算，由于恶臭的溢出和扩散机理复杂， 国内外有关研究资料中尚未见到专门的系统报道，而且不同的处理工艺， 其臭气源排放的情况也不尽相同。本评价对于有组织臭气源强的估算依据“《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》（黑龙江环境通报 王喜红洛阳市环境保护设计研究院 第35卷第3期， 2011年9月）”，城市污水处理厂恶臭源强适用污水处理工艺包括：活性污泥法、氧化沟法、SBR法、AB法、水解酸化法、AB两段活性污泥法、生物滤池法等。

本项目采用“格栅+调节池+AAO+深度处理（混凝沉淀+MBR膜+次氯酸钠消毒）”处理工艺，属于《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》中论证的多种工艺组合，与《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》中的工艺符合，因此恶臭源强按产生恶臭设施的构筑物尺寸进行估算合理可行。

本项目污水处理站的恶臭物质产生情况见下表。

表 4-2   项目恶臭气体产生情况一览表

构建筑物

建筑面积m2
产生强度（mg/s·m2）

产生速率（kg/h）

H2S

NH3
H2S
NH3
格栅间及调节池

272

1.068×10-3
0.610

1.046×10-3
0.597

AAO生化池
247.72
0.26×10-3
0.0049
2.32×10-4
0.0044

二沉池
71.38

0.029×10-3
0.007
7.45×10-6
1.799×10-3
混凝沉淀池

71.38

0.029×10-3
0.007
7.45×10-6
1.799×10-3
MBR膜池及清洗池

52

0.26×10-3
0.0049
4.87×10-5
9.17×10-4
污泥暂存间

137.2

0.03×10-3
0.103
1.48×10-5
0.0509

污泥脱水间
44
0.03×10-3
0.103
4.75×10-6
0.0163

（2）处理措施

本项目采用“等离子”除臭法处理恶臭，对主要恶臭源（格栅间及调节池、污水处理车间（AAO生化池、二沉池、混凝沉淀池、MBR膜池及清洗池、污泥暂存间、污泥脱水间）进行密闭、加盖、安装集气设备，集中收集处置，尾气经15m排气筒排放，除臭设施风机风量为5000m3/h，收集率90%，处理效率为95%；未被收集的臭气以无组织形式排放。
本项目恶臭污染物产、 排情况见下表。

表 4-3   项目恶臭气体排放情况一览表

产生源
污染物名称
产生情况
治理措施
有组织排放情况
无组织排放情况
kg/h
t/a
kg/h

t/a

mg/m3
kg/h

t/a

格栅间及调节池
H2S
0.001046
0.0092
集气收集（收集效率90%）+等离子除臭装置净化+15m高排气筒排放
H2S：0.0000137
NH3：0.0034
H2S：0.00012
NH3：0.03
H2S：0.00274
NH3：0.68
1.046×10-4
0.00092
NH3
0.597
5.2297
0.0597
0.52297
污水处理车间
H2S
0.00031
0.0027
0.00031
0.00269
NH3
0.0761
0.6668
0.0076
0.06668
全厂合计
H2S
0.0119t/a
/
0.00373t/a
NH3
5.8965t/a
/
0.61965t/a
综上，本项目恶臭气体经收集处理后，有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级标准。

1.2本项目排气筒设置情况及自行检测要求
（1）本项目废气排气筒设置情况见下表。

表4-4   项目废气排气筒设置情况一览表

编号
排气筒名称
类型
高度
排气筒内径
排放口温度
DA001
除臭装置排气筒
一般排放口
15m

0.8m
25℃
（2）自行监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目废气污染源自行监测要求见下表。

表4-5    本项目污染源自行监测要求

序号

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1

DA001排气筒出口
NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值
2

厂界

NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级限值
1.3非正常情况排放
本次评价非正常工况主要考虑项目除臭装置离子发生装置出现故障，不具备污染物处理能力，非正常工况下排放情况见表4-6。

由表4-6可知，非正常工况下，除臭装置排气筒排放的恶臭污染物排放速率明显增加，虽未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值，但如不及时检修除臭装置，会造成大量恶臭物质的排放，影响周边环境。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①定期对废气处理设备进行隐患排查，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量；

④专人负责环保设备的日常维护和管理，及时发现问题。

非正常工况排放情况见下表。

表4-6    非正常排放情况一览表
排气筒

污染物

非正常排放速率（kg/h）
非正常排放浓度(mg/m3)
单次持续时间（min）
年发生频次（次/年）
DA001
H2S
0.00122
0.244
10
1
NH3
0.6058
121.16
1.4废气排放环境影响分析
（1）有组织排放治理措施可行性及达标排放分析

本项目运营期，污水处理站恶臭气体采取了车间封闭和集气收集措施，并采用等离子除臭装置进行除臭净化。等离子除臭技术属于《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中的规范除臭技术，因此措施可行。经处理后的废气H2S、NH3的浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值，实现达标排放。
（2）无组织排放治理措施可行性及达标排放分析

本项目主要的恶臭气体排放源均采取了封闭车间布置或池体设置盖板封闭等措施，无组织排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级限值要求，实现达标排放。
（3）对环境保护目标的影响

根据以上分析，本项目各污染物治理措施可行，污染物均可实现达标排放。本项目500m范围内主要保护目标为西北侧的乌尔掌村一社，距离厂界最近距离420m，位于厂区上风向，因此项目运营期废气排放对其影响可接受。

2、废水

本项目处理的废水包括污水处理厂服务范围内的废水和本项目厂区内部产生的废水。

2.1废水产生情况及处理措施

（1）污水处理厂服务范围内的废水

本项目污水处理厂规模为800m3/d，根据本项目污水处理厂进水水质分析结果，主要污染物浓度为：CODcr：450mg/L、NH3–N：70mg/L、BOD5：250mg/L、SS：220mg/L、TP：5mg/L、TN：80mg/L。通过本项目预处理+AAO生化处理+混凝沉淀+MER膜处理+消毒工艺处理后，出水水质主要污染物浓度为：CODcr：50mg/L、NH3–N：5（8）mg/L、BOD5：10mg/L、SS：120mg/L、TP：0.5mg/L、TN：15mg/L。
（2） 厂区内部产生的废水

本项目正常运行过程中产生的废水主要有污泥脱水产生的废水和生活污水。

①污泥脱水产生的废水

污泥脱水产生的废水主要来源于污泥浓缩脱水过程，根据项目可行性研究报告，污泥脱水后含水率60%，产生量为0.48t/d（干重），脱水前剩余污泥含水率约为99.5%，经计算污泥脱水产生的废水约94.8m3/d，全部返回污水处理系统处理。

②生活污水

本项目劳动定员10人， 其用水为办公生活用水。生活用水定额取60L/人·d， 则用水量为0.6m3/d，污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量约0.51m3/d， 186.15m3/a（年工作时间按365天计），根据类比同类型项目污染物产生情况，污染物产生浓度分别约为BOD5：250mg/L，CODcr：350mg/L，SS：300mg/L，NH3 -N：30mg/L。生活污水经管道进入污水处理车间处理。

2.2废水治理措施可行性分析

（1）废水处理措施可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中对废水治理可行技术参考其中表4，可知废水的可行性治理措施，见下表。

表4-7    污水处理可行技术参照表

废水类别

执行标准

可行技术

生活污水
GB18918中二级标准、一级标准的B标准

预处理：格栅、沉淀（沉砂、 初沉）、调节； 

生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。

执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准

预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；

生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。

本项目接收处理废水类型为生活污水， 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准。采取的工艺为“预处理（格栅+调节池）+生化处理（AAO）+深度处理（混凝沉淀+MBR+次氯酸钠消毒）”，符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中对废水治理的可行技术，故本项目废水的处理措施可行。

（2）中水利用可行性

生活污水处理站中水主要用于城镇绿化、道路抑尘及景观补水，同时可为周边工业企业、煤矿等提供工业补水，冬季不能及时利用的中水暂存于中水蓄水池（有效容积72000m3，该水池单独立项单独办理环保手续，本次环评不包括该水池内容）。

本项目建成后，根据苏布尔嘎镇人民政府已与内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司签订的用水框架协议，污水站产生的中水在污水站投用后2-3年内，主要用于纳林希里矿井及选煤厂项目基建期生产用水（煤矿计划2025年年底开工建设），同时兼顾镇区绿化用水，可确保中水全部得到有效利用。内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司纳林希里矿井及选煤厂项目位于红庆河镇，距本项目直线距离约19km，道路运输方便，通过罐车拉运本项目中水至内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司纳林希里矿井及选煤厂基建综合利用可行。

为使污水站长期稳定运行，中水的有效利用也应长期稳定，因此苏布尔嘎镇人民政府应通过完善中水管道建设，增加城镇绿化面积，提高绿化用水占比，同时积极协调周边工业企业工业用水来源，以中水替代地下水、自来水，确保污水处理站中水能够全部得到有效利用。
2.3水污染物产排情况及环境影响分析
本项目污水处理站设计处理能力为800m3/d，区域生活污水进入污水处理设施后，经污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准后，中水用于镇区绿化、景观补水、工业企业生产用水补水等，不向环境水体排放，全部综合利用。经本项目处理后污染物的削减情况见下表。

表4-8    本项目废水污染物削减情况一览表
水污染物
废水量
主要污染物指标
COD
BOD5
SS
氨氮
总氮
总磷
进水
产生浓度mg/L
800m3/d
450
250
220
70
80
5
产生量t/d
0.36
0.2
0.176
0.056
0.064
0.004
产生量t/a
131.4
73
64.24
20.44
23.36
1.46
出水
排放浓度mg/L
800m3/d
50
10
10
5
15
0.5
排放量t/d
0.04
0.008
0.008
0.004
0.012
0.0004
排放量t/a
14.6
2.92
2.92
1.46
4.38
0.146
去除率
/
88.89%
96%
95.45%
92.86%
81.25%
90%
削减量
日削减量t/d
/
0.32
0.192
0.168
0.052
0.052
0.0036
年削减量t/a
116.8
70.08
61.32
18.98
18.98
1.314
由上表可以看出， 本项目建成后， 生活污水中主要污染物排放量均大幅减少。 由此可见，本项目对环境产生正效益。CODcr可以削减116.8t/a，NH3-N可以削减18.98t/a，BOD5可以削减70.08t/a，总磷可以削减1.314t/a，总氮可以削减18.98t/a， SS可以削减61.32t/a，环境正效益明显。

2.4排放口设置情况
本项目排放口基本信息见下表。
表4-9     废水排放口基本情况一览表
编号
排放口名称
类型
排放规律
坐标°
废水去向
DW001
总排口
废水排放口
连续
E109.452462973

N39.569556110
中水蓄水池
2.5监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目废水监测计划包括进水监测和出水监测，具体如下表：
表4-10     本项目废水监测计划
监测点位
监测指标
监测频次
进水总管
流量、COD、氨氮
自动监测
总磷、总氮
1次/d
废水总排口
流量、pH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮
自动监测
SS、色度、BOD5、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂
1次/季度
3、噪声

（1）噪声源分布
本项目在营运期的噪声主要为机械设备运行噪声。本项目声源较多，在生产过程中，凡是运转的机械设备，都将不同程度地发出噪声，生产中产噪设备主要为格栅机、各类泵、空压机、罗茨风机、引风机等， 噪声级在65～90dB(A)左右，主要产噪设备见下表。
表4-11    项目主要设备噪声源强     单位：dB（A）
建筑物名称
声源

名称

声源源强（距声源/1m）dB（A）
声源控制措施

距室内边界距离/（m）
室内边界声级/dB（A）
运行时段

建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声

声压级/dB（A）
建筑物外距离/m

格栅间及调节池
回转式机械中格栅
70
减振、隔声
1
70
全年运行
8760h
25
45
1
回转式机械细格栅
70
减振、隔声
1
70
25
45
1
污水提升泵
70
减振、隔声
1
70
25
45
1
搅拌器
65
减振、隔声
1
65
25
40
1
污水处理车间
浆式搅拌器
75
减振、隔声
1
75
25
50
1
硝化液回流泵
80
减振、隔声
1
80
25
55
1
框式搅拌器
85
减振、隔声
1
85
25
60
1
污泥泵
80
减振、隔声
1
80
25
55
1
污泥回流泵（自吸泵）
80
减振、隔声
1
80
25
55
1
MBR膜吸水泵
80
减振、隔声
1
80
25
55
1
MBR膜反洗泵
80
减振、隔声
1
80
25
55
1
螺杆泵
80
减振、隔声
1
80
25
55
1
污泥泵
75
减振、隔声
1
75
25
50
1
清水泵
75
减振、隔声
1
75
25
50
1
板框清洗泵
90
减振、隔声
1
90
25
65
1
污泥提升泵
90
减振、隔声
1
90
25
65
1
板框隔膜压滤机
75
减振、隔声
1
75
25
50
1
立方螺杆空压机
90
减振、隔声
1
90
25
65
1
搅拌机

65
减振、隔声
1
65
25
40
1
罗茨风机

85
减振、隔声
1
85
25
55
1
PAC 加药泵

65
减振、隔声
1
65
25
40
1
PAM 加药泵

65
减振、隔声
1
65
25
40
1
次氯酸钠加药泵

65
减振、隔声
1
65
25
40
1
柠檬酸加药泵

65
减振、隔声
1
65
25
40
1
碳源加药泵

65
减振、隔声
1
65
25
40
1
除臭系统
引风机
90
减振、隔声
1
90
25
65
1
（2）降噪措施
根据声源类型及源强，结合项目情况，项目拟采取以下治理措施： 
①在满足工艺生产条件的前提下，选择低噪声设备，从噪声源头上降低了噪声的污染； 
②进行合理的设备布局。破碎机、筛分机等生产设备均布置在车间内，设置封闭车间，生产过程中尽量关闭门窗，利用厂房进行隔声； 
③对于风机等高噪声设备、采取了接地性固定设备，采取了基座减振、橡胶减振接头及减振垫等措施，降低噪声源强值； 
④加强了设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，加强了管理，规范了操作，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

⑤厂界设置绿化带，对噪声也具有一定的削减作用。
（3）噪声排放分析
经采取选用低噪声设备、基础减振和厂房隔声等措施后，以上源强至厂界排放过程仅考虑距离衰减，源强衰减公式如下：
LA(r)=LAw-20lgr-11

式中：LA(r)：距声源r处的A声级；

LAw：点声源A计权声功率级
r：预测点至声源距离.

经计算，各厂界噪声达标情况见下表。

表4-12    本项目厂界噪声达标情况分析一览表
名称

噪声标准/dB(A)

贡献值/dB(A)

达标情况/dB(A)

昼间

夜间
东厂界
55
45
32.5
达标

南厂界
55
45
42.4
达标
西厂界
55
45
35.2
达标
北厂界
55
45
44.3
达标
由表4-12知，本项目运营期，噪声源在各厂界昼间噪声贡献值在32.5～44.3dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，厂界噪声达标。厂界外50m范围内无声环境敏感目标，项目对声环境的影响可接受。

（4）噪声监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》，本次环评要求企业对污水处理站东、南、西、北四侧厂界开展噪声监测，监测计划见下表。
表4-13    噪声监测计划
监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

东侧厂界外1m

Leq(A)
1次/季度

南侧厂界外1m

Leq(A)
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准
西侧厂界外1m

Leq(A)
1次/季度

北侧厂界外1m
Leq(A)

1次/季度

4、固体废物

本项目运营期固废主要有栅渣、沉沙、剩余污泥等一般工业固废和人员生活垃圾。
4.1一般工业固废

（1）栅渣、沉沙
栅渣主要为细格栅处理污水过程中截留下来的粒径较大的固体废弃物，主要成分为塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质，根据《室外排水设计规范》（GB50101-2005）中有关资料及类别同类型项目，栅渣产生量约0.03m3/1000m3，含水率80%，容重960kg/m3，本项目污水处理厂污水处理设施规模为800m3/d，栅渣和沉沙产生量为23.04kg/d，年产生量8.41t/a（年运营时间按365天计），属于一般固废。经收集、简单脱水处理后，定期清运至苏布尔嘎垃圾填埋场。

（2）污泥

本项目处理废水为服务范围内的生活污水，根据项目可行性研究报告，预计本项目污泥产生量约0.48t/d（干重），175.2t/a（年运营时间按365天计）。剩余污泥排入污泥处理系统，经浓缩、脱水处理后含水率60%左右（438t/a），定期清运至苏布尔嘎垃圾填埋场进行卫生填埋。
4.3生活垃圾

本项目生活垃圾主要来源于办公人员工作中产生的生活垃圾。运营期劳动定员6人，则生活垃圾产生量为0.003t/d（按0.5kg/人.d 计），1.095t/a（年工作时间按365天计）。经收集后交环卫部门统一处理。
5、地下水、土壤
5.1污染途径
本项目地下水及土壤污染源主要来自污水及污泥处理区、加药间。污染途径主要是由于池体（罐体）、管道破损造成废水和加药间药品泄漏，污染地下水及土壤。正常情况下，项目区落实严格的防渗措施，基本不会对周围地下水造成影响。
5.2防控措施
（1）防控原则
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制， 即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理；

③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（2）项目地下水防渗措施及方案

本项目作为市政污水处理设施，属新建项目，建成后主要用于本项目服务范围内生活污水的集中处理。经分析，可能产生地下水污染的环节主要是厂区内部主要生产设备、管道、构筑物等生产区以及污泥处置区等。

按照各生产、污泥贮运装置及污染处理装置（包括生产设备、管线，贮存与运输装置，污水处理与贮存装置，事故应急装置等）通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，厂区分为重点防渗区和简单防渗区。

（3）地下水分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目厂区防渗分区由重点防渗和简单防渗组成，具体如下表所示：

表4-14    厂区分区防控一览表

防渗类别

防渗区域

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗技术要求
本项目防渗措施
重点防渗区

格栅间及调节水池；污水处理车间
等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7 cm/s
水池底面防渗结构（由上到下）：2mm厚聚脲耐腐蚀防腐保护层；20mm厚无机铝盐防水砂浆；20mm厚1：2.5水泥砂浆层+钢筋混凝土结构底板+50mm厚C20细石混凝土保护层+3+4厚聚物改性沥青防水卷材+20mm厚1:3水泥砂浆层+100mm厚C20细石混凝土保护层。
简单防渗区
厂区道路、办公生活用房
一般地面硬化
水泥一般硬化
综上，本项目经采取以上防控措施后，基本不会对地下水和土壤造成影响。
6、环境风险
6.1危险物质识别及风险源分布
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目运营期涉及的风险物质包括消毒药剂次氯酸钠，系统内的臭气（H2S、NH3）和生活污水，风险物质及风险源分布情况见下表。

表4-15   项目涉及的风险物质及风险源分布情况一览表
风险物质
危险性
临界量t
贮存量/在线量
分布位置
Q值
次氯酸钠
毒性
5
1.5t
加药间
0.3
H2S
毒性
2.5
0.001356t
污水处理系统各水池、泥池
5.42×10-4
NH3
毒性
5
0.6731t
0.1346
生活污水
/
/
33.33m3/h
水处理系统
/
H2S、NH3在线量按小时存在量计
由表4-15，按照下式计算本项目危险物质总量与其临界量比值Q；

Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn
式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，单位为吨（t）。

最终计算得本项目Q=0.4352。项目危险物质存储量远小于临界量，且Q＜1，发生环境风险的可能性小。
6.2影响途径分析

（1）化学品泄漏影响分析 
项目所用原料次氯酸钠储存在储罐内，位于加药间。 
项目储罐区设置有在线检测与报警系统、火灾检测与报警系统、手动报警按钮以及针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。为减少溢料风险，储罐设置高液位报警器，避免充装过量引起溢料泄漏的风险。 
本项目次氯酸钠一旦发生泄漏事故，液体在加药间内地面扩散，不会挥发，其影响扩散范围较小，影响范围仅限于车间内，对外部环境敏感点不会产生严重的影响。

（2）臭气事故排放

根据对同类污水处理厂异味处理工程运行实践的分析，城市污水处理厂导致臭气非正常的主要原因如下： 
A、由于异味处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致异味处理系统收集处理效率下降甚至异味处理系统不能运行臭气直接排放。 
B、由于日常管理不到位或操作人员操作不当，导致异味处理系统异常，恶臭非正常排放。
（3）污水处理系统事故排放

污水或污泥处理系统的设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求，或者污泥处理设施不能及时浓缩、脱水，引起污泥发酵，贮泥池爆满，散发恶臭。
6.3风险防范措施
（1）危险物质泄漏事故防范措施 
定期对次氯酸钠储罐进行检查、测厚，避免因腐蚀、老化或机械损伤等隐患存在而引发的泄漏事故；对物料系统的阀门全部采用耐腐蚀的材质，每年大修时全部拆下更换，并采用阀门，以备万一情况下倒槽急需，同时对储罐设置围堰，罐组内设排水沟。 
（2）非正常恶臭排放的防范措施 
A、整个污水处理厂产生恶臭的建构筑物均采用密封处理，并设置引风机，通过负压收集臭气，最终由等离子除臭装置进行恶臭处理。 
B、加强配电管理，保证供电设施及线路正常运行。等离子除臭装置配备应急电源。 
C、建立异味处理系统运行管理和操作责任制度；做好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	除臭装置排气筒DA001
	H2S、NH3、臭气浓度
	等离子除臭装置
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值

	
	格栅间及调节池
	H2S、NH3、臭气浓度
	地下封闭池体或池体加盖板，全封闭车间
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级限值

	
	污水处理车间
	
	
	

	地表水环境
	站区生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP
	化粪池收集后，排入厂区生活污水处理系统。
	污水处理站进水水质要求

	
	污泥脱水废水
	
	返回厂区污水处理系统
	/

	
	污水车间总排口DW001
	
	中水全部综合利用
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准

	声环境
	厂界
	设备噪声
	隔声、减振、选用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	栅渣、沉沙、剩余污泥经脱水后，定期送苏布尔嘎垃圾填埋场填埋处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗，格栅间及调节池、污水处理车间各地下池体做重点防渗污水处理车间、格栅间及调节池为重点防渗区。水池底面防渗结构（由上到下）：2mm厚聚脲耐腐蚀防腐保护层；20mm厚无机铝盐防水砂浆；20mm厚1：2.5水泥砂浆层+钢筋混凝土结构底板+50mm厚C20细石混凝土保护层+3+4厚聚物改性沥青防水卷材+20mm厚1:3水泥砂浆层+100mm厚C20细石混凝土保护层。要求防渗层防渗性能应等效于6m厚黏土防渗层性能（渗透系数不大于1×10-7cm/s）。；厂区道路、办公生活用房做简单防渗，采取一般水泥硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	项目区进行分区防渗，加强池体、管道、设备的维护与检修，防止事故发生造成污水泄漏。强化生产安全与环境风险管理、加强水质监测。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理
（1）环境管理机构

在项目建成营运后，必须建立长期的管理机构，在机构中设立环境管理部门、配备专职或兼职环保人员。其职责是专门负责项目区内环境管理，制定环保管理、条例，承担有关环境监视并监督条例的执行。

（2）环境管理内容

项目投入运营后，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度， 加强环保、意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，行政管理部门应设立专门的环境保、护机构，配备专职人员负责项目区域内日常的环保工作，其主要职能为：

①根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定、提出符合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规、章制度并在日常工作中加以落实与实施。

②负责区域内的环境管理并提出污染源治理方案。

③配合环卫部门定期做好垃圾收集（桶） 进行清洁消毒， 杜绝病菌的滋生与繁殖。

④配合当地生态环境主管部门对相关环保设施及投资进行竣工验收。

⑤做好日常环境监测， 重点是对废气、噪声实施监测。

⑥处理各种涉及环境保护的有关事项，积累有关环境保护方面的各种原始资料。
2、规范化管理

（1）排污口规范化内容

本项目需规范的排污口主要有废气排放口、废水排放口。

① 废水规范化排放口：本项目仅涉及1个总排放口（去向为中水蓄水池），最终综合利用，不向外环境排放。

②废气排放口：项目设1个废气排放口，排气筒应在其排放口和预留监测口设立明显标志，废气采样口设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的高度和要求，便于采样、监测的要求。

③固体废物：项目脱水后的污泥直接拉运送苏布尔嘎镇垃圾填埋场处置。

④固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理。

（2）排污口管理要求

本评价要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》 （环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》 （环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。

①在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称；规范排污口标识。

②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》 的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》 实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

⑤排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、 便于日常监督管理的原则，严格按照排放口规范化整治技术要求进行。

⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

3、排污许可材料申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》 ，项目为C3099其他非金属矿物制品制造，属于“五十一、通用工序112、水处理-除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施”，应进行排污许可登记管理。

4、竣工环保验收要求

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》：“除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月 ”，因此，项目竣工后，建设单位应在规定期限内依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时” 落实情况， 编制竣工环境保护验收监测报告，完成自主验收。




六、结论

	综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求，符合国家产业政策。经采取落实本环评提出的各项环保措施后，各类污染物均能达标排放，且对当地环境容量影响较小，从环境保护角度本项目环境影响可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	H2S
	/
	/
	/
	0.00373t/a
	/
	0.00373t/a
	/

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.61965t/a
	/
	0.61965t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	一般工业

固体废物
	污泥
	/
	/
	/
	438
	
	438
	/

	
	栅渣（含沉沙）
	/
	/
	/
	8.41
	
	8.41
	

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1       本项目在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置关系图

[image: image2.jpg]0EREIHES B N
(1999-2018) NNW 0 NNE
(REPUSEEE: 15.2 %) [

ofTFEEFE
RRKO

NN \
o Q%ﬁ%gﬂ i

B HBEAEA AR A

" o R #NLA

o SE¥ o HAREH o

I
\ Y I om*ﬁﬁ* S |
e N oJERE/\ i} :ﬁ\m\ox / ‘

=5 2 30 %5 S pto OFAK ¥
P A N E5EHo o \

/oﬁﬁﬂéﬁiwg g_ﬁ@_%ilwmwm ETEH% e e }/
. AR =B oBE/\I Zxmo MR ommLH Y

’ PRI REE 3%
ﬂm@o*%ﬁ@ﬂﬂ seo OWERERE/AR  RBEKR : 44 F R

OHMBT CWRREAR EoFk o

W E

(@]

<
oETHHEEHE :
HRHEE— BT R OB

N0 FErA A
7, TRZDL fammo ™A

LB#&o //’f éllxinl i U%i%@/ /R B R, : OEFIE *\\\
: W et/ ARG s B cxTmak ‘ OWEMH "\
« . RSN o |
.&\.\ A & ,":_‘ﬁ\';\'i FLFNE/R—BA ABFLiAZo s e
i, /;\\ A , Z 8 HFNE /R o MAFF g O 31 A 35 8534 &
~—— : @ *—‘7‘%7‘?\—4% SRR oRfEst
5/. 2, I aFEO qKilq

oy ] 5 =ERIZ b
..... ;5§§
. i NG A Tl T, T L A L e

R R IS . W, 4  pemericiq  ®
' # B RsAAR

............................

NG
[\ o ERABE

.................... '%li'xv ;  %%,

ZX b
Kgaﬁzmﬁm Bk
7, CSmEAA
Y REHTARO

ifi.ﬁﬂ_  A O

=
s 38

HHER FRMARS

S oSN RC

o~ 4% >
Al Fu B B R e T O

BB
sgﬁmmgﬂﬁ%
3 T Rk R 3 A
o zE ¢ WE Sy




附图2    本项目地理位置图
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附图3    本项目总平面布置图
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附图4    格栅间平面布置图


附图6    污水处理站效果图

附图5    污水处理车间地上部分平面布置图


附图6   污水处理车间地下部分平面布置图
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附图7   办公服务用房平面布置图
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附图8    本项目与原污水站位置关系图
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	厂区东侧
	厂区南侧
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	厂区西侧
	厂区北侧

	附图9    厂区四至环境现状
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附图10   周边关系及环境保护目标分布图
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