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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

苏布尔嘎镇生活污水处理站建设项目

环境影响报告表的批复
苏布尔嘎镇人民政府：
你单位报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《苏布尔嘎镇生活污水处理站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇乌尔掌村，占地面积3615.22m2。建设内容为新建污水处理能力为800m³/d的生活污水处理站1座，并配套建设相关公辅工程及环保工程。项目总投资950万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。恶臭气体通过“全封闭盖板+吸气负压收集+等离子除臭装置净化”处理后经1根15m高排气筒排放，恶臭气体排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经“格栅+调节池+AAO生化+混凝沉淀+MBR膜处理+消毒”工艺处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，污水站投用前期中水由罐车拉运至内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司纳林希里矿井及选煤厂项目用于基建用水；后期主要用于城镇绿化、道路抑尘，同时可为周边工业企业、煤矿等提供工业补水，站内生活污水、污泥脱水废水全部返回污水处理系统进行处理。所有废水均不得外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。栅渣、沉沙、污泥经脱水处理后定期清运至鄂尔多斯市中心城市生活垃圾资源化综合利用工程进行卫生填埋；生活垃圾经收集后交环卫部门统一处理；在线监测产生检测废液和废试剂瓶收集后暂存于危废库，最终交由有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

7.项目建成投运前，按照相关要求出水口安装水质自动监测设备，对出水水质实时在线检测分析并与相关部门进行联网。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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