建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称： 乌兰木伦村供热站项目  
建设单位（盖章）：  内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村村民委员会  
编制日期：   2026年5月                        
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	乌兰木伦村供热站项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村

	地理坐标


	东经110度5分35.743秒，北纬39度27分31.940秒

	国民经济

行业类别
	C4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业中 “燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的”

	建设性质
	√新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	90

	环保投资占比（%）
	30
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	√否

(是：项目于2009年建成，已运行16年，鄂环罚〔2025〕5-13号，凭证见附件3             
	用地（用海）

面积（m2）
	6860.09

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目需开展风险专项评价。

表1-1项目专项评价设置情况判定表

专项评价的类别

设置原则

本项目

是否设置
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目废气中的汞及其化合物属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，且厂界外500米范围内存在环境空气保护目标。
是
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目不涉及

否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量。

否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不涉及

否


	规划情况
	规划名称：内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称:《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)环境影响报告书》;

规划审查机构:中华人民共和国生态环境部规划

审批文号:环审〔2023〕73号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	神东矿区东胜区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东南部，行政区划隶属内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗和准格尔旗管辖，东部边界：以矿区6-2中煤层露头线和生态保护红线为界，6-2中煤层属稳定煤层，拟定的矿区东部边界以东各煤层均遭受纳林川剥蚀，煤系地层基底三叠系延长组（T3y）地层出露，故以此为界。西部边界：西部以补连勘探区和布尔台勘探区的西部边界为界，该界以东已建成生产矿井，分别为布尔台煤矿、窝兔沟煤矿、补连塔煤矿、上湾煤矿，以西为新街矿区。北部边界：矿区北部西侧以鄂尔多斯市城市总体规划禁采线为界，北部中间段与万利矿区相接，基本沿G18荣乌高速，北部东侧超出两矿区相接部分边界为6-2中煤层露头线。南部边界：矿区南部边界在原批复的矿区总体规划边界基础上进行微调，边界以现神东矿区东胜区的生产矿井为界，基本沿着活鸡兔沟、考考赖沟、陕西省与内蒙古自治区省界。矿区范围为东西长约80km、南北宽约53km的不规则多边形状，面积约2377.05km2。

矿区规划建设项目主要包括煤炭开采、煤炭洗选加工等，并配套供电、运输、供水、供热、辅助及附属企业、居住区及生活服务设施等。主要规划目标如下：

（1）煤炭生产：矿区规划开发总规模为312.6Mt/a，规划矿井133座，6个勘查区。

（2）煤炭洗选加工：矿区现有选煤厂约59座，整体洗选能力为212.9Mt/a，对应矿井生产能力为311.6Mt/a。依据矿区矿井布局，本次规划建设16座选煤厂，规模34Mt/a。矿区选煤厂共75座，洗选总规模246.9Mt/a。

供热：保留现有热电厂及换热站供热，保留现有电热锅炉及热泵供热设备，保留现有燃气锅炉和生物质锅炉供热设备，保留现有10t/h以上燃煤锅炉，淘汰10t/h及以下燃煤锅炉及热风炉设备。

本项目位于神东矿区东胜区总体规划范围内，属于集中供热项目，主要建设3套20t/h燃煤热水锅炉（两用一备），不属于淘汰锅炉，符合规划要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性

本项目为供热站建设项目，主要建设3套20t/h燃煤热水锅炉（两用一备），并配套水处理系统等辅助设施。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目既不属于“鼓励类”，也不属于“限制类、淘汰类”，本项目建设符合国家产业政策。

 二、选址合理性

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村，项目周边无自然保护区、集中式饮用水源保护区等生态保护目标，且本项目为供热站项目，燃煤锅炉配套布袋除尘+脱硫脱硝装置，煤炭堆放在封闭储煤棚内，可减少锅炉废气、无组织粉尘对周边大气环境的影响。项目运营期污染物均配套设置环保措施，可以实现达标排放，在严格落实各项环保措施的前提下，项目建设对周围环境的影响较小，在可接受范围内。

因此，从环保角度，项目选址合理可行。

 三、生态环境分区管控符合性

1、生态保护红线

根据2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023 年版)》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
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图1-1 鄂尔多斯市生态保护红线图
本项目位于神东矿区东胜区及周边煤矿区，为重点管控单元，根据重点管控单元要求“该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”，本项目有针对性地加强了废气、废水排放控制和环境风险防控，因此符合该单元管控要求。本项目占地为租赁用地，且不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内（水源地）；依据生态保护红线规划分区，项目不在生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线
《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）中“一、总体要求（三）主要目标”指出：全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。污染物排放总量和环境质量达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的《2024内蒙古自治区生态环境状况公报》，根据该公报，2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为89.6%,同比上升2.4个百分点;扣除异常沙尘天气等影响后,全区环境空气质量优良天数比例为 90.7%,同比上升0.5个百分点,重污染天数比例为0.2%,同比持平。

根据现状监测及引用数据可知，评价范围内大气特征污染物、噪声等现状监测指标满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后均可达标排放，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

2.3资源利用上线

《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）中“一、总体要求（三）主要目标”指出：到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。本项目运营过程主要资源消耗为电能及用水，其中年用电量为10万kW·h，由附近变电站引入厂区变压设备后使用；本项目总用水量为5272m3/a，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
2.4生态环境准入清单

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元76个、重点管控单元86个、一般管控单元9个三类，实施分类管控。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村，根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果，本项目位于神东矿区东胜区及周边煤矿区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为 ZH15062720005。

本项目与生态环境准入清单符合性见下表：

表1 项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析
“三线一单”生态环境分区管控意见
本项目情况
符合性
空间布局约束

/
/
/
污染物排放管控

/
/
/
环境风险管控
/
/

/

资 源

利 用

效 率

要求

1.原煤入选率不低于 75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到 100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的沙金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁

矿。

本项目不涉及采矿。
符合

综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	乌兰木伦村供热站位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村。2009年8月，乌兰木伦村村委为了实现乌兰木伦新村集中供热，在乌兰木伦村内建设了“乌兰木伦村供热站项目”，主要包括3套20t/h燃煤热水锅炉（两用一备），并配套水处理系统等辅助设施。2025年3月14日鄂尔多斯市生态环境局综合行政执法支队对该项目进行了行政处罚，乌兰木伦村村委已缴纳罚款，现履行环境影响评价手续。行政处罚证明及罚款凭证见附件3。
受伊旗乌兰木伦村村民委员会委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）的有关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业中“91热力生产和供应工程” 中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的”，本项目需编制报告表，我公司严格按照国家有关法律法规的要求，根据项目方提供的工程资料，在现场调查、预测、计算分析等工作的基础上，编制完成了《乌兰木伦村供热站项目环境影响报告表》，现呈请审查。
一、项目组成

本项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，项目组成详见下表。
表2.1 项目组成一览表

工程类别
工程名称
工程建设内容
备注
主体工程
锅炉房
建筑面积1600平方米，内设3套20t/h燃煤锅炉（两用一备）、1套50t/h水处理系统，配套加煤装置、除尘脱硫脱硝装置等。
已建成
储运工程
储煤棚

建设1座全封闭储煤棚，建筑面积为635m2，最大储量为1000吨，地面硬化。

已建成
辅助工程
办公室
建筑面积为156平方米，用于职工办公生活。

已建成
车库

建筑面积172平方米，用于停放车辆。
已建成
公用工程
供电
由当地供电系统提供
依托原有
供暖
由锅炉房供暖。
已建成
供水

依托乌兰木伦镇供水系统供水。

依托
排水

雨污分流
已建成
环保工程
废气
燃煤锅炉废气经布袋除尘器、脱硫脱硝装置处理后经50米排气筒P1排放；储煤棚为全封闭结构，定期洒水降尘。
已建成
废水
本项目生活污水经化粪池收集后，定期拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用；锅炉排污水、软水制备系统反冲洗废水拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用；软化废水部分用于脱硫脱硝系统补水，部分用于煤棚抑尘，其余拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用；储煤棚内洒尘抑尘用水，部分蒸发损耗，部分带入煤中，无生产废水产生。
已建成
噪声
基础减震、室内布置、距离衰减等。
已建成
固废
炉渣、除尘灰及脱硫废渣暂存于灰渣库，集中由鄂尔多斯市红河情实业有限公司拉运用于制砖；水处理系统产生的废离子交换树脂由厂界更换后回收利用；废机油及废机油桶暂存于危废库（10㎡），委托有资质的单位处置；生活区设置垃圾箱，生活垃圾定期由环卫部门清理。
已建成
防渗
场地做一般硬化，防止渗漏，避免污染地下水和土壤。
已建成
依托工程
二、主要生产设施
项目主要生产设施见下表：
表2.2 主要生产设施一览表

序号

设施名称

参数
单位

数量

备注
1

燃煤锅炉
20t/h
台
3
两用一备
2

加煤系统
/
套
1
3
储煤罐
/
台

3
4
软水制备系统
离子交换树脂型
台
1

5
臭氧发生器

/
台
1
6
空压机
/
台
2
7
布袋除尘器
/
台
3
8
脱硫脱硝装置（含喷枪）
/
套
1
三、原辅材料及能源消耗
本项目运营期主要原辅材料与能源消耗见下表。
表2.3 主要原辅材料与能源消耗一览表
序号

名称
单位
数量
来源

1
二类烟煤
t/a
40224.24
外购
2
氧化镁（85%）
t/a
65.66
外购
3
电
万kwh/a

50
当地市政电网

4
水

t/a

5272
乌兰木伦镇供水管网
表2.4    煤质分析

灰分

（％）

S

（％）

全水分

（％）

干燥基

水分（％）

收到基固定碳

（％）

挥发分
（％）

发热量

Qb,ad（MJ/Kg）
Qnet,ar（kcal/kg）
4.36
0.15
7.67
2.48
16.31
71.66
15.74
3759
燃煤消耗量核算：本次2台20t/h燃煤热水锅炉燃煤量通过锅炉满负荷运行计算最大燃煤量，1t/h 相当于 60 万大卡，则40t/h 相当于可提供 2400万大卡，项目采用的二类烟煤热值约为3759kcal/kg，锅炉热效率取80%。则2台20吨燃煤热水锅炉每小时的耗煤量2400万kcal÷3759kcal/kg÷80%=7981kg/h，锅炉年工作210天，则2台锅炉燃煤量为7.981tx24hx210天=40224.24t/a。
四、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，年工作210天，每天工作24小时，三班工作制，年工作5040小时。
五、公用工程
1、给水
本项目用水包括生活用水、锅炉用水、软水制备树脂交换器反冲洗水补水、脱硫脱硝系统补水、抑尘用水
生活用水

本项目劳动定员为20人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）可知，生活用水量按50L/人·d计，年工作天数为210天，则生活用水量为210m3/a。
锅炉用水

锅炉用水采用软化水，由软水制备系统制备。根据锅炉设计规格（锅炉设计说明见附件），损失率约为2%（其中，排污损失为1%，蒸发损失为1%），单台锅炉规格为20t/h，两用一备，则设计补水量0.8m3/h，每天运行24h，每年运行210天，则锅炉补水量为19.2m³/d，4032m³/a。软化水制备率约为80%，则需新鲜水水量为24m³/d，5040m³/a。

（3）软水制备树脂交换器反冲洗水补水
项目软水制备系统反冲洗周期在20天一次，耗时10分钟左右，耗水约2m³/次，软水制备系统年运行210天，则反清洗次数为11次，则软水制备系统反冲洗水年用量为22m³/a。
（4）脱硫脱硝系统补水

脱硫系统部分管道需定期清洗，氧化镁浆液制备需用新鲜水搅拌。脱硫脱硝装置运行时水分会随烟气、氧化镁浆液带走，因此系统需补充水，脱硫脱硝系统补水量为3m³/d，即630m³/a。这部分水大部分被烟气、结晶废渣带走，少量蒸发。脱硫脱硝用水由软化废水提供。

（5）抑尘用水

煤棚定期洒水降尘，耗水量约为1m³/d，年工作210天，则抑尘用水为210m³/h，来自软化废水。
综上，项目新鲜水用量为5272m³/a。
2、排水

本项目脱硫脱硝系统、抑尘环节不产生废水，项目排水包括生活污水、锅炉排污水、软水制备系统反冲洗废水及软化废水。

（1）生活污水
本项目生活污水产生量约为生活用水量的80%，约为168m³/a，经化粪池收集后，定期拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。

（2）锅炉排污水
锅炉排水约为锅炉容量的1%，约为0.4m3/h，每天运行24h，每年运行210天，因此锅炉排水产生量为 9.6m³/d、2016m³/a。锅炉排污水拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。
（3）软化废水

根据软化水制备效率为80%，软化废水产生量约为1008m³/a。软化废水部分（630m³/a）用于脱硫脱硝系统补水，部分（210m³/a）用于煤棚抑尘，其余（168m³/a）拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。

（4）软水制备系统反冲洗废水
软水制备系统反冲洗水年用量为22m³/a，废水产生量约为使用量的90%，即19.8m³/a，拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。
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图 2-1 本项目水平衡图（ m3/a）
3、供电

本项目用电依托乌兰木伦镇供电系统，能够保证本项目供电需求。
4、供暖

本项目生活区冬季采用锅炉取暖。
六、总平面布置
本项目已建成，主要建构筑物包括1座锅炉房、1座储煤棚和生活区，平面布置图见附图。
本项目平面布置基本符合供热站运行需求，通过合理地布置储煤系统、转运系统与锅炉房的位置关系，在满足生产要求的前提下，同时兼顾了生产运输、环保要求等。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

本项目已建成，施工期已结束。
二、运营期工艺流程及产污环节
2.1运营期工艺流程
本项目采用软水制备系统制备软水作为锅炉软化水，外购的原煤作为燃料，燃煤热水锅炉运行过程中产生的废气经布袋除尘+氧化镁法脱硫+臭氧氧化水吸收法脱硝处理。
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营运期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）软水制备

新鲜水经软水制备系统（离子交换树脂式）处理后，软水用于锅炉补水，产生的软化废水部分用于脱硫脱硝系统补水，部分用于煤棚抑尘，其余拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。该工序产生噪声、废水、废离子交换树脂。
（2）布袋除尘

布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进入除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。

该过程产生废布袋、收集的粉尘、噪声。
（3）氧化镁法脱硫

①吸收过程

吸收过程发生的主要反应如下：

Mg(OH)2 + SO2 → MgSO3 + H2O

MgSO3 + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2
Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → 2MgSO3 + 2H2O

吸收了硫分的吸收液落入吸收塔底，吸收塔底部主要为氧化、循环过程。

②氧化过程

由曝气鼓风机向塔底浆液内强制提供大量压缩空气，使得造成化学需氧量的MgSO3氧化成MgSO4。这个阶段化学反应如下：

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4
Mg(HSO3)2 + 1/2O2 → MgSO4 + H2SO3
H2SO3 + Mg(OH)2 → MgSO3 + 2H2O

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4
③循环过程

是将落入塔底的吸收液经浆液循环泵重新输送至吸收塔上部吸收区。塔底吸收液pH由自动喷注的20%氢氧化镁浆液调整，而且与酸碱计连锁控制。当塔底浆液pH低于设定值时，氢氧化镁浆液通过输送泵自动补充到吸收塔底，在塔底搅拌器的作用下使浆液混合均匀，至pH达到设定值时停止补充氢氧化镁浆液。氢氧化镁浆液由氧化镁与热水熟化而成。
（4）臭氧脱硝
臭氧作为强氧化剂被氮氧化物还原的反应物是氧气，所以是一种清洁环保无二次污染的脱硝剂。NO 本身难溶于水，而臭氧可以将其氧化成易溶于水的NO2、N2O3、N2O5 等高价氮氧化物，再通过氧化镁溶液将烟气中的SO2 吸收，达到同时脱硫脱硝的目的。研究证明，O3 可以快速有效地将NO 氧化到高价态并且氧化过程一般在瞬间即可完成。

O3 与NO 的反应过程如下：

NO ＋ O3 → NO2 ＋ O2 （1）

NO2 ＋ O3 → NO3 ＋ O2 （2）

NO2 ＋ NO3 → N2O5 （3）

NO ＋ O → NO2 （4）

NO2 ＋ O → NO3 （5）

2.2产污环节
（1）废气

本项目废气为储煤棚粉尘、锅炉烟气（颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度）。
（2）废水

本项目废水包括生活污水、锅炉排污水、反冲洗废水和软化系统排水。
（3）噪声

本项目主要噪声来自风机、水泵噪声。

（4）固废

锅炉软化水水处理装置产生的废离子交换树脂、生活垃圾、锅炉灰渣、布袋除尘器集尘、脱硫废渣、废机油及废油桶。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于未批先建项目，现补办手续。

经勘查，本项目存在下列问题。

表2.5  项目存在问题、整改措施及期限
序号
现存在问题

整改措施

拟完成时间

1

危废库未建立出入库台账
制定台账及管理计划。
预计2026年2月

完成
2
未签订危废合同
及时签订危废处置合同
预计2026年1月签订



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
⑴区域达标情况判定
根据内蒙古自治区生态环境厅于2025年6月发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数 比例为89.6%，同比上升2.4个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.7%，同比上升0.5个百分点，重污染天数比例为0.2%，同比持平。

本项目位于鄂尔多斯市，项目所在区域为环境空气质量达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
本次评价特征污染物为TSP、汞及其化合物。

本次评价TSP环境质量现状监测数据引用《国能神东煤炭布尔台煤矿伸缩喷漆房项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测结果，引用监测数据项目的1个监测点，监测点位于本项目西北侧约3.4km处（E110°3′46.633″，N39°28′58.284″），由北京华成星科检测服务有限公司于2024年8月30日至2024年9月1日连续3天。

汞及其化合物委托内蒙古城矿环境检测有限公司进行现状监测，监测时间为2025年11月29日~12月1日；监测点位位于本项目厂区下方向，坐标点位为：E 110.13335609°，N 39.46360117°。检测结果见下表。
表3.1 环境空气现状监测与评价结果统计表
监测因子
浓度范围
评价标准
评价指数范围
最大超标倍数
TSP

204-230μg/m3
300 ug/m3
0.68-0.77
0

汞及其化合物
未检出
0.3ug/m3
/
/
由上表可知，TSP日均值、汞及其化合物小时值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
2、声环境质量现状
（1）监测布点及监测项目
本次评价于2025年12月18日委托内蒙古城矿环境检测有限公司对工业场地声环境质量进行监测，共设置4个监测点，噪声监测详见表3.2。
表3.2 工业场地厂界声环境现状监测布点
监测点
点位布置
监测项目
监测频次
工业场地
北厂界1#

等效连续A声级
监测昼夜
东厂界2#

南厂界3#

西厂界4#

（2）监测结果及分析
工业场地厂界噪声监测结果见表3.3。
根据表3.3可知，工业场地厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
表3.3 工业场地厂界噪声监测结果
  单位：dB(A)
场地
监测点
2025.12.18
昼间
夜间
工业场地
东
55
40
南
53
39
西
58
39
北
55
44
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
60
50
是否达标
达标
达标
3、生态环境
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村，无新增占地，周围无自然保护区、风景名胜区等敏感区域，亦无珍稀濒危物种的分布，生态环境单一。
4、地下水和土壤环境质量现状
本项目不存在土壤、地下水环境的污染途径，按照《建设项目环境影响 报告表编制技术指南》（污染影响类）的指导，不开展地下水与土壤环境质量 现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周围评价区域质量。要采取有效的环保措施，使本项目的建设和运营中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、生态环境质量、地下水环境、土壤环境质量和声环境质量。项目环境保护目标见表3.4，环境保护目标见附图4。
表3.4 项目环境保护目标一览表
环境要素

坐标

保护目标

方位

保护内容

距离

（m）

受影响人数

（人）

保护级别

东经

北纬

大气环境

110.093577°

339.452716°
乌兰木伦新村
SW
住户

72~1926
1297
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

声环境

项目周边50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准

地下水

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划范围内，神东矿区东胜区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东南部，行政区划隶属鄂尔多斯市伊金霍洛旗和准格尔旗管辖。《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)环境影响报告书》（2022年4月编制）中提出区域内燃煤锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放限值。根据内蒙古自治区人民政府《关于印发自治区空气质量持续改善行动实施方案的通知》（内政发〔2024〕17号），“方案”中提出，乌海市及周边地区工业企业严格执行大气污染物特别排放限值要求，其他重点区域工业企业和全区铁合金行业从2026年1月1日起全部执行大气污染物特别排放限值要求。而鄂尔多斯市重点区域包括准格尔旗、达拉特旗，本项目位于伊金霍洛旗，不属于重点区域，因此，运营期锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 燃煤锅炉大气污染物排放限值。
厂界无组织颗粒物执行《大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2标准限值。
表3.5  大气污染物排放标准一览表
序号

污染物

排放限值
执行标准

1

锅炉废气
颗粒物

50mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值
SO2
300mg/m3
NOX
300mg/m3
汞及其化合物
0.05mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
2
储煤棚
无组织颗粒物

1mg/m3
《大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2标准限值

2、废水
本项目综合废水执行《污水综合排放标准》表4三级和伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司接收标准。
表3.6  项目废水排放标准
序号
污染物
单位
《污水综合排放标准》表4三级
伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司接收标准
综合取值
1

pH

无量纲
6~9
6~9
6~9
2
悬浮物
mg/L
400
140
140
3
COD

mg/L
500
250
250
4
BOD5
mg/L
300
150
150
5
总硬度
mg/L

/
5000
5000
6
氨氮
mg/L

/
15
15
7
总磷
mg/L

/
1.5
1.5
8
石油类
mg/L

20
15
15
9
氟化物
mg/L

20
8
8
10
硫化物
mg/L

1.0
1.0
1.0
11
挥发酚
mg/L

2.0
/
2.0
12
氯离子
mg/L

/
1000
1000

13
硫酸盐
mg/L
/
250
250

3、噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中 2 类标准限值。
表3.7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
标  准  值dB(A)
标准来源
昼间
夜间
60

50

2类


	总量

控制

指标
	本项目实施后燃煤锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物排放量分别为16.13t/a、4.03t/a，因此需申请的总量控制指标为SO2 16.13t/a、NOx 4.03t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目于2009年8月建成，施工期已结束，污染已消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
1、 废气产排情况

（1）原煤堆卸粉尘
原煤由运输车运至储煤棚内暂存，储存过程中产生的废气污染物主要是粉尘，煤尘主要是煤场堆卸扬尘、风蚀扬尘等过程中向大气逸散而形成的污染。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》（附件2）核算方法，计算本项目储煤场堆卸扬尘、风蚀扬尘产生量和排放量。

1）堆卸扬尘、风蚀扬尘产生量
[image: image2.png]P =ZC, +FC, ={Nc X D X (a/b) + 2 X E; X S} x 103




式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy 指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy 指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc 指年物料运载车次（单位：车），取2012车；

D 指单车平均运载量（单位：吨/车），取20t/车；

a— 内蒙古风速概化系数，取0.0017；
b—物料含水率概化系数，取0.0054；
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，取31.1418kg/m2；
S—堆场占地面积，取635㎡。
根据以上公式计算可知原煤储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为52.22t。 颗粒物排放量按下列公式进行核算：
UC＝P× (1-Cm) × (1-Tm)
式中：P—颗粒物产生量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，项目储煤棚采取洒水抑尘措施，故取74%；

Tm—堆场类型控制效率，项目储煤棚采取全封闭措施，故取99%。

经计算，储煤棚内装卸扬尘、风蚀扬尘排放量为0.14t/a，即储煤场粉尘排放量为0.14t/a。

（2）燃煤锅炉烟气
本项目3台锅炉（两用一备），年使用煤量为40224.24t，锅炉废气采用袋式除尘+氧化镁法脱硫+臭氧脱硝处理，处理后的烟气共同经1根50m高烟囱（DA001）达标排放。
本次评价期间对锅炉排气筒、厂界无组织颗粒物进行了监测，监测时间为2025年12月18日，具体检测结果如下表。
表4-1  锅炉排气筒污染物监测数据一览表
点位名称及编号
锅炉排气筒
采样日期
2025.12.18
检测项目
检测结果
平均值

标准

限值

评价
第一次
第二次
第三次
采样头编号
7117
7123
7115
-
-
-
排气流速m/s

13.1
13.6
13.7
13.5 
-

-
排气温度℃

36.4
37.2
36.9
36.8 
-

-
截面积m2
1.767
-
-

-
排气中水分含量%

6.2
6.5
6.3
6.3
-

-
排气中氧气%

16.4
16.6
16.5
16.5
-

-
标况体积L

1008.1
1024.9
1031.1
1021.4
-

-
排气流量Nm3/h

59464
61524
62191
61060
-

-
低浓度颗粒物实测浓度mg/Nm3
3.8
6.4
4.7
5.0 
-

-
低浓度颗粒物折算浓度mg/Nm3
9.9
17.5 
12.5
13.3
50

达标
低浓度颗粒物排放速率kg/h

0.23 
0.39
0.29
0.30
-

-
二氧化硫实测浓度mg/Nm3
31
65
59
52
-

-
二氧化硫折算浓度mg/Nm3
81
177
157
138
300

达标
二氧化硫排放速率kg/h

1.8
4.0
3.7
3.2
-

-
氮氧化物实测浓度mg/Nm3
10
7
12
10
-

-
氮氧化物折算浓度mg/Nm3
26
19
32
26
300

达标
氮氧化物排放速率kg/h

0.59
0.4
1.4
0.80
-

-
检测项目
检测结果
平均值
标准

限值

评价

第一次
第二次
第三次
标干流量Nm3/h
61477
62243
59468
61063
-
-
汞及其化合物实测浓度mg/Nm3
0.0055
0.0037
0.0046
0.0046 
-
-
汞及其化合物折算浓度mg/Nm3
0.0143
0.0101
0.0123 
0.0122 
0.05
达标
汞及其化合物排放速率g/h

0.34
0.23
0.27
0.28 
-
-
烟气黑度（级）
＜1
＜1
＜1
＜1
≤1

达标
参考标准

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表二新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

表4-2 厂界无组织粉尘监测数据一览表
点位名称及编号
检测项目
采样时间
颗粒物（μg/m3）

评价结果
上风向
2025.12.18
11:00-12:00
169
达标
12:10-13:10
183
达标

13:20-14:20
189
达标

14:30-15:30
165
达标

下风向1#
11:00-12:00
537
达标

12:10-13:10
532
达标

13:20-14:20
589
达标

14:30-15:30
608
达标

下风向2#
11:00-12:00
539
达标

12:10-13:10
649
达标

13:20-14:20
587
达标

14:30-15:30
727
达标

下风向3#
11:00-12:00
560
达标

12:10-13:10
647
达标

13:20-14:20
567
达标

14:30-15:30
512
达标

标准限值
1.0（mg/m3）

执行标准

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2排放限值
根据上述检测结果计算本项目污染物排放情况如下表。本项目无组织废气排放见下表。

表4-3 项目污染物排放情况一览表

污染物种类
年排放时间h
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m³
排放去向
颗粒物
5040
1.51
0.30
13.3
排气筒DA001
SO2
16.13
3.2
138
NOx
4.03
0.8
26
汞及其化合物
0.001
0.28×10-3
0.01
烟气黑度
＜1（无量纲）
颗粒物
0.14t/a
厂界无组织
2、废气污染治理设施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“一般地区燃煤锅炉烟气污染防治可行技术”，与本项目采取的治理措施对比，详见下表。

表4-4  锅炉烟气污染防治可行技术对比表
污染物/环节

技术规范可行性技术

本项目

可行性

贮存

(1)储煤场四周至少应采取防风抑尘网、防尘墙、覆盖等形式的防尘措施，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍。

(2)储罐区应合理地选择储罐类型。

(3)灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。

(4)无独立包装脱硫剂粉应使用罐车运输、密闭储存。

项目储煤棚密闭设置，废渣定期洒水降尘；氧化镁采用袋装，密闭储存。

可行

颗粒物

湿式电除尘技术、袋式除尘技术、电除尘器技术、电袋复合除尘技术
袋式除尘
可行

SO2
燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术

氧化镁（湿法）脱硫

可行

NOx

低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术

臭氧法

可行

汞及其化合物

协同控制

协同控制

可行

本项目脱硝采用臭氧法脱硝，对于中小型锅炉（本项目锅炉总负荷为40t/h，属于中型锅炉）来说，排烟温度远不能达到SCR反应所需要的高温，因此低温烟气脱硝技术较为适合本项目工况。臭氧脱硝作为一种低温烟气脱硝技术近年来在工业锅炉、各种炉窑上得到了应用。原理是由臭氧发生器制备的臭氧，通过喷射装置引入烟道将烟气中的NO转化为高价态，NO（占95%）难溶于水，而高价态的NO2、N2O5等可溶于水生成HNO2和HNO3，溶解能力大大提高，很容易通过氧化镁浆液喷淋等手段将其从烟气中脱出。臭氧脱硝工艺适用温度90-250℃之间的烟气，弥补了SCR脱硝解决不了的温度区域。在同等脱硝效率的基础上，投资低于SCR技术，也没有催化剂更换成本，阻力增加较小。

而臭氧的化学性质很不稳定，在常温下会慢慢分解 ，在常温常态常压的空气中分解半衰期为20~30分钟左右。随着温度的升高，分解速度加快，温度超过 100℃ 时，分解非常剧烈，达到 270℃高温时，可立即转化为氧气。臭氧在水中的分解速度比空气中快。在含有杂质的水溶液中臭氧迅速恢复到形成它的氧气。由于臭氧脱硝工艺在湿法脱硫之前，反应温度通常在100℃以上，且在脱硫塔还会被浆液再次洗涤，未与NO充分反应的臭氧会在后续的工艺流程中分解为氧气，因此从烟囱排入大气的臭氧几乎可以忽略，不会对周围环境造成影响。
3、环境影响分析

锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值（颗粒物：50mg/m3、SO2：300mg/m3、NOx：300mg/m3、汞及其化合物：0.05mg/m3）；储煤棚粉尘在密闭储煤棚内沉降、洒水，无组织排放粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织颗粒物排放浓度限值（1.0mg/m3），因此，本项目建设对环境影响较小。

4、排放口设置情况
表4-5  排放口设置情况一览表(点源)
排气筒编号

排气筒底部中心坐标(°)
排气筒参数
经度
纬度
高度(m )
内径 ( m )
温度(℃)
废气量     (m3/h)
DA001

110.0931702

39.45885718

50
1.0

36.8
61060
5、自行监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）制定项目运营期监测计划。本项目监测计划一览表见下表所示。

表4-6  环境监测计划一览表

类型
监测指标
监测频次
废气
DA001 排气筒

氮氧化物、颗粒物、二氧化硫
自动监测          
烟气黑度
1 次/季
二、水环境影响分析及防治措施 
1、废水源强情况
（1）生活污水
本项目生活污水产生量约为生活用水量的80%，约为168m³/a，经化粪池收集后，定期拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。

（2）锅炉排污水
锅炉排水约为锅炉容量的1%，约为0.4m3/h，每天运行24h，每年运行210天，因此锅炉排水产生量为 9.6m³/d、2016m³/a。锅炉排污水拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。
（3）软化废水

根据软化水制备效率为80%，软化废水产生量约为1008m³/a。软化废水部分（630m³/a）用于脱硫脱硝系统补水，部分（210m³/a）用于煤棚抑尘，其余（168m³/a）拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。

（4）软水制备系统反冲洗废水
软水制备系统反冲洗水年用量为22m³/a，废水产生量约为使用量的90%，即19.8m³/a，拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。
项目生活污水经化粪池处理后，与锅炉排污水、软水制备系统反冲洗废水及软化废水一并拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。
2、废水检测情况

项目于2025年12月18日进行了废水现状检测，具体监测数据见下表。
表4-7 项目废水检测结果一览表

序号
检测项目

检测结果（mg/L，注明的例外）
标准限值
评价

结果

第一次
第二次
第三次
平均值
1
pH值（无量纲）
7.0
7.1
7.1
7.1
6.0-9.0
-
2
化学需氧量
144
141
138
141
250
-
3
五日生化需氧量
21.3
21.4
21.3
21.3
150
-
4
悬浮物
4L
4L
4L
4L
140
-
5
氨氮
1.08
1.04
1.05
1.06
15
-
6
总磷
0.16
0.15
0.16
0.16
1.5
-
7
石油类
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
15
-
8
挥发酚

（以苯酚计）
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
2.0
-
9
氟化物
0.510
0.516
0.508
0.511
8.0
-
10
硫化物
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
1.0
-
11
溶解性总固体
35424
36158
36661
36081
-
-
12
全盐量*

38248
38098
38373
31573
-

-
备注

L-未检出
根据现状检测结果，项目综合废水满足《污水综合排放标准》表4三级和伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司接收标准要求。
3、污水处理厂依托可行性分析

伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，总占地面积487亩，预留远期用地118亩，设计规模为10万m³/d（即隆基企业6万m³/d污水处理线和其它企业4万m³/d污水处理线)，涉及污水、污泥、浓水处理等多种系统，涵盖41座构（建）筑物及35.9km厂外配套管线，污水处理后满足《城市污水再生利用工业用水》GB/T19923-2021直流冷却、洗涤（循环冷却）用水标准，项目实现再生水重复利用95%以上。

其中4万m³/d污水处理线污水处理工艺为粗格+调节+细格沉砂+五段生化+二沉池+高速气浮+V型滤池+臭氧催化氧化消毒，目前负荷为55%。[image: image3.png]Rk H
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污水处理厂设计进水水质情况详见下表。
表4-8  伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司4万m³/d污水处理线设计进水水质一览表
序号
污染物
单位
伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司接收标准
1

pH

无量纲
6~9
2
悬浮物
mg/L
140
3
COD

mg/L
250
4
BOD5
mg/L
150
5
总硬度
mg/L

1000
6
氨氮
mg/L

15
7
总磷
mg/L

1.5
8
石油类
mg/L

15
9
氟化物
mg/L

8
10
硫化物
mg/L

1.0
11
氯离子
mg/L

1000
12
硫酸盐
mg/L
250
根据现状监测数据，本项目外排废水满足伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司4万m³/d污水处理线设计进水水质要求。

从水量方面分析，伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司4万m³/d污水处理线剩余负荷为1.8万m³/a，本项目废水排放量为10.5m³/d，因此伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司有能力接收本项目污水。
4、措施可行性分析

本项目锅炉排水、反冲洗废水、软水制备系统产生的浓水中主要污染物为SS、全盐量，满足伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司接收要求，建设单位已与污水处理单位签订了接收协议（详见附件5）。因此锅炉排水及反渗透浓水去向符合《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中“排至生产废水集中处理系统集中处理”的废水污染防治可行技术要求，不会对周围水环境产生不利影响。
三、噪声影响分析

1、声源强分析

本项目运营期间主要噪声源为锅炉、风机、水泵等设备的运行噪声，噪声源强度在70-90dB(A)之间。详见下表4-4。

表4-4
噪声污染源源强与治理措施一览表
序号
设备名称
设备型号
空间相对位置（m）
数量
单台源
强

[dB(A)]

治理措施
距室内边
界距离

（m）
室内边界声级[dB(A)
]

运行时段
建筑物
插入损
失[dB(A)
]

排放源
强

[dB(A)
]

X

Y

Z

1

锅炉
20t/h
16.0
2

8.8
4

1

2
75
基

础

减

振

+

厂

房隔声
10
67
昼夜连续运行
20
47
2

软水制备系统
离子交换树脂型
1.6
5

39.6
8

1

1
80
15
68
20
48
3

水泵
/
11.4
2

30.0
7

1

2
90
18
76
20
56
4

空压机
/
34.3
5

94.9
6

1

1
85
10
77
20
57
5

风机
/
26.2
9

110.4
3

1

2
85
10
77
20
57
2、现状监测
本次评价期间对厂界噪声进行了监测，噪声检测结果如下表。
表4-5  厂界噪声影响预测结果一览表
位置

昼间（dB（A））

夜间（dB（A））

东厂界

55
40
西厂界

53
39
南厂界

58
39
北厂界

55
44
经预测，本项目建成后各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

3、噪声控制措施

预防噪声的危害可从消除和减弱噪声源、控制噪声传播和个人防护三个方面着手。拟建项目的噪声治理，主要采取以下措施：

①从治理噪声源入手，设备噪声值不超过设计标准值，选用超低噪声、运行振动小的设备，并在一些必要的设备上（如风机）加装消声器。

②风机和泵在基础上采取隔声、减振、隔振措施，风机进出管路采用柔性连接，以改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声；装卸搬运过程应轻运轻放，合理生产。

项目拟根据不同的噪声设备，采取有针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房等措施。通过合理布局预留足够衰减距离、采用先进设备、加装消声器等多种措施保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类区标准。
4、噪声监测计划
表4-6  运营期噪声监测计划
监测对象点位

监测因子
监测频次

厂界四周1m处 
噪声（Leq(A)）

次/季度

四、 固废影响分析

4.1一般固体废物

①除尘灰

本项目燃煤锅炉废气中烟尘采用袋式除尘进行处理，除尘效率99.6%，则袋式除尘器收集的除尘灰为218.35t/a，属于一般固废，定期收集外售。
②炉渣
根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）中“8 固体废物源强核算方法-8.1  物料衡算法”，燃煤锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算。

式中：Er——核算时段内灰渣产生量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目取40224.24t。
Aa—收到基灰分的质量分数，%；本项目取4.36%。
q₄——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取5%。
Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，本项目取15740kJ/kg。

经计算，灰渣产生量为2688.4t/a，扣除除尘灰218.35t/a，炉渣产生量为2470.05t/a，收集后暂存于一般固废暂存处，定期由鄂尔多斯市红河情实业有限公司拉运用于制砖。
③脱硫渣
根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）中“8 固体废物源强核算方法-8.1 物料衡算法”，燃煤锅炉脱硫废渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算。

式中：E 一核算时段内脱硫副产物产生量，t；

M一脱硫副产物摩尔质量，MgSO4为120；

Es一核算时段内二氧化硫脱除量，t，根据前文核算，本项目二氧化硫脱除量为89.3t/a；

64一二氧化硫摩尔质量；

Cs一脱硫副产物含水率，%，本项目含水率取20%；

Cg一脱硫副产物纯度，%，副产物硫酸镁纯度取80%。

经上式计算，脱硫废渣产生量为261.6t/a，收集后暂存于一般固废暂存处，定期由鄂尔多斯市红河情实业有限公司拉运用于制砖。
④废离子交换树脂
锅炉软化水制备过程中，离子交换树脂在工作一定时间后，其吸附能力、交换能力达到饱和状态，从而影响水质软化效率，根据《国家危险废物名录》（2021）锅炉软化水制备装置中的离子交换树脂不属于有毒有害物质，不属于危险废物。离子交换树脂一般2年更换1次，产生的废离子交换树脂由厂家回收处理。

⑤废机油及废机油桶
在设备维修及日常维护过程中会产生少量废润滑油，属于危险废物（HW08 废矿物油和含矿物油废物，900-249-08），本项目废机油产生量约为 0.05t/a，废机油桶产生量约为 0.05t/a。定期委托资质单位处置。
⑥生活垃圾

生活垃圾以0.5kg/人▪天计，厂区定员20人，年工作210天，则生活垃圾产生量为2.1t/a，集中收集后暂存于生活垃圾桶由环卫部门定期清运。
表4-7   本项目固体废物排放一览表
固废来源

固废

名称

物理性状
代码

产生量（t/a）

处置方式

去向
利用/处置量（t/a）
办公生活

生活垃圾
固态
/
2.1
暂存于生活垃圾桶

由环卫部门定期清运
2.1
锅炉
除尘灰
粉状

443-001-66

218.35
炉渣和除尘灰暂存于灰渣库
定期

由鄂尔多斯市红河情实业有限公司拉运用于制砖
218.35
炉渣
颗粒状

443-001-64

2470.05

2470.05

脱硫塔

脱硫

废渣
块状

443-001-65

261.6
收集后暂存于灰渣库
261.6
软水制备系统

废离子交换树脂

树脂

443-999-99

/

厂家更换回收

/

设备维护
废机油
液态
900-249-08
0.05
暂存于危废库
定期委托资质单位处置
0.05
废机油桶
固态
0.05
暂存于危废库
定期委托资质单位处置
0.05
4.2固体废物管理要求

  （1）一般工业固废

一般固废暂存库应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，本项目灰渣库按照一般固废暂存库管理，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠；

④贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

（2）危险废物

①危险废物贮存间必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。(防扬散、防流失、防渗漏)。

②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

③危险废物贮存间需上锁，由专人负责。

④危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出(处置、再利用)需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。

⑦危废间内部在废机油暂存处设置托盘，并在其周围设置收集沟及收集井等措施。

五、地下水、土壤
1、地下水、土壤污染源及污染途径

本项目为燃煤锅炉供热项目，生产中不使用有毒有害物质。本项目运营过程中地下水、土 壤污染源主要是非正常工况下涉水构筑物破损，会导致废水垂直入渗对项目区及周围地下水 和土壤环境造成不利影响。

2、 防控措施

为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。

表 4-8   地下水污染防渗分区参照表
防渗分区
天然包气带防污性能
污染控制难 易程度
污染物类型
防渗技术要求
重点防渗分区
弱

难
重金属、持久性 有机污染物
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤ 1×10-7cm/s ；或参照GB18598 执行
中－强

难
弱

易

一般防渗区

弱

易－难
其他类型
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤ 1×10-7cm/s ；或参照GB16889 执行
中－强

难
中

易

重金属、持久性 有机污染物
强

易

简单防渗区

中－强

易

其他类型
一般地面硬化
表 4-9    建设项目污染物划分及防渗等级一览表
分区
厂内分区
防渗等级
重点防渗区
危废暂存库
等效黏土防渗层Mb≥6.0m ，K≤ 1×10-7cm/s ；或参照GB18598执行
一般防渗区
沉淀池、灰渣库、储煤棚、锅炉房
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤ 1×10-7cm/s

简单防渗区
厂区其他非绿化区域
一般地面硬化
3、结论
本工程为燃煤锅炉供热项目，正常工况下基本不会对周边地下水、土壤环境产生影响。非正常工况下，危险废物收集容器发生泄漏，废机油等泄漏物可能通过地面缝隙渗漏进入土壤，造成地下水、土壤污染。本项目针对危废库进行了重点防渗，因此非正常工况下，对地下水、土壤环境影响较小。

六、环境风险分析
1、环境风险评价目的

境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和 生产运行期间可能发生的突发性事件或事故 ( 一般不包括人为破坏及自然灾害) 引起易燃易 爆等物质燃烧爆炸，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急 与减缓措施， 以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、 评价依据

(1) 风险调查

本项目是燃煤锅炉供热项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C，项目涉及的危险物质为废矿物油，当涉及一种或多种危险物质时，各物质的总量与其临界量比值之和，即为Q。

表4-10  危险物质数量与临界量比值判定结果
名称

临界量t

现实最大贮存量t

危险物质数量与临界量比值Q

废矿物油

2500
0.05
0.00002
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计Q=0.00002＜1，可直接判定环境潜势为I。

根据上表，本项目环境潜势为I，风险评价进行简单分析。

3、环境风险识别
结合工程特点，运营过程中风险为煤的自燃、煤粉尘爆炸、锅炉爆炸、废机油泄漏。
4、环境风险分析
（1）煤的自燃、煤粉尘爆炸
本项目煤炭储存过程中，会产生煤尘，随着煤尘浓度增大，温度升高，达到一定值时，有发生自燃、爆炸的可能。项目储运过程中的煤粉尘在空气中积聚到一定浓度会爆炸，空气中煤粉尘爆炸下极限为35g/m3，起火点为610℃。
火灾爆炸事故因素：
①储煤场自燃：煤是一种在常温下会发生缓慢氧化的物料，与空气接触受氧化的同时产生热量，并聚集在煤堆内，随着时间延长，当煤中易氧化的成分与空气中的氧发生反应所产 生的热量速度超过煤堆热量散失的速度时，煤堆内蓄热增加，温度会越来越高温度升高又加速了煤的氧化作用，由此形成相互促进。研究表明，温度每增加8℃~ 10℃ ，煤氧化速度就会 加快一倍。当煤堆内温度升高到一定时，煤堆会着火，即为煤的自燃。
②煤尘爆炸是在高温或者一定热源的作用下，空气中氧气与煤尘急剧接触发生剧烈反应的过程，是一个复杂的链式反应，其发生条件如下：煤尘悬浮于空气中，达到一定浓度水平可发生爆炸，一般来说，煤尘爆炸最强浓度范围为 300~500g/m3。存在高温热源：引燃煤尘发生爆炸的温度范围较大，我国煤尘爆炸引燃温度在610~ 1050℃之间，一般为700~800℃ 。煤尘爆炸必须具备一定的氧气浓度，氧气浓度要求不低于18%  (体积百分比)。
一旦发生火灾爆炸事故，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为烟尘、CO2、CO 及原材料相关的化学物质等，会导致大气环境污染事故，会对周围环境敏感点人群的健康和安全产生伤害；火灾若不能及时得到控制，会对周边居民的人身、财产 等噪声损害。因此当项目发生火灾或爆炸事故时，应立即采取一切措施尽快控制事故的蔓延。

②锅炉爆炸

锅炉内缺水使锅筒或炉管过热强度降低，锅筒或炉管破裂，炉内的蒸汽或水迅速喷出形成爆炸。锅炉内缺，锅筒或炉管过热以至于烧红，突然加水，形成大量蒸汽，使强度降低锅筒或炉管破裂，炉内的蒸汽或水迅速喷出形成爆炸。炉管内水垢增厚，炉管过热强度降低，炉管破裂，炉内的蒸汽或水迅速喷出形成爆炸。锅炉质量有缺陷，锅筒或炉管强度低于规定值破裂，形成爆炸。锅炉爆炸导致燃烧爆炸事故产生大量废气，以及脱硝除尘脱硫系统故障废气超标排放污染区域大气环境质量。
③废机油泄漏对周边土壤、地下水产生的影响，挥发的有机废气对大气的影响，废矿物油泄漏遇明火引发火灾产生的次生污染物CO、NOx等废气对大气环境产生的影响。
5、风险防范措施
为了有效地防范火灾和爆炸事故的发生，站场应制定事故应急手册，员工还需要对火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。
（1）定期对锅炉进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（2）锅炉房内的照明、通风设备应采用防爆型，开关设在房外，配备相应品种和数量的消防器材，留用墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

（3）配备灭火器，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。

（4）火源的管理：明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对锅炉维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并记录在案。

（5）加强管理，严格按照环保要求执行，禁止人为关闭脱硝脱硫除尘装置。

（6）如发现其不正常运行，应对其进行停产检修。

（7）储煤棚定期洒水降尘，防止煤尘浓度过高，并定期巡检，杜绝明火。

七、环保投资
本项目环保投资90万元，占总投资300万元的30%。具体见表4-11。
表4-11    环境保护投资估算
序号

治理项目

环保措施主要内容

金额（万元）

1
无组织粉尘
封闭储煤棚
20
2
锅炉废气
布袋除尘器、烟气自动监测装置、脱硫脱硝系统
50
3

噪声

隔声、减振
5
4
固废治理
危废库及防渗
8
灰渣库及防渗
2
5
环境风险
消防器材等
0.5
6
厂区、道路
厂区绿化、道路硬化
3.5
小计

90



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	储煤棚
	颗粒物
	全封闭储煤棚、洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织颗粒物排放浓度限值

	
	DA001
	颗粒物
	布袋除尘器+氧化镁脱硫+臭氧水吸收脱硝+50m高烟囱、烟气自动监测装置
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤大气污染物排放限值颗粒物：≤50mg/m3，SO2：≤300mg/m3，NOx：≤300mg/m3，汞及其化合物：≤0.05mg/m3，烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	

	地表水环境
	降尘洒水
	COD、SS、溶解性总固体等
	锅炉排污水、软水制备系统反冲洗废水拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用；软化废水部分用于脱硫脱硝系统补水，部分用于煤棚抑尘，其余拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用。
	《污水综合排放标准》表4三级标准和伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司接收标准

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	排入化粪池，定期拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站处理后作为园区中水回用
	

	声环境
	设备噪声
	连续等效A声级
	低噪声设备、基础减振、隔声措施，建筑隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	除尘灰、炉渣、脱硫渣作为一般工业固废暂存于灰渣库，定期收集后由鄂尔多斯市红河情实业有限公司拉运用于制砖；废机油及桶作为危废暂存于危废库，定期委托资质单位处理；生活垃圾经垃圾桶收集，定期由环卫部门清理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存库进行重点防渗，防渗等级为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤ 1×10-7cm/s或参照GB18598执行；沉淀池、灰渣库、储煤棚进行一般防渗。防渗等级为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	施工期严格控制工程作业范围，尽可能地将影响范围控制在最低限度。施工中临时堆放的土方要用苫布遮盖，避免造成水土流失。

	环境风险
防范措施
	（1）定期对锅炉进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

加强管理，严格按照环保要求执行，禁止人为关闭脱硝脱硫除尘装置。

（2）如发现其不正常运行，应对其进行停产检修。

（3）储煤棚定期洒水降尘，防止煤尘浓度过高，并定期巡检，杜绝明火。

	其他环境
管理要求
	建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。


六、结论
	综上所述，项目符合产业政策要求和地方规划要求，符合“三线一单”要求，选址合理可行，占地类型为集体用地，项目所在区域环境质量现状良好。本项目运营期不可避免地会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.65t/a
	/
	1.65t/a
	+1.65t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	16.13t/a
	/
	16.13t/a
	+16.13t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	4.03t/a
	/
	4.03t/a
	+4.03t/a

	
	汞及其

化合物
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	218.35t/a
	/
	218.35t/a
	+218.35t/a

	
	脱硫废渣
	/
	/
	/
	261.6t/a
	/
	261.6t/a
	+261.6t/a

	
	炉渣
	/
	/
	/
	2470.05t/a
	/
	2470.05t/a
	+2470.05t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1  委托书
环境评价委托书

内蒙古城矿环保科技有限公司：

我公司拟投资建设“乌兰木伦村供热站项目”，按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我公司现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。

乌兰木伦村供热站项目

内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗

乌兰木伦镇乌兰木伦村村民委员会

二〇二五年四月二十日
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附图1   地理位置图


附图2  平面布置示意图（1:740）
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附图3 项目敏感目标分布图
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附图4 内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果

内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村村民委员会

乌兰木伦村供热站项目

大气环境影响专题评价

2025年12月

1概述

1.1 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年月1日修订）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

4、《伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》；
5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

6、《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

7、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）；
8、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）；

9、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；

10、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）。
1.2 评价标准
1、环境质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对于其中未作出规定的汞参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1参考浓度限值。

2、污染物排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。
1.3评价因子
根据建设项目的性质、排污特征并结合项目区环境状况，选择对环境影响较大的或本项目的特征污染因子确定为评价因子。本项目评价因子为：SO2、PM10、NOx、Hg。

1.4评价等级

（1）Pmax及D10%的确定
按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，环境空气影响评价等级由每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi的大小，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%来确定。其中Pi定义为：
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式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
（2）评价等级判别表

评价等级按表1的分级判据进行划分，估算模型参数见表2，污染物评价标准见表3、项目点源Pmax和D10%预测和计算结果见表4。
表1  评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


表2  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	316002

	最高环境温度
	39.8

	最低环境温度
	-27.7

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


表3  污染物评价标准

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值(μg/m³)
	标准来源

	SO2
	二类限区
	一小时
	500.0
	GB 3095-2012

	PM10
	二类限区
	日均
	150.0
	GB 3095-2012

	NOx
	二类限区
	一小时
	250.0
	GB 3095-2012

	Hg
	二类限区
	一小时
	0.3
	环境空气质量标准(GB 3095-2012)，小时值取年均值6倍


表4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax (μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	储煤棚
	TSP
	900
	33.157
	3.684
	/

	排气筒DA001
	SO2
	500
	17.476
	3.495
	/

	
	NOx
	250
	4.66
	1.864
	/

	
	Hg
	0.3
	0.002
	0.544
	/

	
	PM10
	450
	1.748
	0.388
	/


根据以上预测结果，矩形面源中TSP预测结果相对最大，浓度值为33.1570μg/m3，标准值为900μg/m3，占标率为3.6841%。

（3）评价范围
本项目大气环境影响评价等级为二级，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围以厂界为边界外延2.5km，边长为5km的矩形区域。

1.5环境保护目标

大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围以厂界为边界外延2.5km，边长为5km的矩形区域。评价范围内有乌兰木伦新村居民聚集区，属于农村地区中人群较集中的区域。
本工程环境保护目标见表5，大气环境影响评价范围及保护目标分布见图1。

表5  大气环境保护目标
	名称
	坐标
	保护

对象
	保护内容
	环境

功能区
	相对场址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	乌兰木伦新村
	110.093577°
	339.452716°
	居民
	大气环境
	二类
	S
	72

	乌兰木伦一社
	110.064373°
	39.438726°
	居民
	大气环境
	二类
	SW
	3217

	寸草塔
	110.110079°
	39.436572°
	居民
	大气环境
	二类
	S
	2761
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图1 大气评价范围及敏感目标分布图

2 废气污染物源强分析
2.1 废气排放情况
本项目3台锅炉（两用一备），年使用煤量为40224.24t，锅炉废气采用袋式除尘+氧化镁法脱硫+臭氧脱硝处理，处理后的烟气共同经1根50m高烟囱（DA001）达标排放。

本次评价期间对锅炉排气筒、厂界无组织颗粒物进行了监测，监测时间为2025年12月18日，具体检测结果如下表。

表6 项目污染物排放情况一览表
	污染物种类
	年排放时间h
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m³
	排放去向

	颗粒物
	5040
	1.51
	0.30
	13.3
	排气筒DA001

	SO2
	
	16.13
	3.2
	138
	

	NOx
	
	4.03
	0.8
	26
	

	汞及其化合物
	
	0.001
	0.28×10-3
	0.01
	

	烟气黑度
	＜1（无量纲）
	

	颗粒物
	0.14t/a
	厂界无组织


2.2非正常工况锅炉废气
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018），锅炉启停机等非正常工况SO2、颗粒物、NOx排放量均按直接排放进行核算。

因现状监测工程中，废气处理设施进口不满足采样条件，未进行进口检测，本次评价按照废气处理效率进行折算废气产生量，作为排放源非正常工况下废气源强。根据废气处理设施厂家提供的资料，臭氧脱硝效率按照80%，布袋除尘效率99%，氧化镁脱硫效率按照90%，汞及其化合物协同控制效率按照70%。结合表
表7  非正常工况下污染物排放情况
	非正常排放源
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	措施

	DA001
	颗粒物
	30
	1330
	1
	1
	分析非正常工况原因，加快抢修，尽快恢复生产

	
	SO2
	32
	1380
	
	
	

	
	NOx
	4
	130
	
	
	

	
	汞及其化合物
	0.01
	0.03
	
	
	


3 大气环境影响预测与评价
本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模式AERSCREEN模型对项目大气污染物进行评价。

3.1 项目估算模型参数

表8  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	36.7

	最低环境温度
	-29.8

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


3.2 污染源参数

表9  废气污染源参数一览表（点源）

	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔（m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	PM10
	SO2
	NOx
	Hg

	DA001
	110.08711
	39.457807
	1168
	50
	1.5
	50.0
	11.0
	0.30
	3.2
	0.8
	0.28×10-3


表10  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源

名称
	起点坐标
	海拔
/m
	矩形面源（m）
	污染物
	排放速率

（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度
	宽度
	高度
	
	

	储煤棚
	110.093659°
	39.458658°
	1168
	25.4
	25
	6
	TSP
	0.03


3.3 大气环境预测结果

（1）预测结果
表11  预测结果表

	污染源
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax (μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	储煤棚
	TSP
	900
	33.157
	3.684
	/

	排气筒DA001
	SO2
	500
	17.476
	3.495
	/

	
	NOx
	250
	4.66
	1.864
	/

	
	Hg
	0.3
	0.002
	0.544
	/

	
	PM10
	450
	1.748
	0.388
	/


根据以上预测结果，矩形面源中TSP预测结果相对最大，浓度值为33.1570μg/m3，标准值为900μg/m3，占标率为3.6841%。

判定该污染源的评价等级为二级.。

（2）评价范围及敏感目标预测结果

表12  正常工况下敏感目标预测结果表

	离散点信息
	点源
	矩形面源

	名称
	经度(度)
	纬度(度)
	海拔(m)
	下风向距离(m)
	SO2(μg/m³)
	NOx(μg/m³)
	Hg(μg/m³)
	PM10(μg/m³)
	TSP(μg/m³)

	乌兰木伦新村
	110.092275
	39.448714
	1160.0
	1104.03
	12.392
	3.305
	0.001
	1.239
	5.120

	乌兰木伦一社
	110.074003
	39.429801
	1294.0
	3313.73
	5.756
	1.535
	0.001
	0.576
	2.312

	寸草塔
	110.107435
	39.433642
	1167.0
	3203.97
	5.917
	1.578
	0.001
	0.592
	2.394


正常工况下，敏感点处SO2、NOx、汞及其化合物、PM10、TSP最大落地浓度分别为12.392μg/m³、3.305μg/m³、0.001μg/m³、1.239μg/m³、5.120μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的浓度限值要求。
表13  正常工况下评价范围内占标率情况一览表
	下风向距离
	点源
	矩形面源

	
	SO2浓度(μg/m³)
	SO2占标率(%)
	NOx浓度(μg/m³)
	NOx占标率(%)
	Hg浓度(μg/m³)
	Hg占标率(%)
	PM10浓度(μg/m³)
	PM10占标率(%)
	TSP浓度(μg/m³)
	TSP占标率(%)

	50.0
	5.698
	1.1396
	1.519
	0.6078
	0.001
	0.1773
	0.570
	0.1266
	32.781
	3.6423

	100.0
	8.028
	1.6057
	2.141
	0.8564
	0.001
	0.2498
	0.803
	0.1784
	26.158
	2.9064

	200.0
	7.238
	1.4476
	1.930
	0.7720
	0.001
	0.2252
	0.724
	0.1608
	16.721
	1.8579

	300.0
	14.836
	2.9672
	3.956
	1.5825
	0.001
	0.4616
	1.484
	0.3297
	12.538
	1.3931

	400.0
	17.250
	3.4500
	4.600
	1.8400
	0.002
	0.5367
	1.725
	0.3833
	10.230
	1.1367

	500.0
	17.370
	3.4740
	4.632
	1.8528
	0.002
	0.5404
	1.737
	0.3860
	8.739
	0.9710

	600.0
	16.633
	3.3266
	4.435
	1.7742
	0.002
	0.5175
	1.663
	0.3696
	7.686
	0.8540

	700.0
	15.615
	3.1230
	4.164
	1.6656
	0.001
	0.4858
	1.562
	0.3470
	6.896
	0.7662

	800.0
	14.559
	2.9118
	3.882
	1.5530
	0.001
	0.4529
	1.456
	0.3235
	6.277
	0.6975

	900.0
	13.562
	2.7124
	3.617
	1.4466
	0.001
	0.4219
	1.356
	0.3014
	5.779
	0.6421

	1000.0
	12.892
	2.5784
	3.438
	1.3751
	0.001
	0.4011
	1.289
	0.2865
	5.366
	0.5962

	1200.0
	11.908
	2.3816
	3.175
	1.2702
	0.001
	0.3705
	1.191
	0.2646
	4.721
	0.5246

	1400.0
	10.922
	2.1844
	2.913
	1.1650
	0.001
	0.3398
	1.092
	0.2427
	4.237
	0.4708

	1600.0
	10.028
	2.0056
	2.674
	1.0697
	0.001
	0.3120
	1.003
	0.2228
	3.858
	0.4287

	1800.0
	9.244
	1.8488
	2.465
	0.9860
	0.001
	0.2876
	0.924
	0.2054
	3.552
	0.3947

	2000.0
	8.562
	1.7124
	2.283
	0.9133
	0.001
	0.2664
	0.856
	0.1903
	3.299
	0.3666

	2500.0
	7.219
	1.4437
	1.925
	0.7700
	0.001
	0.2246
	0.722
	0.1604
	2.821
	0.3135

	3000.0
	6.242
	1.2483
	1.664
	0.6658
	0.001
	0.1942
	0.624
	0.1387
	2.483
	0.2759

	3500.0
	5.503
	1.1005
	1.467
	0.5869
	0.001
	0.1712
	0.550
	0.1223
	2.229
	0.2476

	4000.0
	4.924
	0.9848
	1.313
	0.5252
	0.000
	0.1532
	0.492
	0.1094
	2.030
	0.2255

	4500.0
	4.458
	0.8917
	1.189
	0.4756
	0.000
	0.1387
	0.446
	0.0991
	1.869
	0.2076

	5000.0
	4.075
	0.8150
	1.087
	0.4347
	0.000
	0.1268
	0.408
	0.0906
	1.736
	0.1929

	10000.0
	2.221
	0.4442
	0.592
	0.2369
	0.000
	0.0691
	0.222
	0.0494
	1.068
	0.1187

	11000.0
	2.039
	0.4079
	0.544
	0.2175
	0.000
	0.0634
	0.204
	0.0453
	0.999
	0.1110

	12000.0
	1.885
	0.3770
	0.503
	0.2011
	0.000
	0.0586
	0.189
	0.0419
	0.940
	0.1045

	13000.0
	1.752
	0.3504
	0.467
	0.1869
	0.000
	0.0545
	0.175
	0.0389
	0.889
	0.0988

	14000.0
	1.636
	0.3272
	0.436
	0.1745
	0.000
	0.0509
	0.164
	0.0364
	0.844
	0.0938

	15000.0
	1.534
	0.3067
	0.409
	0.1636
	0.000
	0.0477
	0.153
	0.0341
	0.804
	0.0894

	20000.0
	1.162
	0.2323
	0.310
	0.1239
	0.000
	0.0361
	0.116
	0.0258
	0.657
	0.0731

	25000.0
	0.926
	0.1852
	0.247
	0.0988
	0.000
	0.0288
	0.093
	0.0206
	0.562
	0.0625

	下风向最大浓度
	17.476
	3.4952
	4.660
	1.8641
	0.002
	0.5437
	1.748
	0.3884
	33.157
	3.6841

	下风向最大浓度出现距离
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	56.0
	56.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


根据以上预测结果，本项目正常工况下评价范围内SO2、PM10下风向最大落地浓度分别为17.476μg/m³、1.748μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级浓度限值要求，NOx有组织最大落地浓度为4.660μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值要求，Hg有组织最大落地浓度为0.002μg/m³，TSP无组织最大落地浓度为33.157μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1二级浓度限值要求。综上，大气环境影响可接受。

（3）非正常工况下预测结果

非正常工程下，评价范围及敏感目标预测结果见表14、表15。

表14  非正常工况下敏感目标预测结果表
	离散点信息
	点源

	离散点名称
	经度(度)
	纬度(度)
	海拔(m)
	下风向距离(m)
	PM10(μg/m³)
	SO2(μg/m³)
	NOx(μg/m³)
	Hg(μg/m³)

	乌兰木伦新村
	110.092275
	39.448714
	1160.0
	1103.79
	123.930
	132.192
	16.524
	0.041

	乌兰木伦一社
	110.074003
	39.429801
	1294.0
	3313.74
	57.557
	61.394
	7.674
	0.019

	寸草塔
	110.107435
	39.433642
	1167.0
	3203.69
	59.169
	63.114
	7.889
	0.020


非正常工况下，敏感点处SO2、NOx、汞及其化合物、PM10最大落地浓度分别为132.192μg/m³、16.524μg/m³、0.041μg/m³、123.93μg/m³均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的浓度限值要求。
表15  非正常工况下评价范围内占标率情况一览表
	下风向距离
	点源

	
	PM10浓度(μg/m³)
	PM10占标率(%)
	SO2浓度(μg/m³)
	SO2占标率(%)
	NOx浓度(μg/m³)
	NOx占标率(%)
	Hg浓度(μg/m³)
	Hg占标率(%)

	50.0
	56.981
	12.6624
	60.780
	12.1559
	7.597
	3.0390
	0.019
	6.3312

	100.0
	80.283
	17.8407
	85.635
	17.1270
	10.704
	4.2818
	0.027
	8.9203

	200.0
	72.379
	16.0842
	77.204
	15.4409
	9.651
	3.8602
	0.024
	8.0421

	300.0
	148.360
	32.9689
	158.251
	31.6501
	19.781
	7.9125
	0.049
	16.4844

	400.0
	172.500
	38.3333
	184.000
	36.8000
	23.000
	9.2000
	0.058
	19.1667

	500.0
	173.700
	38.6000
	185.280
	37.0560
	23.160
	9.2640
	0.058
	19.3000

	600.0
	166.330
	36.9622
	177.419
	35.4837
	22.177
	8.8709
	0.055
	18.4811

	700.0
	156.150
	34.7000
	166.560
	33.3120
	20.820
	8.3280
	0.052
	17.3500

	800.0
	145.590
	32.3533
	155.296
	31.0592
	19.412
	7.7648
	0.049
	16.1767

	900.0
	135.620
	30.1378
	144.661
	28.9323
	18.083
	7.2331
	0.045
	15.0689

	1000.0
	128.920
	28.6489
	137.515
	27.5029
	17.189
	6.8757
	0.043
	14.3244

	1200.0
	119.080
	26.4622
	127.019
	25.4037
	15.877
	6.3509
	0.040
	13.2311

	1400.0
	109.220
	24.2711
	116.501
	23.3003
	14.563
	5.8251
	0.036
	12.1356

	1600.0
	100.280
	22.2844
	106.965
	21.3931
	13.371
	5.3483
	0.033
	11.1422

	1800.0
	92.438
	20.5418
	98.601
	19.7201
	12.325
	4.9300
	0.031
	10.2709

	2000.0
	85.621
	19.0269
	91.329
	18.2658
	11.416
	4.5665
	0.029
	9.5134

	2500.0
	72.186
	16.0413
	76.998
	15.3997
	9.625
	3.8499
	0.024
	8.0207

	3000.0
	62.415
	13.8700
	66.576
	13.3152
	8.322
	3.3288
	0.021
	6.9350

	3500.0
	55.025
	12.2278
	58.693
	11.7387
	7.337
	2.9347
	0.018
	6.1139

	4000.0
	49.241
	10.9424
	52.524
	10.5047
	6.565
	2.6262
	0.016
	5.4712

	4500.0
	44.585
	9.9078
	47.557
	9.5115
	5.945
	2.3779
	0.015
	4.9539

	5000.0
	40.751
	9.0558
	43.468
	8.6935
	5.433
	2.1734
	0.014
	4.5279

	10000.0
	22.208
	4.9351
	23.689
	4.7377
	2.961
	1.1844
	0.007
	2.4676

	11000.0
	20.394
	4.5320
	21.754
	4.3507
	2.719
	1.0877
	0.007
	2.2660

	12000.0
	18.851
	4.1891
	20.108
	4.0215
	2.513
	1.0054
	0.006
	2.0946

	13000.0
	17.520
	3.8933
	18.688
	3.7376
	2.336
	0.9344
	0.006
	1.9467

	14000.0
	16.358
	3.6351
	17.449
	3.4897
	2.181
	0.8724
	0.005
	1.8176

	15000.0
	15.335
	3.4078
	16.357
	3.2715
	2.045
	0.8179
	0.005
	1.7039

	20000.0
	11.616
	2.5813
	12.390
	2.4781
	1.549
	0.6195
	0.004
	1.2907

	25000.0
	9.262
	2.0582
	9.879
	1.9758
	1.235
	0.4940
	0.003
	1.0291

	下风向最大浓度
	174.760
	38.8356
	186.411
	37.2821
	23.301
	9.3205
	0.058
	19.4178

	下风向最大浓度出现距离
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0
	456.0

	D10%最远距离
	4475.0
	4475.0
	4250.0
	4250.0
	/
	/
	1875.0
	1875.0


非正常工况下，根据以上预测结果，评价范围内SO2、PM10下风向最大落地浓度分别为186.411μg/m³、174.76μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级浓度限值要求，NOx有组织最大落地浓度为23.301μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值要求，Hg有组织最大落地浓度为0.058μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1二级浓度限值要求。
3.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），由于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值且厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值要求，厂界外没有超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

4 污染源排放清单
①正常工况下有组织排放量核算
表16
大气污染物有组织排放量核算
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m³）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量

（/t/a）

	主要排放口

	1
	排气筒DA001
	颗粒物
	13.3
	0.30
	1.51

	2
	
	SO2
	138
	3.2
	16.13

	
	
	NOx
	26
	0.8
	4.03

	3
	
	汞及其化合物
	0.01
	0.28×10-3
	0.001

	主要排放口合计
	颗粒物
	1.51

	
	SO2
	16.13

	
	NOx
	4.03

	
	汞及其化合物
	0.001

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	1.51

	
	SO2
	16.13

	
	NOx
	4.03

	
	汞及其化合物
	0.001


②正常工况下无组织排放量核算 

表7 大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	年排放量/（t/a）

	1
	储煤棚
	颗粒物
	四周封闭，洒水降尘
	0.14

	无组织排放总计

	无组织排放口合计
	颗粒物
	0.14


③正常工况下年排放量核算 

表8 项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量t/a

	1
	颗粒物
	1.65

	2
	SO2
	16.13

	3
	NOx
	4.03

	4
	汞及其化合物
	0.001


④非正常工况下年排放量核算

表7  非正常工况下污染物排放情况
	非正常排放源
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	措施

	DA001
	颗粒物
	30
	1330
	1
	1
	分析非正常工况原因，加快抢修，尽快恢复生产

	
	SO2
	32
	1380
	
	
	

	
	NOx
	4
	130
	
	
	

	
	汞及其化合物
	0.01
	0.03
	
	
	


3.6 大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表见下表。
表14  建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（ SO2、NOx、PM2.5、PM10、CO、O3 ）

其他污染物（ TSP、Hg）
	  包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（ 2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源☑

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目

污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km√

	
	预测因子
	预测因子（SO2、PM10、NOx、Hg）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100% □
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（1）h
	c非正常占标率≤100%□
	c非正常占标率＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（  SO2、PM10、NOx、Hg  ）
	有组织废气监测☑

无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（ / ）
	监测点位数（ / ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√   不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（0）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（4.03）t/a
	NOx：（16.13）t/a
	颗粒物：（1.51）t/a
	汞及其化合物：（0.001）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


5 大气环境专项评价结论

本项目锅炉废气采用袋式除尘+氧化镁法脱硫+臭氧脱硝处理，处理后的烟气共同经1根50m高烟囱（DA001）达标排放。大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度为50mg/m3、SO2排放浓度为300mg/m3、NOx排放浓度为300mg/m3、汞及其化合物排放浓度为0.05mg/m3）。
项目运行过程中合理安排工艺过程，储煤场为封闭式，降低粉尘排放量；锅炉除尘灰、脱硫渣、炉渣暂存于灰渣库，灰渣库采取全封闭。采取以上措施后，厂界无组织粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织颗粒物排放浓度限值（1.0mg/m3）。
本项目所在区域属环境空气质量达标区，项目主要污染源均可实现稳定达标排放，同时估算模型预测结果表明主要污染物SO2短期浓度贡献值最大浓度占标率远低于100%，满足大气环境影响评价导则确定的可行条件，大气环境影响可接受。
综上所述，项目在采取必要措施后，对大气环境影响较小，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。
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