













	鄂伊环审字〔2026〕13号	
	
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于
乌兰木伦村供热站项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村村民委员会：
你单位报送的由内蒙古城矿环保科技有限公司编制的《乌兰木伦村供热站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村村民委员会乌兰木伦村供热站项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕8号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目的环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对该单位实施了处罚，罚款已缴纳。你单位必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
二、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村，占地面积6860.09m2，项目建设3台20t/h燃煤热水锅炉（两用一备），并配套水处理系统等其他辅助设施。项目总投资300万元，其中环保投资90万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。锅炉废气采用“袋式除尘+氧化镁法脱硫+臭氧脱硝”工艺处理，处理后的烟气经1根50m高烟囱排放，排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表二新建锅炉大气污染物排放浓度限值；储煤棚全封闭并洒水抑尘，无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织颗粒物排放浓度限值要求。
2.强化废水处理与利用。生活污水经化粪池处理后，与锅炉排污水、软水制备系统反冲洗废水及软化废水一并拉运至伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司污水处理站。以上废水不得外排。
3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等 措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准要求。
4.妥善处置固体废弃物。废离子交换树脂由厂家直接更换回收；炉渣、除尘灰及脱硫渣收集后暂存于灰渣库，定期由鄂尔多斯市红河情实业有限公司拉运用于制砖；废机油和废油桶收集后暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。以上固废均不得乱弃。
5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6.项目须按照相关要求安装污染物排放自动监控设备，与环保部门监控中心联网，并保证设备正常运行。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你单位应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
六、如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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