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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

国能神东煤炭集团有限责任公司伊旗维修

二厂废水处理站改扩建工程项目

环境影响报告表的批复
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：
你单位报送的由内蒙古绿研环保科技有限公司编制的《国能神东煤炭集团有限责任公司伊旗维修二厂废水处理站改扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇蒙苏经济开发区现代装备制造基地神东矿区机电设备专业化维修中心厂区内，建设内容主要将厂区现有生产废水处理站进行改扩建，处理总规模由600m3/d扩建至800m3/d，并配套建设相关公辅工程及环保工程。项目总投资2604.2万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。生产废水处理设施均位于全封闭车间内，厂房阻隔且定期喷洒除臭剂，恶臭气体排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级新扩改建限值。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水经“机械格栅+隔油沉砂+气浮+预酸化+AO-二沉池/AO-MBR+过滤-超滤+反渗透”工艺处理后，出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中直流冷却水、洗涤用水标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中冲厕、车辆冲洗标准和城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工等标准限值后回用于厂内车间地面冲洗、设备冲洗、冲厕、消防及道路洒水；反渗透浓水拉运至神东煤炭集团有限责任公司布尔台深度水处理厂进行处理。所有废水均不得外排。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。废滤料、废滤膜、浮油浮渣及含油污泥，暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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