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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	神东煤炭上湾煤矿矿井水提标治理项目

	项目代码
	2601-150627-04-01-315818

	建设单位联系人
	陈宇鹏
	联系方式
	18047375280

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村

	地理坐标
	新增占地厂区：东110º10′26.502′′，北39º20′8.519′′

现有项目扩建厂区：东110°10′42.665″，北39°17′29.954″

	国民经济行业类别
	D4690其他水的处理、利用与分配
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业

96.其他水的处理、利用与分配

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	21585.56
	环保投资（万元）
	21585.56

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	32041.5

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，专项设置情况见下表。

表1-1专项评价情况表

序号

专项评价类别

设置原则

设置情况

1

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不排放含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气

2

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目新增废水不直排

3

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目储存物料有毒有害和易燃易爆危险物质超过临界量，需设置专项

4

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，无须设置生态专项

5

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋，无需设置海洋专项

6

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中专项评价设置原则及本项目类别及运营期情况可知，本项目设置环境风险专项评价。

	规划情况
	2025年12月11日，国家发展改革委办公厅批复《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)》（发改能源〔2025〕1616号）。

	规划环境影响

评价情况
	《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)环境影响报告书》，审查机关：中华人民共和国生态环境部，审查文件：《关于<内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)环境影响报告书>的审查意见》，环审[2023]73号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)》和规划环评，与本项目相关要求如下：

1、规划总目标：矿区矿井水及生活污水全部回用。

2、水资源综合利用要求：矿井水/坑内排水水质采取不同程度的处理，出水可作为矿井/露天矿生产、消防、绿化降尘水源，除自身回用外，富余部分输送至附近的矿井、选煤厂、化工园区企业和低热值煤综合利用电厂等或用于河流生态补水，矿井水利用率为100%。

3、矿井水处理：矿井水经处理后优先回用至企业内部生产用水、复垦绿化、生态治理、环保抑尘等环节，剩余富余水量经深度处理后回用于河流生态补水或周边其他企业生产用水等，保证矿井水资源充分利用。矿区内矿井水经过“混凝沉淀+过滤消毒+除氟脱盐”工艺处理后，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，满足生态补水水质要求。

本项目对矿井水进行深度处理，采用“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准（且TDS≤1000mg/L），处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水；如乌兰木伦河有河流生态补水需求，也可用于乌兰木伦河生态补水。因此本项目符合《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)》和规划环评要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为矿井水深度处理和利用，属于鼓励类，三、煤炭，4.矿井水资源保护与利用，故符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。

同时项目已取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的项目备案告知书，项目代码为：2601-150627-04-01-315818。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策要求。

二、生态环境分区管控符合性分析

2024年3月6日中共中央办公厅发布《国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》，实施生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，科学指导各类开发保护建设活动，对于推动高质量发展，建设人与自然和谐共生的现代化具有重要意义。

根据鄂尔多斯市人民政府《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）以及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》等文件要求，本项目所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村属于重点管控单元（见图1.4-3）。关于“生态环境分区管控”的符合性分析按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及负面清单几方面进行分析。

生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）以及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。根据敏感性排查文件，项目选址不涉及饮用水水源地、自然保护区、文物保护单位、生态保护红线、永久基本农田、风景名胜区等敏感目标。综合以上分析，符合生态保护红线要求。
2）环境质量底线

项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村。根据《2025年内蒙古自治区生态环境质量状况公报》，鄂尔多斯市属于达标区。项目所在地区环境良好。

本项目运营期矿井水处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水；固体废物均得到妥善处理。项目的“三废”均得到合理处置，各污染物达标排放，因此本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。符合环境质量底线要求。

3）资源利用上线

本项目对矿井水进行深度处理，处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。本项目消耗的主要能源为电力、蒸汽等，其中蒸汽由附近化工厂余热蒸汽提供。本项目运行中消耗一定量电、蒸汽，目前厂区周边资源富余量较多，电力供应充沛，本项目资源能源消耗量相对区域资源总量较少，本项目建设满足区域资源利用上线的要求。

4）生态环境准入清单

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）以及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》及内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台，项目位于神东矿区东胜区及周边煤矿区分区和伊金霍洛旗城边界分区，均属于重点管控单元，单元编码分别为：ZH15062720005和ZH15062720013。

本项目在鄂尔多斯市生态环境管控单元中的位置见附图，管控要求及项目符合性分析见下表。

表1-1本项目与“环境准入清单”的符合性分析

分区

名称

管控要求

符合性

神东矿区东胜区及周边煤矿区

资源开发效率

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率原煤入选率煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“一率”指标要求(试行)》。3、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目不涉及煤炭开采；本项目对矿井水进行深度处理，处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水；项目不涉及勘查项目

伊金霍洛旗城边界

空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建改建扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

本项目不涉及建设燃煤锅炉；企业周边不涉及居民区和学校、医院、疗养院、养老院、人口聚居区域；项目不涉及自备水井

污染物排放管控

提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复中水回用等工程，城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。

本项目生活污水经处理后排入市政管网

资源开发效率

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目生产用水采用处理后再生水；不涉及自备水井

综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。

三、选址符合性分析

本项目选址于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村，土地性质为工业用地。根据敏感性排查文件，项目选址不涉及饮用水水源地、自然保护区、文物保护单位、生态保护红线、永久基本农田、风景名胜区等敏感目标。本项目营运期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废，通过采取相应的治理措施，可保证各项污染物达标排放。项目符合规划及规划环评要求，符合国家产业政策，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。因此，项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2010年1月26日，取得了《鄂尔多斯市环境保护局关于上湾煤矿井下水复用水工程建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环监字〔2010〕86号）。

项目位于伊旗乌兰木伦镇上湾村，上湾煤矿西北，处理规模为8000m³/d。项目主要建设内容为预沉水池间和化学水处理间，采用沉淀、混凝、气浮、过滤处理工艺，处理后的矿井水回用于上湾热电厂三期补充用水和绿化、景观用水。

2016年12月29日，取得了《伊金霍洛旗环境保护局关于上湾煤矿(矿井水处理厂、尔林兔南风井、新北风井、输料孔、新建排矸场)纳入常态化管理的通知》（伊环备字〔2016〕4号），单位建设的矿井水处理厂、尔林兔南风井、新北风井、输料孔、新建排矸场，位于乌兰木伦镇。该项目主要建设内容为矿井水处理厂项目，现处理能力由8000m3/d扩建为20000m³/d，采用混凝澄清法处理；热风锅炉房(3台7吨热风炉、1台2吨供暖热水炉)，办公区、场内道路、及排矸场。原则同意纳入常态化管理。实际现场8000m³/d污水处理设施已停运，日常使用12000m³/d污水处理设施。

2020年5月8日，取得了《鄂尔多斯市生态环境局关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司上湾矿井水5000吨/天氟化物达标治理项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2020〕137号）。针对上湾煤矿处理后的部分矿井水进行氟化物处理，处理规模为5000m3/d，出水作为上湾镇郭家圪台村塌陷区灌溉用水。项目利用厂区内闲置的8000m³/d井下水复用水工程中的车间进行建设，不新增占地。

目前，上湾煤矿矿井水约8000m³/d，经上湾煤矿矿井水处理厂（1.2万m³/d）处理，采用“高效混凝沉淀+过滤”处理工艺，处理后约3000m³/d回用于工业用水，剩余5000m³/d经树脂除氟系统处理后，排入补连塔区域矿井水提标治理项目（3万m³/d），处理工艺为“三级膜浓缩+两级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”，处理后全部用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。依托的补连塔区域矿井水提标治理项目于2020年3月24日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于补连塔区域矿井水提标治理项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2020〕78号），2023年10月28日通过自主验收。目前项目运行良好。

由于上湾煤矿开采深度的增加，预计矿井水也会增至14496m³/d（未来十年），现有上湾煤矿矿井水处理厂已不能满足处理需求。因此，新建神东煤炭上湾煤矿矿井水提标治理项目。扩建现有上湾煤矿矿井水处理厂，由1.2万m³/d扩建至1.5万m³/d，仍然采用“高效混凝沉淀+过滤”处理工艺，处理后全部排入新建上湾煤矿矿井水提标治理项目。在伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，规模1.5万m³/d，采用“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”，设计出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L），处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

本次评价范围不包括厂外管道建设，管道建设内容另行评价。
现有工程概况

目前，上湾煤矿实际矿井水约8000m³/d，经上湾煤矿矿井水处理厂（规模1.2万m³/d）处理，采用“高效混凝沉淀+过滤”处理工艺，处理后约3000m³/d回用于上湾煤矿工业用水、绿化用水和洗煤厂用水等，剩余5000m³/d经“树脂除氟系统”处理后，排入补连塔区域矿井水提标治理项目（3万m³/d），处理工艺为“三级膜浓缩+两级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”，处理后全部用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。

现有项目劳动定员21人。项目年工作365天，三班制，每班8小时。

本项目概况

项目名称：神东煤炭上湾煤矿矿井水提标治理项目

建设单位：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司

建设规模及内容：新建处理能力为15000m³/d矿井水提标治理项目，并扩建上湾煤矿矿井水处理厂（由1.2万m³/d扩建至1.5万m³/d，，扩建3000m³/d）。新建深度处理、蒸发结晶车间及附属设施，处理工艺为三级膜浓缩蒸发结晶工艺，设计出水水质满足地表Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L）。

建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村，扩建上湾煤矿矿井水处理厂中心坐标：东110°10′42.665″，北39°17′29.954″，新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区中心坐标：东110º10′26.502′′，北39º20′8.519′′。项目具体地理位置见附图。

占地面积：项目新增占地32041.5㎡。

3、本项目建设内容及规模

本项目组成及规模见下表。

表2-1项目建设内容一览表

工程名称

分项

现有工程

改扩建工程

备注

主体工程

预处理

上湾煤矿矿井水处理厂规模12000m3/d，建有3座预沉池（每座占地1086㎡，每座容积540m³），2座高效澄清池（每座占地122㎡，每座容积250m³），2座多介质过滤池（每座占地面积31.2㎡，每座容积160m³），1座清水池（占地面积209㎡，容积1046m³）

上湾煤矿矿井水处理厂保留原预处理设施，并扩建3000m3/d预处理设施，新建2座高效澄清池（每座占地面积36㎡，每座容积128m³）；1套无阀过滤器，占地45㎡，处理能力250m³/h等

扩建

深度处理

树脂除氟工程，5000m3/d，包括：中间水池、精密过滤器、树脂除氟系统、除氟脱附液再生系统、污泥槽、自来水软化系统、配电间

在乌兰木伦镇补连塔村新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，处理能力15000m3/d。扩建后的上湾煤矿矿井水处理厂出水进入上湾煤矿矿井水提标治理项目。采用“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”工艺，建设深度处理车间和蒸发结晶车间；现有树脂除氟工程备用

新建

辅助工程

办公生活区

依托上湾煤矿现有办公楼

在上湾煤矿矿井水提标治理项目新建配套建设办公生活楼，建筑面积980㎡，用于办公、中控和化验

新建

储运工程

危废暂存间

/

在上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区新建160m2危废暂存间，用于存放危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采用重点防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s

新建

酸碱库

/

在上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区新建酸碱库，占地108㎡，内设1座30m³硫酸储罐，1座30m³盐酸储罐，2座30m³液碱储罐

新建

加药间

占地面积25㎡，储存污水处理使用的药剂

设2座5m³硫酸储罐，2座5m³盐酸储罐，2座10m³次氯酸钠储罐，并存放氢氧化钠、PAC、PAM、阻垢剂等药剂

新建

石灰料仓

/

在上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区新建30m³石灰料仓2座，用于存放石灰，设仓顶除尘器

新建

镁剂料仓

/

在上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区新建30m³镁剂料仓2座，用于存放镁剂，设仓顶除尘器

新建

一般固废库

/

一般固废暂存于一般固废库（300m2），用于存放一般固废

新建

事故水池

/

上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区新建酸碱事故水池1座（150m³），新建2767m3和1947m3事故水池2座

新建

厂外管线

/

本次评价范围不包括厂外管道建设，管道建设内容另行评价。

/
公用工程

给水

项目生活供水由上湾矿区供水系统提供

上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区生活用水接自厂区外的市政给水管，生产用水水源来自厂内再生水
新建

排水

上湾煤矿矿井水处理厂出水部分回用于工业用水和绿化用水，剩余废水经树脂除氟工程处理后，排入补连塔矿井水提标改造工程，处理后全部用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。

生活污水全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
上湾煤矿矿井水处理厂出水全部排入新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。
新增生活污水经化粪池收集处理全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
改扩建

供热

上湾煤矿矿井水处理厂采暖由上湾热电厂集中供给

新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区供热和供暖蒸汽由西侧780m中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司供给，蒸汽温度190℃，蒸汽压力1.1Mpa

新建

供电

由附近电网供给

由附近马家塔110kV变电站供给

新建

环保工程

废气

现有项目不产生废气

硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装粉尘采用1套集气罩+布袋除尘器除尘后，由1根30m高排气筒排放；

石灰料仓和镁剂料仓设仓顶除尘器除尘，废气以无组织形式排放

酸碱库全封闭，废气以无组织形式排放
新建

废水

上湾煤矿矿井水处理厂出水部分回用于工业用水，剩余废水经树脂除氟系统处理后，排入补连塔矿井水提标改造工程，处理后全部用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。

生活污水全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
上湾煤矿矿井水处理厂出水全部排入新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区，处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。
新增生活污水经化粪池收集全部进入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

生产中产生的压滤、冲洗等废水全部返回各自上段废水工艺处理，在系统中局部循环，因此不计入废水
改扩建

噪声

室内布置、基础减震、隔声罩、加装消声器等降噪措施
室内布置、基础减震、隔声罩、加装消声器等降噪措施

新建

固体废物

煤泥经浓缩压滤后全部与选煤厂煤泥一起外售。

精密过滤器产生的废滤芯由经厂家更换后回收，不暂存。

软水器产生的废树脂和除氟树脂系统产生的废树脂均由经厂内危废暂存间暂存后，由有资质单位处置。危废暂存间占地20m2，防渗措施为采取2mm厚高密度聚乙烯做防渗，渗透系数≤10-10cm/s。生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。

煤泥全部与选煤厂煤泥一起外售；

污泥和废石英砂滤料拉运至一般固废填埋场填埋；

废包装为一般固废，外售综合利用；

废滤膜和废滤芯由厂家回收处理；一般固废暂存于一般固废库（300m2）。

废润滑油、废油桶、废树脂、杂盐、化验室废液暂存危废暂存间（160m2），委托有资质单位处置；生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。

新建

环境风险

上湾煤矿矿井水处理厂水处理过程中的池、渠及地面已经采取防渗处理，水池混凝土抗渗等级为P8，渗透系数为2.61×10-8cm/s，符合地下水防渗小于K≤1×10-7cm/s的要求，阻断污染物进入地下水环境的途径。已配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。
建设环境风险应急管理体系，新建上湾煤矿矿井水提标治理项目设酸碱事故水池1座（150m³），以及2767m3和1947m3事故水池2座。现有扩建上湾煤矿矿井水处理厂依托现有一般防渗措施；上湾煤矿矿井水提标治理项目深度处理车间、蒸发结晶车间、一般固废库等采取一般防渗措施，渗透系数不大于10-7cm/s；酸碱库、危废暂存间、事故水池、次氯酸钠储罐采用重点防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s；厂区配备防火灾设备；储罐设围堰（盐酸、硫酸和液碱各36m³容积）和环形导流渠，储罐设泄漏检测设备；配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。
新建

4、项目处理规模和产品

根据建设单位提供资料，由于上湾煤矿开采深度的增加，预计矿井水会增至14496m³/d（未来十年）。本项目上湾煤矿矿井水处理厂由1.2万m³/d扩建至1.5万m³/d，扩建3000m³/d，上湾煤矿矿井水提标治理项目处理规模为15000m3/d。并副产硫酸钠和氯化钠。项目出水种类及副产品见下表。
表2-2项目规模和副产品一览表

现有工程

改扩建后

名称

数量

单位

去向

名称

数量

单位

去向

预处理出水
3000

m³/d
上湾煤矿工业用水、绿化用水和洗煤厂用水等

上湾煤矿矿井水处理厂出水

15000

m³/d
排入上湾煤矿矿井水提标治理项目

树脂除氟系统+补连塔区域矿井水提标治理项目出水

5000

m³/d
上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理

上湾煤矿矿井水提标治理项目出水

15000

m³/d
3000m³/d回用于工业场地用地；

7000m³/d回用于中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水；=

5000-12000m³/d回用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理
硫酸钠

8322

t/a

外售

氯化钠

5080.8

t/a

外售

硫酸钠的产品执行《工业无水硫酸钠》（GB/T6009-2014）II类合格品标准，指标见下表。

表2-4硫酸钠产品指标表

项目

Ⅰ类

Ⅱ类

备注

优等品

一等品

一等品

合格品

硫酸钠（Na2SO4），w/%

≥

99.6

99.0

98.0

97.0

水不溶物，w/%

≤

0.005

0.05

0.10

0.20

钙和镁（以Mg计），w/%

≤

—

0.15

0.30

0.40

钙（以Ca计），w/%

≤

0.01

—

—

—

镁（以Mg计），w/%

≤

0.01

—

—

—

氯化物（以Cl计），w/%

≤

0.05

0.35

0.70

0.90

铁（以Fe计），w/%

≤

0.0005

0.002

0.010

0.040

水分，w/%

≤

0.05

0.20

0.5

1.0

白度（R457），%

≥

88

82

82

—

PH（50g/水溶液，25℃），%

≥

6-8

—

—

—

氯化钠的产品参照执行《工业盐》（GB/T5462-2015）日晒工业盐二级标准，指标见下表。

表2-4氯化钠产品指标表

项目

指标

精制工业盐

日晒工业盐

工业干盐

工业混盐

优级

一级

二级

优级

一级

二级

优级

一级

二级

氯化钠/（g/100g）

≥

99.1

98.5

97.5

96.0

95.0

93.3

96.2

94.8

92.0

水分/（g/100g）

≤

0.30

0.50

0.80

3.00

3.50

4.00

2.80

3.80

6.00

水不溶物（/g/100g）

≤

0.05

0.10

0.20

0.05

0.10

0.20

0.20

0.30

0.40

钙镁离子总量（/g/100g）

≤

0.25

0.40

0.60

0.30

0.50

0.70

0.30

0.40

0.60

硫酸根离子/（g/100g）

≤

0.30

0.50

0.90

0.50

0.70

1.00

0.50

0.70

1.00

5、进出水水质

1）进水水质

根据项目可研报告，国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司对上湾煤矿矿井水进水水质进行跟踪监测，与2025年2月-3月连续监测，并与目标水质《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值对比，见下表。

表2-5上湾煤矿矿井水进水水质统计结果（单位：mg/L）

序号

指标

平均值

标准限值

序号

指标

平均值

标准限值

1

溶解性总固体

3112.3

≤1000

21

总磷

0.040

≤0.2

2

氯化物

564.75

≤250

22

铅

0.07L

≤0.05

3

硫酸盐

1132.00

≤250

23

砷

0.005

≤0.05

4

BOD5
27.25

≤4

24

硒

0.0004

≤0.01

5

CODCr
114.50

≤20

25

锌

0.2415

≤1.0

6

氨氮

0.948

≤1

26

总硬度

198.25

/

7

氟化物

2.57

≤1

27

氰化物

0.004L

/

8

高锰酸盐指数

5.08

≤6

28

镍

0.1633

/

9

硫化物

0.01L

≤0.2

29

总有机碳TOC

30.6

/

10

铬(六价)

<0.004

≤0.05

30

全硅

58.475

/

11

锰

0.062

≤0.1

31

钙

55.75

/

12

硼

4.725

/

32

镁

13.935

/

13

石油类

0.2133

≤0.05

33

钠

1006.5

/

14

铁

0.267

≤0.3

34

钾

12.115

/

15

铜

0.024

≤1

35

锶

6.675

/

16

硝酸盐

10.985

≤10

36

碳酸盐

21.75

/

17

总氮

3.818

≤1.0

37

重碳酸盐

476.25

/

18

镉

<0.0002

0.005

38

pH（无量纲）

7.86

6~9

19

汞

0.00006

≤0.0001

39

粪大肠菌群（个/L）

82

≤10000

20

悬浮物

112.38

/

40

阴离子表面活性

0.054

≤0.2

2）出水水质

本项目处理后再生水回用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理项目的准予水行政许可决定书要求用水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L）。《伊金霍洛旗加快推进矿井疏干水综合利用实施意见》（伊政发〔2019〕91号）均要求用于生态灌溉的矿井水水质要满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类表1指标。

同时结合上湾煤矿工业用水和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水需求，综合确定出水标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L）。

6、主要原辅材料

本项目主要原辅料及能耗用量见下表。

表2-6项目主要原辅料及能源消耗表

序号

现有工程

改扩建后

名称

数量

单位

备注

名称

数量

单位

备注

1

PAC

131.4

t/a

PAC

164.3

t/a

2

PAM

57.4

t/a

PAM

71.8

t/a

3

滤芯
0.24
t/a

50%氢氧化钠

1396

t/a

4

离子交换树脂

24.2
t/5a
碳酸钠

227.8

t/a

5

水

766.5

t/a

石灰

3066

t/a

6

电

146

万kWh/a

镁剂

3179

t/a

7

21%次氯酸钠

140.2

t/a

8

98%硫酸

4177.2

t/a

9

30%盐酸

3887.8

t/a

10

阻垢剂

51.1

t/a

11

杀菌剂

19.9

t/a

12

滤膜

50
t/3-5a
13

石英砂滤料
40
t/2a
14

滤芯

70

t/a

15

离子交换树脂

11
t/5a
16

蒸汽

56640

t/a

17

水

912.5

t/a

18

电

2235

万kWh/a

表2-7主要原材料储存情况一览表
序号

原辅料名称

最大储存量/t

储存位置

备注

1

PAC

7

加药间

2

PAM

3

加药间

3

50%氢氧化钠

86.93

酸碱库  硫酸储罐

2×30m³

4

碳酸钠

10

加药间

5

石灰

30

料仓

6

镁剂

25

料仓

7

21%次氯酸钠

4.99
加药间  次氯酸钠储罐
2×10m³

8

98%硫酸

54.28

酸碱库  硫酸储罐

加药间  硫酸储罐

1×30m³

2×5m³

9

30%盐酸

27.70

酸碱库  盐酸储罐

加药间  盐酸储罐

2×30m³

2×5m³

10

阻垢剂

2

加药间

11

杀菌剂

0.8

加药间

12

滤膜

不储存，厂家上门更换

13

石英砂滤料
不储存，厂家上门更换

14

滤芯

不储存，厂家上门更换

15

离子交换树脂

不储存，厂家上门更换

主要原辅材料理化性质见下表。
表2-8原辅材料理化性质表

序号

名称

原料理化性质

1

氢氧化钠

白色不透明固体，易潮解。熔点：318.4℃；沸点：1390℃；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24h，重度刺激。

2

盐酸
一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。急性毒性：LD50:900mg/kg（兔经口）；LC50:3124ppm，1小时（大鼠吸入）

3

硫酸

无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，密度1.84 g/cm³，沸点337℃，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，硫酸是一种最活泼的二元无机强酸。急性毒性：LD50:2140mg/kg(大鼠经口)；LC50:510mg/m³，2小时(大鼠吸入)

4

次氯酸钠

微黄色溶液，有似氯气的气味，相对密度（水=1）1.2，强碱弱酸盐，具有腐蚀性，不稳定，见光分解。LD50:8500mg/kg(大鼠经口)
5

碳酸钠
又叫纯碱，白色粉末，分子量106，水溶液呈强碱性（pH=11.6）且有一定的腐蚀性，能与酸发生复分解反应，也能与一些钙盐、钡盐发生复分解反应。

6

石灰

细腻的白色粉末。熔点：582℃；不溶于水，溶于酸、甘油，不溶于醇。LD50：7340mg/kg(大鼠经口)

7

镁剂

菱苦土，又名苛性苦土、苦土粉，它的主要成分是氧化镁。白色轻松粉末，无臭、无味，不溶于水和乙醇。
8

PAC

聚合氯化铝，外观呈淡黄色或黄白色粉末。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。

9

PAM

聚丙烯酰胺，常温下为白色粉末、小颗粒或半透明珠粒，干燥时呈脆性固体；商品形态包括粉状、胶状、胶乳等。可任意比例溶于水，形成均匀透明的粘稠溶液。

10

阻垢剂

聚天冬氨酸，为水溶性聚合物，是一种新型绿色水处理剂，具有无磷、无毒、无公害和可完全生物降解的特性。对离子有极强的螯合能力，具有缓蚀与阻垢双重功效，对碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、磷酸钙等成垢盐类具有良好的阻垢效果。
11

杀菌剂

异噻唑啉酮杀菌剂，一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀菌剂。异噻唑啉酮有腐蚀性，对皮肤和眼睛有刺激性。在使用含量下，异噻唑啉酮能被自然降解为无毒物质，对环境不产生公害。
7、主要生产设备

扩建项目主要生产设备见下表。
表2-9项目主要设备一览表

序号

名称

型号/规格

数量

单位

备注

预处理

1

高密度沉淀池

9760mm×3660mm×3600mm

1

座

2

高效沉淀一体化设备

浓缩、絮凝搅拌、混合搅拌等功能，Q=125m³/h

2

套

1用1备

3

进水泵

Q=208m³/h，H=15m，N=18.5kW

2

台

1用1备

4

无阀过滤器

9000mm×5000mm×7450mm，一体化设备，处理能力250m3/h

1

套

5

中间水池水泵

Q=350m3/h，H=35m，N=55kW

3

台

2用1备

6

清水池水泵

Q=350m3/h，H=100m，N=160kW

3

台

2用1备

深度处理车间

1

调节水池

43.8×16.5×6.2m+8.7×17.4×6.2m，4300m³，量735m³/h
1

座

2

提升泵

Q=370m3/h，H=16m，P=45KW

3

台

2用1备

3

一级V型滤池

12.7×16.71×5.0（H）m，过滤面积：82.125m2，量735m³/h

1

座

4

反洗水泵

Q=234t/h，H=35m，P=45kW

3

台

2用1备

5

一级V滤产水池

21.7×17.4×4.2m（H），有效容积为1397m3，量735m³/h

1

座

6

反洗废水池

17.7×17.4×4.2m（H）

1

座

7

输送泵1

Q=110m3/h，H=18m，N=11kW

2

台

1用1备

8

输送泵2

Q=40m3/h，H=25m，N=7.5kW

2

台

1用1备

9

自清洗过滤器

Q=230m3/h，精度 100μm

4

套

3用1备

10

一级超滤进水泵
Q=230m3/h，H=45m，N=45kW

4

套

3用1备

11

超滤装置

Q=230m3/h，回收率≥90%

4

台

3用1备

12

反洗泵

Q=320m3/h，H=30m，P=55kW，SS304，变频

4

台

3用1备

13

进水泵

Q=210m3/h，H=32m，N=30kW
4

台

3用1备

14

一级RO装置

Q=210m3/h，产水率70%

4

套

3用1备

15

一级RO保安过滤器

Q=210m3/h，精度 5μm

4

台

3用1备

16

一级RO高压泵

Q=210m3/h，H=200m，N=220kW

4

个

3用1备

17

一级RO段间增压泵

Q=100m3/h，H=80m，N=55kW
4

台

3用1备

18

一级超滤产水池

17.4m×17.4m×4.2m（H），625m³/h

1

座

19

一级RO浓水池

17.4m×5.7m×4.2m（H），260m³/h

1

座

20

进水泵

Q=130m³/h，H=20m，15kW

3

台

2用1备

21

除硅除硬高密度沉淀池

15.35×5.5×6.2m（H），280m³/h

2

座

22

除硅除硬高密池产水池

17.4×5.9×4.2m（H），379m3
1

座

23

进水泵

Q=120m3/h，H=16m，P=15kW

3

台

2用1备

24

二级砂滤池

12.7×8.4×5.0（H）m，240m³/h

1

座

25

反洗水泵

Q=310m3/h，H=35m，P=55kW

2

台

1用1备

26

二级砂滤产水池

17.4×8.7×4.2m（H），560m3
1

座

27

进水泵

Q=220m3/h，H=25m，P=22kW

2

台

1用1备

28

脱碳塔

110m³/h

3

台

2用1备

29

保安过滤器

Q=220m3/h，精度20μm

2

套

1用1备

30

二级超滤进水泵

Q=220m3/h，H=45m，N=45kW

2

套

1用1备

31

超滤装置

Q=220m3/h，回收率≥90%

2

台

1用1备

32

反洗泵

Q=190m3/h，H=35m，P=45kW，SS304，变频

2

台

1用1备

33

进水泵

Q=200m3/h, H=40m，N=45kW

2

台

1用1备

34

二级RO装置

Q=200m3/h，产水率≥75%

2

套

1用1备

35

二级RO保安过2滤2器

Q=200m3/h，精度5μm

2

台

1用1备

36

二级RO高压泵

Q=200m3/h，H=160m,N=160kW

2

个

1用1备

37

二级RO段间增压泵

Q=100m3/h，H=95m,，N=90kW

2

台

1用1备

38

二级RO浓水池

17.4×9×4.3m（H），579m3
1

座

39

除氟高密度沉淀池

10.0×4.0×5.0m（H）

1

座

40

反应沉淀池一体化设备

设计处理水量60m³/h

1

套

41

除硅除硬一体化反应池

3×3×4.0m（H）

2

套

1用1备

42

提升泵

Q=60t/h，H=30m，N=11kW

2

台

1用1备

43

搅拌机

D=1500mm，N=3kW

2

台

1用1备

44

循环泵

Q=240t/h，H=42m，N=45kW

3

台

2用1备

45

TMF装置

Q=30m³/h

3

套

2用1备

46

污泥泵

Q=16t/h，H=25m，P=5.5kW

2

台

1用1备

47

反冲泵

Q=80t/h，H=25m，P=11kW

3

台

2用1备

48

清洗水箱

V=5m³

2

台

1用1备

49

清洗水泵

Q=36t/h，H=25m，P=11kW

3

台

2用1备

50

TMF产水池

8.7m×8.7m×4.2m（H）

1

座

51

进水泵

Q=50t/h，H=35m，P=11kW

2

台

1用1备

52

离子交换装置

Q=50m3/h，D=2000mm

2

套

1用1备

53

离子交换反洗泵

Q=50m3/h，H=40m，N=15kw

2

套

1用1备

54

HPNF进水泵

Q=50m3/h，H=290m，N=75kW

2

台

1用1备

55

HPNF膜组件

进水量50m3/h

2

套

1用1备

56

HPNF二段增压泵

Q=20.0m3/h，H=100m，N=18.5kW

2

台

1用1备

57

SWRO膜组件

进水量40m3/h

2

套

1用1备

58

SWRO进水泵

Q=40m3/h，H=42m，N=7.5kW

2

台

1用1备

59

保安过滤器

Q=40m3/h，5μm

2

台

1用1备

60

SWRO高压泵

Q=40m3/h，H=480m，N=110kW

2

台

1用1备

61

SWRO段间泵

Q=35m3/h，H=30，N=5.5kW

2

台

1用1备

62

HPNF产水池

8.7m×9m×4.2m（H）

1

座

63

次氯酸钠加药储罐

V=10m3
2

套

64

次氯酸钠加药泵

Q=3300L/h，P=0.7MPa，N=0.25kw

2

套

65

氢氧化钠加药储罐

V=5m3
2

套

66

氢氧化钠加药泵

Q=0.315m3/h，H=20m，N=0.37kw

2

套

67

盐酸加药储罐

V=5m3，配置0.1%-1%盐酸

2

套

68

盐酸加药泵

Q=0.17m3/h，H=20m，N=0.37kw

2

套

69

硫酸加药储罐

V=5m3，配置0.1%-1%硫酸

2

套

70

硫酸加药泵

Q=0.23m3/h，H=20m，N=0.37kw

2

套

71

碳酸钠加药储罐

V=10m3
2

套

72

碳酸钠加药泵

Q=2500L/h，H=25m，N=2.2kw

2

套

73

PAM加药泵

Q=315L/h，H=50m，N=1.5kw

3

台

2用1备

74

PAC加药泵

Q=0.17m3/h，H=20m，N=0.25kw

1

台

75

非氧杀菌剂加药泵

Q=240L/h，H=0.70MPa，N=0.25kw

2

台

1用1备

76

阻垢剂加药泵

Q=0.02m3/h，H=20m，N=0.25kw

3

台

2用1备

77

石灰料仓

料仓30m3，N=5.5kw

2

套

78

镁剂料仓

料仓30m3，N=5.5kw

2

套

79

污泥储池1

8.7m×4.6m×4.2m（H）

1

座

80

污泥储池2

16.1m×8.7m×4.2m（H）

1

座

81

污泥储池3

8.7m×3.2m×4.2m（H）

1

座

82

污泥输送泵

Q=40m³/h，H=25m，N=7.5kW

6

台

3用3备

83

污泥浓缩机

∅4×10.25m

3

套

84

污泥板框压滤机

处理后含水率：60%

1

台

85

一级污泥进料泵

Q=40-60m³/h，H=100m，N=22kW

6

台

3用3备

86

污泥压滤机

200平方米

3

套

87

清洗水泵

Q=215L/min，P=6Mpa，P=35kW

1

台

88

清洗水箱

10m3
1

套

酸碱库

1

卸料泵

卧式氟塑料离心泵，输送介质为硫酸和液碱，Q=25m3/h，H=20m，水泵进/出口口径为DN65/DN50，P=4kW

3

台

2

转料泵

卧式氟塑料离心泵，输送介质为硫酸和液碱，Q=25m3/h，H=32m，水泵进/出口口径为DN65/DN50，P=5.5kW

4

台

3

电动插桶泵

使用介质为硫酸和液碱，Q=9t/h，H=10m，P=0.88kW

1

台

4

立式液碱储罐

PE材质，有效容积30m3，φ3000*13500mm，盛装50%液碱

2

只

5

立式硫酸储罐

PVDF材质，有效容积30m3，φ3000*13500mm，盛装98%硫酸

1

只

6

立式盐酸储罐

PE材质，有效容积30m3，φ3000*13500mm，盛装30%盐酸

1

只

7

玻璃钢负压风机

Q=2500m3/h，D=500mm，n=620rpm，P=0.37kW

2

台

8

气动隔膜阀

DN80，Pn=1.0MPa，PVDF材质

4

只

9

安全淋浴器/洗眼器

1

套

蒸发结晶车间

1

硫酸钠调节池

1

座

2

硫酸钠蒸发结晶进料泵

Q=22m³/h，H=40m

2

套

3

硫酸钠冷凝水预热器

A=50m²

1

台

4

硫酸钠不凝气预热器

A=30m2
1

台

5

硫酸钠MVR强制循环加热器

A=1000m²

1

套

6

硫酸钠MVR强制循环分离器

φ4000*6000mm，含除沫器

1

台

7

硫酸钠MVR强制循环泵

Q=7500m³/h，H=3m

1

台

8

硫酸钠MVR强制循环压缩机

过气量Q=19000kg/h，进口温度98℃，出口温度118℃

1

台

9

硫酸钠冷凝水收集罐

V=5m³

1

台

10

硫酸钠冷凝液泵

Q=20m³/h，H=32m

2

台

1开1备

11

硝浆出料泵

Q=10m³/h，H=40m

2

台

1开1备

12

硝浆缓冲罐

φ800*1500mm

1

台

13

硝离心机

处理量：2t/h

1

台

14

硝母液罐

φ2000*2000mm

1

台

含搅拌

15

硝母液泵

Q=10m³/hH=35m

2

台

1开1备

16

硫酸钠沸腾床干燥系统

流化床，工业湿盐量：2t/h，成套；含鼓风、引风、收尘设备等

1

台

17

硫酸钠料仓

V=10m³

1

台

18

硫酸钠吨袋包装机

称重范围：1000kg/包

1

台

19

挡板除沫器

过气量Q=19000kg/h

1

台

20

冷冻原料储罐

V=5m³

1

台

含搅拌

21

冷冻原料泵

Q=3m3/h，H=32m

2

台

1开1备

22

循环水预冷器

A=10m2
1

台

23

上清液预冷器

A=10m2
1

台

24

冷冻结晶换冷器

A=80m2
1

台

25

冷冻结晶器

V=5m³

1

台

26

冷冻结晶器循环泵

Q=560m3/h，H=4.5m

1

台

27

冷冻晶浆泵

Q=2m3/h，H=45m

2

台

1开1备

28

芒硝稠厚器

V=3m3
1

台

含搅拌

29

芒硝离心机

进口流量Q进料=1000kg/h

1

台

30

芒硝母液罐

DN=1000mm，H=1200mm

1

台

含搅拌

31

芒硝母液泵

Q=2m3/h，H=32m

2

台

1开1备

32

冷冻上清液罐

DN=1200mm,H=1600mm

1

台

33

冷冻上清液泵

Q=2m3/h，H=30m

2

台

1开1备

34

升温换热器

板式10㎡

1

台

35

制冷机组

成套设备，制冷量200kW

1

台

36

制冷剂循环泵

Q=120m3/h，H=10m

1

台

37

冷却液水箱

DN=1800mm，H=2500mm

1

台

38

外置冷却液循环泵

Q=25m3/h，H=30m

2

台

1开1备

39

硫酸钠事故泵

Q=25m³/h，H=35m

1

台

40

硫酸钠调节池

1

座

41

盐供料泵

Q=18m3/h、H=40m

2

台

1开1备

42

氯化钠冷凝水预热器

A=50m²

1

台

43

氯化钠不凝气预热器

A=30m²

1

台

44

氯化钠MVR强制循环加热器

A=800m²

1

台

45

氯化钠MVR强制循环分离器

φ3500*6000mm

1

台

46

氯化钠MVR强制循环泵

Q=6000m³/h，H=3m

1

台

47

氯化钠MVR强制循环压缩机

过气量Q=15000kg/h，进口温度98℃，出口温度118℃

1

台

48

氯化钠冷凝水收集罐

V=5m³

1

台

49

氯化钠冷凝液泵

Q=15m³/h，H=32m

2

台

1开1备

50

氯化钠晶浆泵

Q=8m³/h，H=40m

2

台

1开1备

51

氯化钠缓冲罐

φ800*1500mm，锥底；

1

台

52

氯化钠离心机

产量1.5t/h

1

台

53

氯化钠母液桶

φ2000*2000mm

1

台

含搅拌

54

氯化钠母液泵

Q=8m³/h，H=32m

2

台

1开1备

55

氯化钠沸腾床干燥系统

固定流化床，1.5t/h，成套；含鼓风、引凤、收尘设备等

1

台

56

氯化钠料仓

φ2000*2000

1

台

57

氯化钠吨袋包装机

称重范围：1000kg/包

1

台

58

挡板除沫器

过气量Q=15000kg/h

1

台

59

氯化钠事故泵

Q=25m³/h，H=35m

1

台

60

混盐进料罐

ϕ2000*2000mm

1

台

含搅拌

61

混盐进料泵

Q=3.5m³/h，H=40m

2

台

1开1备

62

混盐强制循环加热器

A=110m²

1

台

63

混盐强制循环泵

Q=1200m³/h，H=3m

1

台

64

一效强制循环结晶器

ϕ2000*6000mm

1

台

65

混盐出料泵

Q=8m³/h，H=32m

2

台

1开1备

66

混盐增稠器

ϕ1500*1500mm，锥底

1

台

67

混盐离心机

产量1.5t/h

1

台

68

混盐溶解罐

φ2000*2000mm，带搅拌，弧底

1

台

含搅拌

69

混盐溶解泵

Q=5m³/h，H=32m

2

台

1开1备

70

混盐母液罐

ϕ1500*1500

1

台

71

混盐母液泵

Q=8m³/h，H=32m

2

台

1开1备

72

混盐事故罐

DN=2800mm,H=3600mm

1

台

含搅拌

73

混盐事故泵

Q=5m³/h，H=25m

1

台

74

杂盐进料罐

ϕ2000*2000mm，锥底

1

台

含搅拌

75

杂盐蒸发装置

处理量0.5t/h，滚筒刮板设备

1

套

76

消泡剂加药系统

系统配套

1

套

77

混盐冷凝水罐

3m³

1

座

78

混盐冷凝水泵

Q=3.5m³/h，H=32m

2

台

1开1备

79

混盐二次汽冷凝水罐

3m³

1

座

80

混盐二次汽冷凝水泵

Q=3.5m³/h，H=32m

2

台

1开1备

81

事故水池1

37.5×22.5×4.2m，2767m3
1

座

82

事故水池2

24.0×22.5×4.2m，1947m3
1

座

83

酸碱事故水池

5×6×5m，150m3
1

座

8公用工程

劳动定员和工作制度：新增劳动定员25人。项目年工作365天，三班制，每班8小时。

（1）给排水

本项目运营期用水主要包括生活用水，生活用水由市政给水管网供给。根据《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T385-2025），生活用水参照城镇居民用水定额100L/（人·d），因此生活用水量为2.5m³/d（912.5m3/a）。生活污水按照生活用水的80%计，因此生活污水排放量为2.0m³/d（730m3/a）。生活污水经化粪池收集处理全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。本项目水平衡见下图。
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图2-1本项目水平衡图

本项目盐分平衡见下表。

表2-10盐分平衡表

入方

出方

名称

数量t/a

名称

数量t/a

废水总盐分

17039.8

硫酸钠

8322

氯化钠

5080.8

杂盐
1777

污泥含盐
710

废气排放

0.56

出水含盐量

1149.44

合计

17039.8

合计

17039.8

（2）供电

本项目用电由附近马家塔110kV变电站供给。

（3）供热

新建上湾煤矿矿井水提标治理项目供热和供暖蒸汽由西侧780m中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司供给，蒸汽温度190℃，蒸汽压力1.1Mpa。现有上湾煤矿矿井水处理厂由上湾热电厂集中供暖。

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司现有2台75t锅炉和4台440t热电锅炉，同时工艺生产时反应塔气包和减压器副产蒸汽，现有蒸汽总产能约2000t/d，其中自用量1500t/d，可外供量500t/d。本项目蒸汽用量56640t/a（采暖季216t/d，非采暖季96t/d），因此本项目可依托中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司供给蒸汽。

9、厂区平面布置

在上湾煤矿矿井水处理厂现有预处理车间内西侧建设高效澄清池、无阀过滤器及水泵等设施。新增上湾煤矿矿井水提标治理项目在厂区内形成环形通路，方便交通。建筑内部北侧布置有清水池，深度处理车间和蒸发结晶车间位于建筑中部。根据工艺流程进行各建构筑物的紧凑布置，提高厂区的土地利用率。酸碱库位于厂区西北侧。辅助用房置于厂区南侧。蒸发结晶车间内布置有蒸发结晶设备、盐库、危废库等设施。企业同期共购置三块土地，本项目在宗地三内建设，剩余宗地一和宗地二与本项目不相邻，也不在剩余两块土地内建设任何设施，对周边环境无污染影响，土地范围见建设用地规划许可证（见附件），因此本项目主要针对宗地三进行评价。本项目平面布置图见附图。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工阶段工作内容主要为场地平整、地基开挖及夯实、构筑物建设、安装相关设施等，施工期工艺流程及产污环节示意图见下图。
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图2-2施工期工艺流程及产污节点图

本项目施工期主要污染物包括：施工废气、施工废水、生活污水、施工噪声、施工固废和生活垃圾。

本项目施工期产污工序及主要污染物见下表。

表2-11本项目施工期产污工序及主要污染物一览表

项目

产污工序

污染物

废气处理
废气

施工扬尘

颗粒物

废水

生活污水

COD、氨氮、SS、动植物油

施工废水

SS

固废

建筑垃圾

建筑垃圾

生活垃圾

生活垃圾

噪声

各施工机械

噪声

二、运营期工艺流程及产污节点

一、预处理段

1、调节池

上湾煤矿收集矿井水进入现有预处理设施调节池和扩建预处理设施调节池，通过均质均量，平衡进水的水质、水量波动，避免后续处理单元因负荷突变受影响。

2、高效沉淀池

利用混凝、絮凝原理，投加PAM和PAC药剂使水中悬浮物、胶体等杂质脱稳凝聚，通过重力沉降分离，出水进入无阀滤池进一步过滤，沉淀煤泥输送至煤泥浓缩压滤单元，压滤后形成S1煤泥外运与选煤厂煤泥一起外售。生产中产生的压滤水全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

3、无阀滤池

依靠滤料层的物理筛分和接触絮凝作用，进一步去除水中细小悬浮物，沉淀煤泥输送至煤泥浓缩压滤单元，压滤后形成S1煤泥外运与选煤厂煤泥一起外售。生产中产生的压滤水全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

二、一级处理段

上湾煤矿矿井水处理厂处理后的出水经过管道输送至上湾煤矿矿井水提标治理项目一级V型滤池。

1、一级V型滤池

采用V型槽布水、均质滤料，通过深层过滤截留水中杂质，出水进入一级超滤单元，滤池反冲洗水流至废水沉淀池1处理，池中沉淀的污泥输送至污泥浓缩压滤1单元压滤处置，压滤后形成污泥外运处置。生产中产生的压滤水全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

2、一级超滤

以0.01-0.1μm的微滤膜为介质，通过筛分作用截留水中胶体、悬浮物及部分大分子有机物，产水进入一级反渗透单元，反冲洗水流至废水池沉淀池1，池中沉淀的污泥输送至污泥浓缩压滤1单元压滤处置，压滤后形成污泥外运处置。超滤定期采用次氯酸钠、氢氧化钠和阻垢剂进行清洗。生产中产生的酸碱冲洗水等全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

3、一级反渗透

利用反渗透膜的选择透过性，在压力驱动下，使水分子透过膜，截留水中溶解盐、有机物等，产水进入清水池，浓水则进入一级反渗透浓水池，再输送至二级处理段。反渗透定期采用盐酸、硫酸、氢氧化钠、杀菌剂和阻垢剂进行清理。生产中产生的酸碱冲洗水等全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

三、二级处理段

1、除硅除硬高效沉淀池

通过投加镁剂、PAM、石灰、碳酸钠药剂，使水中的硅、钙、镁等离子形成沉淀物，沉淀的污泥输送至污泥浓缩压滤2单元压滤处置，压滤后形成污泥外运处置。出水进入二级砂滤池。生产中产生的压滤水全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

本项目工艺流程及产污环节见下图。
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图2-1本项目运营期产污节点示意图

2、二级砂滤池+脱碳塔

砂滤池通过滤料层截留水中残留杂质；脱碳塔利用气液逆流接触将水中的游离二氧化碳解析去除，调节水的pH值，为后续反渗透单元提供适宜水质。

3、二级超滤

进一步过滤水中胶体、悬浮物及部分大分子有机物，保障后续反渗透的进水水质，产水进入二级反渗透单元，浓缩水回流至废水池沉淀池2，池中沉淀的污泥输送至污泥浓缩压滤2单元压滤处置，压滤后形成污泥外运处置。超滤定期采用次氯酸钠、氢氧化钠和阻垢剂进行清洗。生产中产生的酸碱冲洗水等全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

4、二级反渗透

再次利用反渗透膜的选择透过性，在压力驱动下，使水分子透过膜，截留水中溶解盐、有机物等，产水进入清水池，浓水进入二级反渗透浓水池，输送至三级处理段。反渗透定期采用盐酸、硫酸、氢氧化钠、杀菌剂和阻垢剂进行清理。生产中产生的酸碱冲洗水等全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

四、分盐预处理段

1、除氟高密度沉淀池

通过投加石灰、PAC药剂，并控制PH值，将氟离子通过氟化钙的形式沉淀去除，氟离子浓度控制在膜处理和蒸发结晶系统的可接受范围之内。沉淀的污泥输送至污泥浓缩压滤3单元压滤处置，压滤后形成污泥外运处置。出水进入除硅除硬反应池。生产中产生的压滤水全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

2、除硅除硬反应池+TMF管式膜

进一步强化除硅、除硬度效果，通过投加镁剂、PAM、石灰、碳酸钠药剂，使水中的硅、钙、镁等离子形成沉淀物，沉淀的污泥输送至污泥浓缩压滤3单元压滤处置，压滤后形成污泥外运处置。出水进入TMF管式膜。TMF管式膜通过筛分作用截留反应生成的沉淀物，进一步除硬及除硅，保障出水硅在20mg/L以下，出水进入离子交换单元。

3、离子交换

接收TMF产水。利用离子交换树脂的离子交换特性，去除水中残留的钙、镁、镍、铅，进一步降低硬度，实现水质深度净化，并提高水中硫酸钠和氯化钠的纯度。出水进入HPNF分盐。离子交换采用盐酸和氢氧化钠进行再生。生产中产生的酸碱冲洗水等全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

五、分盐资源化段

1、HPNF分盐

离子交换处理后水进入HPNF分盐，利用高压纳滤膜的选择透过性，原理：HPNF分盐利用纳滤膜对二价离子（如SO₄²⁻）的高截留率和对一价离子（如Cl⁻）的部分透过性的原理。将浓水中的硫酸钠和氯化钠分离，分别进入硝侧浓盐水池和HPNF产水池。生产中产生的酸碱冲洗水等全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。

2、硫酸钠处理线

硝侧浓盐水进入硫酸钠蒸发结晶单元，通过蒸发浓缩使硫酸钠结晶析出，再经硫酸钠稠厚器、硫酸钠干燥包装，得到硫酸钠产品，过程中产生的干燥包装废气经处理后排放。MVR冷凝水回收作为产水排入清水池。热源均为外供蒸汽。

3、氯化钠处理线

HPNF产水池首先进入SWRO（海水反渗透）浓缩，产水排入清水池。

浓水进入氯化钠蒸发结晶单元，通过蒸发浓缩使氯化钠结晶析出，再经氯化钠干燥包装，得到氯化钠产品，过程中产生的干燥包装废气经处理后排放。MVR冷凝水回收作为产水排入清水池。热源均为外供蒸汽。

4、杂盐处理线

硫酸钠和氯化钠蒸发结晶系统经过不断浓缩硫酸钠和氯化钠结晶析出，料液中的杂质逐步富集，为保证硫酸钠和氯化钠结晶纯度，需要排出母液来平衡控制杂盐浓度，母液均排出至混盐处理系统。

母液经杂盐进料槽输送至杂盐蒸发结晶单元，结晶后经杂盐干燥包装得到杂盐，产生的干燥包装废气经处理后排放。

生产中产生的压滤水、酸碱冲洗水等全部返回各自上段水工艺处理，在系统中局部循环，不外排，因此不计入废水。硫酸钠、氯化钠、杂盐在干燥和包装生产过程中产生粉尘。本项目产污工序及主要污染物见下表。

表2-12本项目产污工序及主要污染物一览表

项目

产污工序

污染物

废气处理
废气

硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装

粉尘

G1

石灰料仓

粉尘

G2

镁剂料仓

粉尘

G3

硫酸储罐

硫酸雾

G4

盐酸储罐

氯化氢

G5

固废

高效沉淀、无阀滤池

煤泥

S1

V型滤池、超滤、除硅除硬、除氟、TMF管式膜

污泥

S2

噪声

各废水处理设备

噪声

N

其他产污环节
固废

日常生产

废包装物

S3

检修

废滤膜

S4

检修

废石英砂滤料

S5

检修

废滤芯

S6

检修

废润滑油

S7

检修

废油桶

S8

检修

废树脂

S9

检修

杂盐

S10

化验室

化验室废液

S11



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、环保手续及排污许可履行情况

2010年1月26日，取得了《鄂尔多斯市环境保护局关于上湾煤矿井下水复用水工程建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环监字〔2010〕86号）。项目位于伊旗乌兰木伦镇上湾村，上湾煤矿西北，处理规模为8000m³/d。项目主要建设内容为预沉水池间和化学水处理间，采用沉淀、混凝、气浮、过滤处理工艺，处理后的矿井水回用于上湾热电厂三期补充用水和绿化、景观用水。该项目实际已停运。

2016年12月29日，取得了《伊金霍洛旗环境保护局关于上湾煤矿(矿井水处理厂、尔林兔南风井、新北风井、输料孔、新建排矸场)纳入常态化管理的通知》（伊环备字〔2016〕4号），单位建设的矿井水处理厂、尔林兔南风井、新北风井、输料孔、新建排矸场，位于乌兰木伦镇。该项目主要建设内容为矿井水处理厂项目，现处理能力由8000m3/d扩建为20000m³/d，采用混凝澄清法处理；热风锅炉房(3台7吨热风炉、1台2吨供暖热水炉)，办公区、场内道路及排矸场。原则同意纳入常态化管理。该项目以验代评纳入常态化管理，不需要验收。实际现场8000m³/d污水处理设施已停运，日常使用12000m³/d污水处理设施。

2020年5月8日，取得了《鄂尔多斯市生态环境局关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司上湾矿井水5000吨/天氟化物达标治理项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2020〕137号）。针对上湾煤矿处理后的部分矿井水进行氟化物处理，处理规模为5000m3/d，出水作为上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理用水。项目利用厂区内闲置的8000m³/d井下水复用水工程中的车间进行建设，不新增占地。该项目未验于2022年1月7日通过自主验收，目前项目实际运行良好。

2026年4月10日，取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91610821770043971N028X。

二、现有工程组成

现有项目组成一览表，见下表。

表2-13现有项目建设内容一览表

工程名称

生产工序

现有工程

备注

主体工程

矿井水处理

上湾煤矿矿井水处理厂规模12000m3/d，建有预沉池、高效澄清池、多介质过滤池、清水池。

氟化物治理工程，5000m3/d，包括：中间水池、精密过滤器、树脂除氟系统、除氟脱附液再生系统、污泥槽、自来水软化系统、配电间

辅助工程

办公生活区

依托上湾煤矿现有办公楼

储运工程

药剂间

占地面积25㎡，储存污水处理使用的药剂

公用工程

给水

项目生活供水由上湾矿区供水系统提供

排水

上湾煤矿矿井水处理厂出水部分回用于工业用水，剩余废水经树脂除氟系统处理后，排入补连塔矿井水提标改造工程，处理后全部用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。

生活污水经化粪池收集处理全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

供热

采暖由上湾热电厂集中供给

供电

由附近电网供给

环保工程

废气

现有项目不产生废气

废水

上湾煤矿矿井水处理厂出水部分回用于工业用水和绿化用水，剩余废水经树脂除氟工程处理后，排入补连塔矿井水提标改造工程，处理后全部用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。

生活污水经化粪池收集处理全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
噪声

室内布置、基础减震、隔声罩、加装消声器等降噪措施
固体废物

煤泥经浓缩压滤后全部与选煤厂煤泥一起外售。

精密过滤器产生的废滤芯由厂家更换后回收，不暂存。

软水器产生的废树脂和除氟树脂系统产生的废树脂均由经厂内危废暂存间暂存后，由鄂尔多斯市东蒙源再生资源回收有限公司处置。危废暂存间占地20m2，防渗措施为采取2mm厚高密度聚乙烯做防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。

环境风险

上湾煤矿矿井水处理厂水处理过程中的池、渠及地面已经采取防渗处理，水池混凝土抗渗等级为P8，渗透系数为2.61×10-8cm/s，符合地下水防渗小于K≤1×10-7cm/s的要求，阻断污染物进入地下水环境的途径。已配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。
劳动定员和工作制度：现有劳动定员21人。项目年工作365天，三班制，每班8小时。

表2-14现有项目主要原辅料及能源消耗表

序号

现有工程

名称

数量

单位

备注

1

PAC

131.4

t/a

2

PAM

57.4

t/a

3

滤芯
0.24
t/a

4

离子交换树脂

24.2
t/5a
5

水

766.5

t/a

6

电

146

万kWh/a

三、现有污染调查统计

根据现有项目的例行检测报告及现场实际调查，现有项目污染情况如下：

1、废水

项目产生的废水主要为生活污水和矿井水。

现有项目劳动定员21人，根据验收报告和现场调查，生活污水排放量为613.2m3/a。生活污水经化粪池处理后，全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

上湾煤矿矿井水处理厂出水部分回用于工业用水和绿化用水，剩余废水经树脂除氟工程处理后，排入补连塔矿井水提标改造工程，处理后全部用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。
本次评价收集2026年3月矿井水高效沉淀预处理例行检测报告数据，监测数据见下表。

表2-15矿井水高效沉淀预处理例行检测数据表

序号

检测项目

标准限值

进口

高效沉淀出口

单项判定

1次

2次

3次

1次

2次

3次

1

pH

6-9

7.6

7.6

7.8

7.7

7.6

7.6

合格

2

SS(mg/L)

≤50

147

150

148

5

4

5

合格

3

COD(mg/L)

≤50

29

32

30

7

8

6

合格

4

氟化物(mg/L)

≤10

1.59

1.57

1.52

1.36

1.34

1.39

合格

5

石油类(mg/L)

≤5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

合格

6

六价铬(mg/L)

≤0.5

0.011

0.011

0.011

0.009

0.007

0.009

合格

7

总铁(mg/L)

≤6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

合格

8

总锰(mg/L)

≤4

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

0.03

合格

9

总锌(mg/L)

≤2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

合格

10

总砷(mg/L)

≤0.5

0.0123

0.0123

0.0122

0.0108

0.0114

0.0114

合格

11

总镉(mg/L)

≤0.1

0.000302

0.000371

0.000343

0.000267

0.000283

0.000277

合格

12

总铅(mg/L)

≤0.5

0.00901

0.00887

0.00897

0.00876

0.00876

0.00865

合格

13

总汞(mg/L)

≤0.05

ND

ND

ND

ND

ND

ND

合格

14

总铬(mg/L)

≤1.5

0.0131

0.0120

0.0127

0.0108

0.0109

0.0111

合格

现有项目矿井水高效沉淀预处理出水满足现行标准，即出水满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下消防用水标准用于井下用水，满足《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选煤厂补充用水水质标准用于洗煤厂用水，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、城市绿化的水质标准要求用于绿化和道路洒水。

本次评价收集2026年3月生活污水例行检测报告数据，监测数据见下表。

表2-16生活污水例行检测数据表

序号

检测项目

标准限值

排口

单项判定

1次

2次

3次

1

pH

6-9

8.2

8.2

8.2

合格

2

SS(mg/L)

400

3

4

3

合格

3

COD(mg/L)

500

206

201

213

合格

4

BOD5(mg/L)

350

100

102

102

合格

5

氨氮(mg/L)

45

13.858

13.888

13.858

合格

6

氟化物(mg/L)

20

0.624

0.626

0.624

合格

7

硫化物(mg/L)

1

0.02

0.02

0.02

合格

8

石油类(mg/L)

15

0.28

0.27

0.27

合格

现有项目生活污水出水满足现行标准，即出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求。

2、噪声

现有项目生产过程中产噪设备主要为各类机泵等。厂房均安装隔声门窗，室内建筑装修时采用建筑吸声和消声材料。

企业2026年1季度上湾煤矿矿井水处理厂厂界例行检测数据如下。

表2-17现有上湾煤矿矿井水处理厂厂界例行监测结果 单位：dB(A)

监测点

监测点位

监测结果

标准值

评价

昼间

夜间

1# 

厂界外1m

51.4

49.8

昼间：60

夜间：50

达标

2#

厂界外1m

57.5

42.1

达标

3#

厂界外1m

56.1

48.7

达标

4#

厂界外1m

53.4

47.9

达标

5#

厂界外1m

55.7

46.0

达标

6#

厂界外1m

55.2

46.0

达标

根据监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3、固废

运营中产生的固体废物为煤泥、废滤芯、废树脂和生活垃圾。

煤泥经浓缩压滤后全部与选煤厂煤泥一起外售。精密过滤器产生的废滤芯由厂家更换后回收，不暂存。软水器产生的废树脂和除氟树脂系统产生的废树脂均由经厂内危废暂存间暂存后，由有资质单位处置。危废暂存间占地20m2，防渗措施为采取2mm厚高密度聚乙烯做防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。

固体废物产生及储存情况见下表。

表2-18固体废物产生及储存情况一览表

序号

产生环节

废物名称

类别

代码

产生量（t/a）

去向

1

压滤

煤泥

一般固废

/

7300

与选煤厂煤泥一起外售

2

过滤

废滤芯

一般固废

/

0.24

厂家更换后回收

3

除氟

废树脂

危险废物

HW13(900-015-13)

24.2t/5a

厂内危废暂存间暂存后，由有资质单位处置

4

生活

生活垃圾

/

/

1.8

交环卫部门处理

4、环境风险

原项目已编制突发环境事件应急预案，目前厂区内不存在重大危险源。

四、存在问题及拟采取的措施

存在问题

现有项目环保措施完善，环境管理规范，无现有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1）区域达标

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

根据《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2026年6月2日），2025年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。判断项目区为达标区。

本项目环境空气质量现状数据基于：生态环境部环境工程评估中心—国家环境保护环境影响评价数值模拟重点化验室—环境空气质量模型技术支持服务系统发布的鄂尔多斯市达标区数据予以判定，经统计，基本污染物年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度如下。

表3-1区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度μg/m3
标准值μg/m3
占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7

60

11.67

达标

NO2
年平均质量浓度

20

40

50.00

达标

PM10
年平均质量浓度

54

60

90.00

达标

PM2.5
年平均质量浓度

18

30

60.00

达标

O3
第90百分位数8小时平均质量浓度

139

160

86.88

达标

CO

第95百分位数日平均

0.7mg/m3
4mg/m3
17.50

达标

由上表可知，2025年鄂尔多斯市各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。根据统计结论，2025年鄂尔多斯市为达标区。

2）补充监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物为TSP。

本次评价委托内蒙古俊森环保科技有限公司补充监测TSP。监测时间2026年6月19日至6月22日。监测布点见下图。

①监测项目及频率

表3-2检测项目及频次

序号

监测点名称

经度、纬度

监测频次

特征监测因子

G1

厂区东南

39°20'2.76"北

110°10'43.17"东

连续监测3天

TSP
[image: image1.emf]生活用水

市政供水

市政管网

消耗

0.5

2.5

2.0

矿井水 预处理

15000

深度处理

15000

深上湾煤矿工业用

水

上湾煤矿沉陷区生

态环境综合治理

鄂尔多斯煤制油分

公司工业用水

3000

7000

5000
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图3-1监测布点图

②分析方法及仪器设备

表3-3环境空气检测项目分析方法及仪器设备表

项目

分析方法

仪器设备、编号及证书有效期
检出限

总悬浮颗粒物
《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022
电子天平JS-YQ-008

证书有效期:2027.4.1

证书单位：辽宁众呈检测有限公司
/

③检测结果

表3-4环境空气现状监测结果表

项目

采样时间

分析结果mg/m3
标准限值

TSP

24h值

2026.6.19

186

300mg/m3
2026.6.20

171

2026.6.21

165

由上表可知，本项目特征污染物TSP监测结果为165-186mg/m3，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。

2、声环境质量现状
厂界周边50米范围内无声环境保护目标，本次评价不设开展声环境现状监测。

3、地下水环境现状

本次评价委托内蒙古航峰检测技术有限公司对地下水现状进行监测。监测时间为2026年4月29日。

1）监测布点

具体监测点位置如下表和下图。

[image: image5.png]



图3-2监测布点图
表3-2地下水环境现状调查布设

编号

监测点位
坐标

监测项目

W1

神华煤制油厂监测井1

39°20'3.09"北

110°9'50.08"东

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、钡、铍、硼、镍、锑、钴、钼、铊、石油类，并记录水位数据，给出地表标高、水位标高、水深、井深

W2

4号水池监测井

39°20'16.48"北

110°10'53.51"东

W3

3号水池监测井

39°20'54.99"北

110°10'35.82"东

W4

神华煤制油厂监测井2

39°19'35.73"北

110°9'42.71"东

监测水位，给出地表标高、水位标高、水深、井深

W5

盛泰石油加油站

39°19'41.68"北

110°10'20.09"东

W6

神东专业化服务基地

39°20'35.41"北

110°10'44.86"东

2）检测结果

检测结果见下表。

表3-3地下水水质监测及评价结果

采样位置

检测项目

W1
W2

W3

标准

pH值(无量纲)

7.2

7.6

7.4

6.5-8.5

硒（mg/L)

4×10-4L

4×10-4L

4×10-4L

≤0.01
砷（mg/L)

3×10-4L

3×10-4L

3×10-4L

≤0.01
（总）汞（mg/L)

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

≤0.001
六价铬（mg/L)

0.004L

0.004L

0.004L

≤0.05
铅（mg/L)

1×10-3L

1×10-3L

1×10-3L

≤0.01
F-（mg/L)

0.158

1.51

2.78

≤1.0
Cl-（mg/L)
180

202

443

≤250
镉（mg/L)

1×10-4L

1×10-4L

1×10-4L

≤0.005
高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L)

2.06

1.73

2.96

≤3.0
氨（以N计）（mg/L)

0.05

0.07

0.72

≤0.5
硝酸盐氮（mg/L)

6.80

0.48

0.15

≤20
亚硝酸盐（以N计）（mg/L)

0.003

0.009

0.020

≤1
挥发酚（mg/L)

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.002
总硬度（mg/L)

264

136

541

≤450

溶解性总固体（mg/L)

880

912

2280

≤1000
SO42-（mg/L)

258

269

728

≤250
铁（mg/L)

0.06

0.52

0.08

≤0.3
锰（mg/L)

0.01L

0.01

0.15

≤0.1
阴离子合成洗涤剂（mg/L)

0.050L

0.050L

0.050L

≤0.3
锌（mg/L)

0.05L

0.05L

0.05L

≤1.0
铜（mg/L)

0.05L

0.05L

0.05L

≤1.0
氰化物（mg/L)

0.002L

0.002L

0.002L

≤0.05
钠（mg/L)

190

280

590

≤200
钾(mg/L)

18.5

13.6

35.4

/
钙(mg/L)

66.6

33.9

130

/

镁(mg/L)

25.7

12.2

51.8

/

碳酸盐(mg/L)

0

0

0

/

碳酸氢盐(mg/L)

308

219

596

/

碘化物（mg/L)

0.025L

0.025L

0.025L

0.08

硫化物（mg/L)

0.003L

0.003L

0.003L

≤0.02
铝（mg/L)

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2
镍（mg/L)

5×10-3L

5×10-3L

5×10-3L

≤0.02
钴（mg/L)

5×10-3L

5×10-3L

5×10-3L

≤0.05
石油类（mg/L)

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05
氯化物（mg/L）

183

206

448

≤250
硫酸盐（mg/L）

260

271

733

≤250
菌落总数(CFU/mL)

86

45

80

≤100
总大肠菌群（MPN/100mL）

未检出

未检出

未检出

≤3.0
钡（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.7
铍（mg/L）

2×10-4L

2×10-4L

2×10-4L

≤0.002
硼（mg/L）

0.02L

0.02L

0.02L

≤0.5
钼（mg/L）

5×10-3L

5×10-3L

5×10-3L

≤0.07
锑（mg/L)

0.15L
0.15L

0.15L

0.15L
铊（mg/L)

0.02L
0.02L

0.02L

0.02L
注：加注L表示未检出

地下水水质监测结果中，W1监测点硫酸盐超标，W2监测点氟化物、硫酸盐、钠、铁超标，W3监测点氟化物、氯化物、氨、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、钠、锰超标。其他监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。石油类满足《地表水质量标准》（GB/T3838-2002）中的Ⅲ类标准值。地下水超标主要与当地水文地质条件有关，地下水区域历史背景值偏高。

表3-4地下水水位监测结果

点位名称

点位坐标

水位埋深（m）

井深（m）

井口高程（m）

水位（m）

W1

39°20'3.09"N

110°9'50.08"E

52.25

60

1175.43

1123.18

W2

39°20'16.48"N

110°10'53.51"E

8.78

20

1113.34

1104.56

W3

39°20'54.99"N

110°10'35.82"E

12.72

20

1121.08

1108.36

W4

39°19'35.73"N

110°9'42.71"E

46.48

60

1171.53

1125.05

W5

39°19'41.68"N

110°10'20.09"E

51.56

60

1159.58

1108.02

W6

39°20'35.41"N

110°10'44.86"E

11.07

45

1117.71

1106.64

注：以上信息均为现场调查

4、土壤环境

本次评价委托内蒙古航峰检测技术有限公司对新建上湾煤矿矿井水提标治理项目土壤现状进行监测。监测时间为2026年4月29日。

1）监测点位和监测因子

在项目厂区内布置2个表层样点，监测点位、采样类别、监测因子见下表和下图。

表3-5土壤环境现状调查监测项目

采样点
坐标

采样类别
监测因子

S1

39°20'10.97"北

110°10'26.19"东
表层样点

0～0.2m

PH、砷、镉、铬（六价）、锌、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茆并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、锑、铍、钴、钒、氟化物、含盐量。

S2

39°20'5.31"北

110°10'28.74"东
2）监测结果

土壤环境质量评价结果见下表。

表3-6土壤检测结果

采样位置及深度

检测项目

S1(0~20cm)

S2(0~20cm)

标准

达标情况

pH值（无量纲）

8.02

8.35

/

/

总砷(mg/kg)

26.0

28.2

120

达标

镉(mg/kg)

0.76

0.86

65

达标

铜(mg/kg)

46

52

18000

达标

铅(mg/kg)

30.8

38.1

800

达标

总汞(mg/kg)

0.208

0.175

38

达标

镍(mg/kg)

89

96

900

达标

六价铬(mg/kg)

未检出

未检出

5.7

氟化物(mg/kg)

513

486

/

/

水溶性盐总量(g/kg)

1.5

1.4

/

/

锌(mg/kg)

156

143

/

/

铍(mg/kg)

未检出

未检出

29

苯胺类(mg/kg)
未检出

未检出

260

达标

硝基苯(mg/kg)
未检出

未检出

76

达标

2-氯苯酚(mg/kg)
未检出

未检出

2256

达标
苯并[a]蒽(mg/kg)
未检出

未检出

15

达标
苯并[a]芘(mg/kg)
未检出

未检出

1.5

达标
苯并[b]荧蒽(mg/kg)
未检出

未检出

15

达标
苯并[k]荧蒽(mg/kg)
未检出

未检出

151

达标
䓛(mg/kg)
未检出

未检出

1293

达标
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)
未检出

未检出

1.5

达标
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)
未检出

未检出

15

达标
萘(mg/kg)
未检出

未检出

70

达标
四氯化碳(mg/kg)
未检出

未检出

2.8

达标
氯仿(mg/kg)
未检出

未检出

0.9

达标
氯甲烷(mg/kg)
未检出

未检出

37

达标
1,1-二氯乙烷(mg/kg)
未检出

未检出

9

达标
1,2-二氯乙烷(mg/kg)
未检出

未检出

5

达标
1,1-二氯乙烯(mg/kg)
未检出

未检出

66

达标
顺式-1,2-二氯乙烯(mg/kg)
未检出

未检出

596

达标
反式-1,2-二氯乙烯(mg/kg)
未检出

未检出

54

达标
二氯甲烷(mg/kg)
未检出

未检出

616

达标
1,2-二氯丙烷(mg/kg)
未检出

未检出

5

达标
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg)
未检出

未检出

10

达标
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg)
未检出

未检出

6.8

达标
四氯乙烯(mg/kg)
未检出

未检出

53

达标
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg)
未检出

未检出

840

达标
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg)
未检出

未检出

2.8

达标
三氯乙烯(mg/kg)
未检出

未检出

2.8

达标
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg)
未检出

未检出

0.5

达标
氯乙烯(mg/kg)
未检出

未检出

0.43

达标
苯(mg/kg)
未检出

未检出

4

达标
氯苯(mg/kg)
未检出

未检出

270

达标
1,2-二氯苯(mg/kg)
未检出

未检出

560

达标
1,4-二氯苯(mg/kg)
未检出

未检出

20

达标
乙苯(mg/kg)
未检出

未检出

28

达标
苯乙烯(mg/kg)
未检出

未检出

1290

达标
甲苯(mg/kg)
未检出

未检出

1200

达标
间，对-二甲苯(mg/kg)
未检出

未检出

570

达标
邻-二甲苯(mg/kg)
未检出

未检出

640

达标
石油烃（C10-C40）(mg/kg)
21

23

4500

达标
锑(mg/kg)
未检出

未检出

180

达标
钴(mg/kg)
14.1

13.2

70

达标
钒(mg/kg)
113

121

752

达标
由以上分析可知，S1和S2监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。说明区域土壤环境质量较好。

5、生态环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），生态环境现状调查：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目扩建上湾煤矿矿井水处理厂在现有厂区内进行，不需要进行生态调查，新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂区需要进行生态调查，生态调查结果如下。
1）调查方法

1、遥感数据源的选择与解译

本次遥感信息解译使用的信息源为哨兵2号卫星（Sentinel-2）数据，空间分辨率为10m，成像时间为2025年9月1日，选取这一时间段遥感数据，主要考虑到这一时期的地表类型差异是一年中最明显的时候，该时间段具有地物区分显著、地表信息丰富的特点，有利于对各生态环境因子的研判，遥感影像图见下图。

通过遥感解译与地面调查相结合的方式获取评价范围内土地利用类型、植被类型等数据，最终，利用Envi、Arcgis软件完成评价范围内各种生态图件的制作。

2、现场调查

地面调查采取以实地调查为主，收集资料为辅相结合的方法。实地调查掌握项目区范围内自然生态的基本情况以及各种水土保持项目的情况。

现场调查使用1/10000地形图和全球定位系统。在实地调查的基础上，结合卫星影像图，取得植被组成、土地利用现状等第一手资料，最后利用Envi、Arcgis处理软件绘制评价区1/10000相关生态图件和数据统计表。

以新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂界外扩500m，作为本次生态现状的评价范围，见下图。
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图3-3遥感影像图

2）植被现状调查与评价

1、植被区系现状

本项目分布于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村，在植物地理区系上，属欧亚草原植物区－黄土高原草原植物省－阴南黄土丘陵州，本项目在植被地带上，属中温型草原带中的典型草原亚带；内蒙古植物区系分区图，内蒙古植被地带图，见下图。
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图3-4内蒙古植物区系分区图
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图3-5内蒙古植被地带图

2、植被资源

本项目区位于阴南黄土丘陵州，属于低山丘陵草原，具有典型草原特点。气候已具有强烈的大陆性特点，并进入了亚洲中部内陆干旱地区的范围。

拟建项目地区的植被在长期的历史发展过程中，形成了一些能适应地区气候的植物生活型。组成本区地区天然植物生活型主要有乔木、灌木、半灌木、多年生草本和一二年生草本等五大基本类群。乔木是评价区植被的重要生活型，包括杨树等。多年生草本植物是草原植被的主体生活型，如沙蒿等。一二年生草本植物主要为羊草、糙隐子草等杂草。
据初步统计，项目区境内野生植物大多数为防风固沙植物，尚有一些具有经济价值的野生植物。野生木本植物具有经济价值，可做木材的有杨树等。没有珍稀濒危植物物种分布。除野生植物分布以外，区域内还大量分布有人工植被，如杨树、松树等及人工栽培的经济作物玉米、土豆等。
据现场标本采集、样地记录以及有关资料分析，根据《中国生物物种名录2024版》和《内蒙古植物志》，本地区常见植物名录见下表。

表3-7评价区常见植物名录

序号

科

属

种

拉丁名

生活型

1
杨柳科

柳属

沙柳

Salix cheilophila

乔木

2

柳属

旱柳

Salix matsudana Koidz

乔木

3

杨柳科

杨树

Populus L.

乔木

4

榆科

榆属

榆树

Ulmus pumila L

乔木

5

蔷薇科

杏属

杏树

Armeniaca vulgaris Lam

乔木

6

委陵菜属

委陵菜

Potentilla chinensis Ser

多年生草本

7

菊科

蒿属

沙蒿

Artemisia desertorum Spreng. Syst. Veg

半灌木

8

蒿属

冷蒿

Artemisia frigida

多年生半灌木

9

蒲公英属

蒲公英

Taraxacum mongolicum

多年生草本

10

苦荬菜属

苦荬菜

Ixeris sonchifolia Hanc

一年生草本

11

苦苣菜属

苦菜

Sonchus oleraceus L.

一年生草本

12

旋覆花属

旋复花

Inula japonica Thunb

多年生草本

13

火绒草属

火绒草

Leontopodium leontopodioides (Willd. ) Beauv.

多年生草本

14

松科

松属

樟子松

Pinus sylvestris L. var. mongholica Litv.

乔木

15

松属

油松

Pinus tabulaeformis Carr.

乔木

16

禾本科

芨芨草属

芨芨草

Achnatherum splendens

多年生草本

17

针茅属

贝加尔针茅

Stipa baicalensis Roshev

多年生草本

18

针茅属

本氏针茅

Stipa capillata Linn

多年生草本

19

隐子草属

无芒隐子草

Cleistogenes songorica (Roshev.) Ohwi

多年生草本

20

隐子草属

糙隐子草

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng

多年生草本

21

赖草属

赖草

Leymus secalinus (Georgi) Tzvelev
多年生草本

22

披碱草属

老芒麦

Elymus sibiricus Linn

多年生草本

23

冰草属

冰草

Agropyron cristatum (L.) Gaertn Gaertn

多年生草本

24

沙鞭属

沙鞭

Psammochloa villosa

多年生草本

25

披碱草属

披碱草

Elymus dahuricus Turcz

多年生草本

26

早熟禾属

草地早熟禾

Poa pratensis L.

多年生草本

27

赖草属

羊草

Leymus chinensis(Trin. ex Bunge) Tzvelev
多年生草本

28

狗尾草属

狗尾草

Setaria viridis (L.) Beauv

一年生草本

29

藜科

沙蓬属

沙蓬

Agriophyllum squarrosum

一年生草本

30

猪毛菜属

猪毛菜

Salsola collina Pall

一年生草本

31

唇形科

百里香属

百里香

Thymus mongolicus Ronn

半灌木

32

车前科

车前属

车前

Plantago asiatica

二年生或多年生草本

33

胡颓子科

沙棘属

沙棘

Hippophae rhamnoides

落叶灌木或乔木

34

胡颓子属

沙枣

Elaeagnus angustifolia

落叶乔木或小乔木

35

豆科

棘豆属

多叶棘豆

Oxytropis myriophylla  (Pall.) DC.

多年生草本

36

苜蓿属

紫花苜蓿

Medicago falcata L

多年生草本

37

胡枝子属

达乌里胡枝子

Lespedeza davurica(Laxm.)Schindl

草本状半灌木

38

锦鸡儿属

锦鸡儿

Caragana sinica (Buchoz) Rehd

灌木

39

草木樨属

草木樨
Melilotus officinalis L

二年生草本

40

黄耆属

沙打旺

Astragalus adsurgens

多年生草本

通过现场勘查，在评价区内进行野外生态调查中未见国家重点保护野生植物及内蒙古重点保护草原野生植物。

3、植物资源现状统计

利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对项目区外扩范围内的植被分布现状进行调查。新鲜上湾煤矿矿井水提标治理项目评价区域内的植被类型特征见下表。

表3-8评价区内植被类型特征表

一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm2）

占评价区比例（%）

森林植被

杨树群落

15

44.49

33.60

草原植被

沙蒿+羊草

10

24

18.12

其他

无植被

35

63.94

48.28

总计

60

132.43

100.00

从上述评价区植被类型特征表中可以看出，评价区内植被以“无植被”为主，占地面积63.94hm2，占评价区面积的48.28%；其次是“无植被”占地面积44.49hm2，占评价区面积的33.60%。评价区内无重点保护植物。

植被类型见下图。
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图3-6本项目植被类型图

项目区内的植被类型特征见下表。

表3-9项目区内植被类型特征表

一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm2）

占评价区比例（%）

森林植被

杨树群落

1

2.41

80.07

其他

无植被

2

0.60

19.93

总计

3

3.01

100.00

从上述项目区植被类型特征表中可以看出，项目区内植被以“杨树群落”为主，占地面积2.41hm2，占项目区面积的80.07%；其次是“无植被”占地面积0.60hm2，占项目区面积的19.93%。评项目区内无重点保护植物。

3）野生动物资源现状评价

评价区内野生动物的种类不多，本区野生动物组成简单，以啮齿类动物和鸟类为主，其他野生动物种类均较少，且基本为广布种。根据多年资料、现场调查，评价范围内无其他国家及省级保护类野生动物。评价区常见野生动物名录见下表。

表3-10评价区常见野生动物名录

序号

中文名

学名

分布生境类型

一、两栖纲AMPHIIA

（1）无尾目ANURA

1

中华蟾蜍

Bufo gargarizans

水域、沼泽

2

花背蟾蜍

Braddei Strauch
水域、沼泽

二、爬行纲REPTILIA

（2）有鳞目 SQUAMATA

3

荒漠沙蜥

Phrynocephalus przewalskii

沙地、荒漠

4

荒漠麻蜥

Eremias przewalskii

沙地、荒漠

三、鸟纲 AVES

（3）鸡形目GALLIFORMES

5

石鸡

Alectoris graeca

草地、灌丛

6

雉鸡

Phasianuscolchicus

草地、灌丛

（4）鸽形目COLUMIFORMES

7

毛腿沙鸡

Syrrhaptes paradoxus

草地、灌丛

8

戴胜

Upupa epops 

草地、沙地

（5）佛法僧目CORACILFORMES

9

斑啄木鸟

Dendrocopos martius
草地、农田

（6）雀形目PASSERIIFORMES

10

家燕

Hirundo rustica Linnaeus
草地、农田

11

灰沙燕

Riparia riparia

草地、农田

12

树麻雀

Passer montanus

草地、灌丛

13

喜鹊

Pica pica

草地、灌丛

14

秃鼻乌鸦

Cervus fruilegus

草地、灌丛

四、哺乳纲MAMMALTA

15

蒙古兔

Lepus tolai tolai

草地、沙地

16

达乌尔刺猬

Mesechinus dauuricus
草地、沙地

17

三趾跳鼠

Dipus sagitta

草地、沙地

18

五趾跳鼠

Allactaga sibirica

草地、沙地

4）土地利用现状与评价

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）和三调数据，绘制土地利用现状类型图，评价区土地利用现状特征见下表。

表3-11评价区土地利用现状

一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm2）

占评价区比例（%）

林地

乔木林地

5

44.49

33.60

草地

天然牧草地

4

24

18.12

工矿仓储用地

工业用地

5

36.47

27.54

交通运输用地

铁路用地

2

3.70

2.79

公路用地

3

8.29

6.26

其他土地

裸土地

9

15.48

11.69

总计

28

132.43

100.00

评价区土地利用以乔木林地和工业用地为主。从上述评价区土地利用现状表中可以看出，“乔木林地”占地面积44.49hm2，占评价区面积的33.60%；其次是“工业用地”，占地面积36.47hm2，占评价区面积的27.54%。

项目区土地利用现状特征见下表。
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图3-7本项目土地利用现状图
表3-12项目区土地利用现状

一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm2）

占评价区比例（%）

林地

乔木林地

1

2.41

80.07

其他土地

裸土地

2

0.60

19.93

总计

3

3.01

100.00

项目区土地利用以乔木林地为主。从上述项目区土地利用现状表中可以看出，“乔木林地”占地面积2.41hm2，占项目区面积的80.07%；其次是“天然牧草地”，占地面积0.60hm2，占项目区面积的19.93%。

项目土地利用现状见下图。

5）生态现状综合评价

1、评价区土地利用类型以乔木林地和工业用地为主。乔木林地和工业用地分布在评价范围绝大部分地区。

2、评价区受人类活动干扰较重，水土流失情况明显，尤其在春季风蚀严重。

3、评价区植被类型以杨树、沙蒿、羊草为主。评价区域环境单调、气候寒凉，野生动物数量、种类都较少，受人类活动的影响，项目区及周围一定区域内大型兽类已十分罕见，小型动物分布有如鼠、兔。鸟类资源中，留鸟多为伴人物种，如雀形目鸟类。据现场调查，评价区内无国家及省重点保护动植物资源分布。

综合上述分析，评价区属于典型草原，评价区内无国家及省重点保护动植物资源分布，生态环境质量一般。

	环境

保护

目标
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和现场踏勘，项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水资源和分散式水源井；项目距离项目最近的乌兰木伦镇470m。项目保护目标见下表。

表3-13本项目环境保护对象

环境要素

保护目标

相对厂址距离

位置关系

人数/人

环境功能及目标

大气

环境

乌兰木伦镇
470m
上湾煤矿矿井水处理厂东侧
1500

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值
声环境

厂区外扩50m范围无声环境保护目标

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

地下水

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类
生态环境

保护类别
保护内容
保护要求
评价范围内植被、动物、土地、生态系统等生态因子
项目所在区域动植物

保证土地使用功能，维持区域生态系统的完整性、稳定性和生物多样性，防止产生水土流失。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气污染物排放标准

运营期废气颗粒物、硫酸雾、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值，具体见下表。

表3-14大气污染物综合排放标准

位置
污染物项目
浓度限值（mg/m3）
排气筒高度（m）

允许排放速率（kg/h）

备注
排气筒
颗粒物

120

30

23

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物有组织排放限值
企业边界
颗粒物
1.0

厂界外浓度最高点

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放限值
硫酸雾

1.5

氯化氢

0.25

2、噪声排放标准

项目施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，标准值详见下表。

表3-15《建筑施工噪声排放标准》   单位Leq（dB）

建筑施工场界

噪声限值  dB（A）

昼间

夜间

70

55

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体详见下表。
表3-16工业企业厂界环境噪声排放限值

类别
等效声级Leq(dB(A))
昼间

夜间

2

60

50

3、废水

本项目处理后再生水回用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理项目的准予水行政许可决定书要求用水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L）。《伊金霍洛旗加快推进矿井疏干水综合利用实施意见》（伊政发〔2019〕91号）均要求用于生态灌溉的矿井水水质要满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类表1指标。

同时结合上湾煤矿工业用水和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水需求，综合确定出水标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L）。

具体标准值见下表。

表3-17本项目上湾煤矿矿井水提标治理项目出水标准  单位：mg/L

序号

指标

标准限值

序号

指标

标准限值

1

pH（无量纲）

6~9

16

铁

≤0.3

2

BOD5
≤4

17

铜

≤1

3

CODCr
≤20

18

硝酸盐

≤10

4

氨氮

≤1

19

阴离子表面活性

≤0.2

5

粪大肠菌群（个/L）

≤10000

20

总氮

≤1.0

6

氟化物

≤1

21

镉

0.005

7

高锰酸盐指数

≤6

22

汞

≤0.0001

8

挥发酚

≤0.005

23

总磷

≤0.2

9

硫化物

≤0.2

24

铅

≤0.05

10

硫酸盐

≤250

25

砷

≤0.05

11

铬（六价）

≤0.05

26

硒

≤0.01

12

氯化物

≤250

27

锌

≤1.0

13

锰

≤0.1

28

氰化物

≤0.2

14

石油类

≤0.05

29

溶解性总固体

≤1000

本项目新增生活污水经化粪池收集处理全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理，排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，具体标准值见下表。

表3-18本项目生活污水排放标准  单位：mg/L

序号

指标

标准限值

序号

指标

标准限值

1

pH（无量纲）

6.5~9.5

5

总氮

70

2

BOD5
350

6

总磷

8

3

COD

500

7

动植物油

100

4

氨氮

45

8

悬浮物

400

4、固体废物排放标准或规定

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

	总量控制指标
	一、本项目“三本账”

本项目建设完成后，建设单位污染物排放变化情况统计见下表。
表3-19本项目“三本账”情况一览表（t/a）

种类

污染物

名称

单位

原项目

排放量

本项目

排放量

以新带老

削减量

扩建后

排放量

扩建前后

变化量

废气

颗粒物
t/a

0

0.68

0

0.68
+0.68

硫酸雾

t/a

0

0.000122

0

0.000122

+0.000122

氯化氢

t/a

0

0.186

0

0.186

+0.186

废水

废水量

m³/a

613.2

912.5

0

1525.7

+912.5

COD

t/a

0.18

0.27

0

0.45

+0.27

BOD5
t/a

0.12

0.18

0

0.3

+0.18

SS

t/a

0.09

0.137

0

0.227

+0.137

氨氮

t/a

0.009

0.014

0

0.023

+0.014

一般工业固体废物
煤泥

t/a

7300

13687

7300
13687

+6387

污泥

t/a

0

3395

0

3395

+3395

废滤芯

t/a

0.24

70

0

70.24

+70

废滤膜

t/3-5a
0

50t/3-5a
0

50t/3-5a

+50t/3-5a

废石英砂滤料

t/2a
0

40t/2a
0

40t/2a

+40t/2a

废包装

t/a

0

5

0

5

+5

危险废物
废润滑油

t/a

0

4
0

4

+4

废油桶

t/a

0

0.5

0

0.5

+0.5

废树脂

t/5a
24.2t/5a

11t/5a
0

35.2t/5a

+11t/5a

杂盐

t/a

0

1777

0

1777

+1777

化验室废液

t/a

0

0.2

0

0.2

+0.2

生活垃圾

生活垃圾
t/a

3.8
4.6
0

8.4
+4.6

注：固体废物不排放，只计产生量变化情况。矿井水经处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水，不计入排放量。排放废水只涉及生活污水。

二、总量指标设置原则

本项目工艺废气中污染物主要为硫酸雾、氯化物和颗粒物。生活污水经化粪池收集处理全部排入乌兰木伦镇污水处理厂处理，矿井水处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。因此，根据项目特点，本项目不涉及总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工阶段工作内容主要为场地平整、地基开挖及夯实、构筑物建设、安装相关设施等，施工期工艺流程及产污环节示意图见下图。
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图4-1施工期工艺流程及产污节点图

1、大气环境保护措施

施工期的废气。施工扬尘主要来自土方的挖掘及现场堆放、建筑材料（灰土、砂、水泥等）的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。工地内部的粉尘污染最大，厂址外的影响程度随距离的增加而减少。

为最大程度地减轻扬尘污染，施工单位应采取以下措施：

1)项目施工过程中必须使用预拌砂浆；临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止扬尘、水土流失；

2)施工场地边界应当设置连续、封闭、坚固的围挡或者围墙；

3)实施土方、材料切割等作业，应当采取洒水、密闭、湿法施工等措施；

4)施工工地出入口应当设置洗车设施，车辆和非道路移动机械冲洗干净方可驶出施工工地；

5)施工场地出入口、材料堆放区、材料加工区、主要道路等地面，应当硬化，并采取喷淋或者洒水等措施；

6)充分利用现有运输道路，严禁随意碾压；施工过程全部在占地范围内进行，严禁占用征地范围外土地。
经上述措施处理后对施工扬尘对周边环境影响较小。

2、水环境保护措施

施工期废水主要包括生活污水和施工废水。施工人员约50人，施工期为12个月，生活用水按100L/人·d计算，则生活用水量约为5m3/d，总用水量约为1825m3/a；生活污水产量按用水量的80%计算，则施工期生活污水产量约为1460m3/a，采用临时化粪池收集后排入市政管网。

施工废水排放量小，主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染，经临时沉淀池沉淀后全部回用。

施工废水的产生量与工地管理水平关系极大，如果管理不善，施工现场污水横流，对工地周围的环境会造成一定的影响。

针对以上施工废水的特点，提出以下施工废水污染防治措施：

1）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。施工废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅和用水。

2）加强施工期工地用水管理，节约用水，“尽可能避免施工用水过程中的跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。

采取以上措施后，施工期产生的废水对周围声环境影响不大。

3、声环境保护措施

施工期主要噪声源有机械设备噪声和交通噪声。机械设备噪声主要由电钻、切割机、焊接机等多种机械设备发出的；交通噪声主要是在施工材料运输过程中产生。

机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着施工期的结束而消失。此外，交通噪声还具有流动性的特点。施工噪声中，对声环境影响最大的是机械设备噪声，其强度与机械设备的功率、工作状态等因素有关。

针对以上施工特点，施工期声环境保护应采取以下措施

1）对声源进行控制，采用先进的机械设备，优先选择质量过硬、噪声强度低的施工机械和作业车辆；

2）根据施工现场情况，对一些强噪声源，如吊车及其它运输车辆行驶路线、作业布局做出合理规划，将其噪声对周围环境的干扰减小到最低；

3）应在工地周围设立临时声障，以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中对不同施工阶段的要求。

采取以上措施后，施工期噪声对周围声环境影响不大。

4、固体废物治理措施

施工期固体废物包括施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

1）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要成分为钢筋头、破砖、包装箱、塑料等，集中收集后，对其中可利用的进行回收回填合理处置，不可利用的建筑垃圾集中收集运往城市垃圾处理厂处置。建筑垃圾送至城管部门指定地点处置。在建设过程中，施工单位应规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，尽量减少对周围环境的影响。
2）生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数50人，施工期为12个月，则施工期产生的生活垃圾约25kg/d（9.1t/a），集中收集后由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目施工期影响是短暂的，施工阶段完成后，对周边的影响即可消除，因此，施工期间加强施工现场管理，并采取有效的防护措施，接受相关部门的监督，最大限度地减少施工期间对环境的影响。

5、生态保护措施
本项目永久占地包括扩建上湾煤矿矿井水处理厂和新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，不涉及临时占地。扩建上湾煤矿矿井水处理厂在现有厂内施工，不新增占地；新建上湾煤矿矿井水提标治理项目新增占地，占用乔木林地，企业正在办理林地占用手续，采取经济补偿的方式降低生态影响。
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	一、大气污染源

根据项目工艺流程分析可知，本项目生产过程排放大气污染源主要包括硫酸钠干燥包装粉尘、氯化钠干燥包装粉尘、杂盐干燥包装粉尘、石灰料仓粉尘、镁剂料仓粉尘、硫酸储罐硫酸雾及盐酸储罐氯化氢等。

1、源强核算及达标排放

①硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装粉尘

本项目硫酸钠、氯化钠、杂盐经干燥包装，得到硫酸钠、氯化钠产品和杂盐固废，热源均为外供蒸汽，间接加热干燥，产生的干燥包装废气经1套集气罩+布袋除尘器处理后由30m排气筒排放（厂房高23.7m，要求高于厂房5m，因此设30m排气筒）。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，参照2613无机盐制造（无水硫酸钠）行业产污系数表，干燥包装废气产污系数见下表。
表4-1本项目干燥包装废气产污系数表

产污环节

产品

污染物指标

单位

产物系数

治理措施/效率

干燥包装

硫酸钠、氯化钠、杂盐

废气量
Nm³/吨-产品

1200

布袋除尘器99%

颗粒物

kg/吨-产品

1.85

本项目硫酸钠产量8322t/a、氯化钠产量5080.8t/a、杂盐产生量1752t/a，采用集气罩收集干燥包装粉尘，收集效率大于90%，剩余粉尘以无组织形式排放，封闭车间内自然沉降，沉降效率90%。根据以上产污系数，计算污染物产排情况，见下表。

表4-2本项目硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装粉尘产排情况表

产污环节

污染物

废气量m3/h

产生情况

治理设施

排放情况

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装废气

颗粒物

2076

25.24
2.88

1387.28

布袋除尘器99%

0.28

0.03

13.87

无组织废气

颗粒物

/

2.8

0.32
/
收集效率90%，沉降效率90%
0.28

0.032
/
硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装废气有组织颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物有组织排放限值。硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装废气无组织颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放限值。
②料仓无组织废气

本项目所用石灰、镁剂储存在筒仓内，会产生少量的呼吸粉尘，《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中无明确系数，因此本项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气颗粒物产生系数0.12kg/t，石灰用量3066t/a，镁剂用量3179t/a，则石灰料仓粉尘产生量约为0.36t/a，镁剂料仓粉尘产生量约为0.38t/a。通过仓顶自带的布袋除尘器处理后无组织外排，筒仓与仓顶自带布袋除尘器为一体化设计，可收集所有筒仓呼吸粉尘，布袋除尘器末端治理技术平均去除效率99%，石灰料仓外排颗粒物量0.004t/a，除尘灰产生量为0.356t/a，镁剂料仓外排颗粒物量0.004t/a，除尘灰产生量为0.376t/a。由于筒仓不具备监测条件，因此，筒仓污染物排放按无组织进行监控，污染物排放量较小。料仓无组织颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放限值，可以做到达标排放。

③储罐废气

本项目设有1座30m³硫酸储罐、1座30m³盐酸储罐、2座5m³盐酸储罐、2座5m³硫酸储罐，其日常运行时会产生大小呼吸废气。

A大呼吸废气源强计算

拱顶罐大呼吸废气源强计算公式如下：

LDW=4.35×10-5PρVKTKE

式中：LDW—年大呼吸损耗量，kg/a；

P—储罐内平均温度下液体真实蒸气压，Pa；

ρ—液体平均密度，t/m3；

V—液体年泵送入罐体积，m3/a；

KT—周转因子（无量纲），取值按年周转次数K确定。周转次数＝年投入量/罐容量。若K≤36，取KN=1；36<K≤220，取KN=11.467×K-0.7026；K>220，取KN=0.26；

KE—液体系数，沸点越大值越小，本项目取较大值1；

B小呼吸废气源强计算

拱顶罐小呼吸废气源强计算公式如下：
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式中：[image: image14.png]


—年小呼吸损耗量，kg/a；
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—液体平均密度，t/m3；
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—液体系数，沸点越大值越小；
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—当地大气压，Pa；
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—储罐内平均温度下液体真实蒸气压，Pa；

D—储罐直径，m；

H—储罐内气相空间的高度，包括罐顶的相当高度，m；
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—每日大气温度变化的年平均值，℃；

[image: image26.png]


—涂料系数，（铅漆取1.39，白漆取1.02）；

C—小罐修正系数；对于直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123×(D-9)2；罐径大于9m的C=1；

表4-3本项目储罐大呼吸废气计算参数一览表

储罐

P

ρ

V

KT
KE
LDW
30m³硫酸

1

1.840

2270.2

0.55

1

0.1

30m³盐酸

2130

1.149

3383.6

0.41

1

147.7

5m³硫酸1

1

1.840

1135.1

0.55

1

0.013

5m³硫酸2

1

1.840

1135.1

0.55

1

0.013

5m³盐酸1

2130

1.149

1691.8

0.41

1

19.2

5m³盐酸2

2130

1.149

1691.8

0.41

1

19.2

表4-4本项目储罐小呼吸废气计算参数一览表

储罐

ρ

KE
Pa

Py

D

H

△T

Kp

C

Lds
30m³硫酸

1.840

24

88390

1

3.0

0.5

13

1.02

0.56

0.002

30m³盐酸

1.149

24

88390

2130

3.0

0.5

13

1.02

0.56

0.27

5m³硫酸1

1.840

24

88390

1

1.8

0.1

13

1.02

0.36

0.0003

5m³硫酸2

1.840

24

88390

1

1.8

0.1

13

1.02

0.36

0.0003

5m³盐酸1

1.149

24

88390

2130

1.8

0.1

13

1.02

0.36

0.032

5m³盐酸2

1.149

24

88390

2130

1.8

0.1

13

1.02

0.36

0.032

根据计算，30m³硫酸储罐呼吸废气硫酸雾产生量0.000102t/a；30m³盐酸储罐呼吸废气氯化氢产生量0.148t/a；每座5m³硫酸储罐呼吸废气硫酸雾产生量均为0.00001t/a；每座5m³盐酸储罐呼吸废气氯化氢产生量均为0.019t/a。
本项目废气污染物产排基本情况见下表。

表4-5本项目废气污染物产排基本情况一览表

产污环节

污染物名称

废气量m3/h

产生情况

治理设施

排放情况

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装废气

颗粒物

2076

25.24
2.88

1387.28

布袋除尘器99%

0.28

0.03

13.87

蒸发结晶车间

颗粒物

无组织排放量

沉降效率90%
0.28t/a

石灰料仓

颗粒物

无组织排放量

2套仓顶除尘99%

0.06t/a

镁剂料仓

颗粒物

无组织排放量

2套仓顶除尘99%

0.06t/a

30m³硫酸储罐

硫酸雾

无组织排放量

酸碱库全封闭，无组织排放

0.000102t/a

30m³盐酸储罐

氯化氢

无组织排放量

0.148t/a

硫酸储罐1

硫酸雾

无组织排放量

0.00001t/a

硫酸储罐2

硫酸雾

无组织排放量

0.00001t/a

盐酸储罐1

氯化氢

无组织排放量

0.019t/a

盐酸储罐2

氯化氢

无组织排放量

0.019t/a

项目废气排放口基本情况见下表。

表4-6项目废气排放口基本情况

排放口编号

排放口名称

类型

排放口地理坐标

排气筒高度m

排气筒出口内径m

排烟温度℃

经度

纬度

DA001

硫酸钠、氯化钠和杂盐干燥包装废气

一般排放口

110.174456°

39.335192°

30

0.3

30

2、措施可行性及废气达标排放分析

根据上述产排污系数计算废气污染物排放及达标情况见下表。

表4-7本项目废气污染物排放及达标情况一览表

产污环节

污染物名称

废气量

m3/h

排放情况

标准

达标情况

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

硫酸钠、氯化钠和杂盐干燥包装废气

颗粒物

2076

0.28

0.03

13.87

120

3.5
达标

本项目由于本项目废气排放口为无机盐干燥包装排放口，因此参照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》要求，本项目采用布袋除尘器处理粉尘属于《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》中无机盐制造废气处理的有效措施。

硫酸钠、氯化钠和杂盐干燥包装废气经集尘罩+布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物有组织排放限值要求。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中估算模式，计算各污染物最大落地浓度，分析无组织废气厂界达标情况。见下表。

表4-8废气污染物估算结果

污染源名称

评价因子

最大落地浓度 (mg/m3)

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界外浓度最高点限值(mg/m3)

蒸发结晶车间

颗粒物

0.00837

1.0

石灰料仓

颗粒物

0.00044

1.0

镁剂料仓

颗粒物

0.00044

1.0

30m³硫酸储罐

硫酸雾

0.00002

1.5

30m³盐酸储罐

氯化氢

0.03439

0.25

5m³硫酸储罐1

硫酸雾

0.000005

1.5

5m³硫酸储罐2

硫酸雾

0.000005

1.5

5m³盐酸储罐1

氯化氢

0.00851

0.25

5m³盐酸储罐2

氯化氢

0.00851

0.25

根据预测，各污染物最大落地浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，因此各无组织废气污染物均可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值。
综上，本项目采取以上措施处理后，排放的废气均可达标排放，废气处理设施可行，周边500m内无大气环境保护目标，对周围环境影响较小。

3、废气监测计划

由于本项目有组织废气排放口均为无机盐干燥包装排放口，因此参照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中无机盐制造一般排放口确定监测频次，见下表。

表4-9废气污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

监测设施

执行标准

硫酸钠、氯化钠和杂盐干燥包装废气排气筒检测口

颗粒物

1次/季度

手动

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物有组织排放限值

厂界无组织

上风向1个监测点，下风向3个监测点

颗粒物、硫酸雾、氯化氢

1次/半年

手动

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放限值

4、非正常工况排放

本项目非正常工况主要考虑袋式除尘器破损等情况下的排放，废气治理措施去除效率降为0%，废气非正常排放情况详见下表。

表4-10非正常工况下排气筒排放情况

污染源

污染物

名称

非正常排放原因

非正常工况排放状况

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

频次及持续时间

排放量(kg/a)

硫酸钠、氯化钠和杂盐干燥包装废气

颗粒物

布袋除尘器故障，处理效率为0%

13.87

0.03

1次/a，1h/次

0.03

企业需务必加强废气处理设施管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②及时更换破损的布袋，以及饱和的活性炭。

二、水污染源
1、废水基本情况

本次新增劳动定员，新增生活污水。生活污水经化粪池收集处理全部进入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。生活污水COD浓度300mg/L，BOD5浓度200mg/L，SS浓度150mg/L，氨氮浓度15mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求，可排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

本项目扩建污水处理设施处理上湾煤矿矿井水。处理后再生水回用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

根据项目可研报告，国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司对上湾煤矿矿井水进水水质进行跟踪监测，与2025年2月-3月连续监测，并与目标水质《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值（且TDS小于1000mg/L）对比，见下表。

表4-11上湾煤矿矿井水进水水质统计结果（单位：mg/L）

序号

指标

平均值

标准限值

序号

指标

平均值

标准限值

1

溶解性总固体

3112.3

≤1000

21

总磷

0.040

≤0.2

2

氯化物

564.75

≤250

22

铅

0.07L

≤0.05

3

硫酸盐

1132.00

≤250

23

砷

0.005

≤0.05

4

BOD5
27.25

≤4

24

硒

0.0004

≤0.01

5

CODCr
114.50

≤20

25

锌

0.2415

≤1.0

6

氨氮

0.948

≤1

26

总硬度

198.25

/

7

氟化物

2.57

≤1

27

氰化物

0.004L

/

8

高锰酸盐指数

5.08

≤6

28

镍

0.1633

/

9

硫化物

0.01L

≤0.2

29

总有机碳TOC

30.6

/

10

铬(六价）

<0.004

≤0.05

30

全硅

58.475

/

11

锰

0.062

≤0.1

31

钙

55.75

/

12

硼

4.725

/

32

镁

13.935

/

13

石油类

0.2133

≤0.05

33

钠

1006.5

/

14

铁

0.267

≤0.3

34

钾

12.115

/

15

铜

0.024

≤1

35

碳酸盐

21.75

/

16

硝酸盐

10.985

≤10

36

碳酸氢盐
476.25

/

17

总氮

3.818

≤1.0

37

pH（无量纲）

7.86

6~9

18

镉

<0.0002

0.005

38

粪大肠菌群（个/L）

82

≤10000

19

汞

0.00006

≤0.0001

39

阴离子表面活性

0.054

≤0.2

20

悬浮物

112.38

/

2、污水处理可行性

1）水量

根据建设单位提供资料，由于上湾煤矿开采深度的增加，未来十年预计矿井水会增至14496m³/d。本项目建成后，上湾煤矿矿井水处理厂处理工艺设计处理规模为625m3/h（15000m3/d），上湾煤矿矿井水提标治理项目深度处理工艺设计处理规模为625m3/h（15000m3/d），可满足上湾煤矿未来十年矿井水处理需求。因此上湾煤矿矿井水提标治理项目处理规模满足矿井水处理需求。

2）水质

新建神东煤炭上湾煤矿矿井水提标治理项目。扩建上湾煤矿矿井水处理厂，由1.2万m³/d扩建至1.5万m³/d，仍然采用“高效混凝沉淀+过滤”处理工艺，处理后全部排入新建上湾煤矿矿井水提标治理项目。在伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，采用“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”，设计出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L），处理后再生水回用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

根据设计资料、现有矿井水水质和各阶段处理效率，分析出水水质达标可行性。主要针对上表达不达标因子和主要因子进行分析。见下表。

表4-12各单元对污染物的去除效果  单位：mg/L
项目

高效沉淀+过滤预处理
二级除硅除硬除氟超滤反渗透

标准

达标分析

进水

出水

去除率/%

进水

出水

去除率/%

溶解性总固体

3112.3

3112.3

0

3112.3

210

93.3

1000

达标

氯化物

564.75

564.75

0

564.75

200

64.6

250

达标

硫酸盐

1132.00

1132.00

0

1132.00

200

82.3

250

达标

BOD5
27.25

15

45.0

15

3

80.0

4

达标

CODCr
114.50

20

82.5

20

6

70.0

20

达标

氨氮

0.948

0.9

5.1

0.9

0.5

44.4

1

达标

氟化物

2.57

2.57

0

2.57

0.7

72.8

1

达标

硝酸盐

10.985

10.985

0

10.985

8

27.2

10

达标

总氮

3.818

3.0

21.4

3.0

0.8

73.3

1.0

达标

高锰酸盐指数

5.08

5

1.6

5

3

40.0

6

达标

总磷

0.040

0.040

0

0.040

0.02

50.0

0.2

达标

六价铬

<0.004

<0.004

0

<0.004

0.003

25.0

0.05

达标

pH（无量纲）

7.86

7.86

0

7.86

7.5

/

6~9

达标

悬浮物

112.38

10

91.1

10

2

80.0

/

/

总硬度

198.25

198.25

0

198.25

10

95.0

/

/

石油类

0.2133

0.2

6.2

0.2

0.02

90

0.05

达标

碳酸盐

21.75

21.75

0

21.75

6

72.4

/

/
粪大肠菌群（个/L）

82

82

0

82

1

98.8

10000

达标

阴离子表面活性

0.054

0.054

0

0.054

0.04

25.9

0.2

达标

根据以上分析，本项目矿井水处理后再生水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值（且TDS小于1000mg/L）。

3）再生水复用可行性分析

上湾煤矿井水处理后再生水回用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

①复用上湾煤矿工业用水可行性

上湾煤矿工业用水需满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下消防用水标准、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选煤厂补充用水水质标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、城市绿化的水质标准要求。目前，实际用水量稳定在3000m³/d左右。

表4-13本项目出水水质与上湾煤矿工业用水标准对比分析（单位：mg/L）

序号

指标

出水水质

标准1

标准2

标准3

是否小于标准

1

溶解性总固体

210

1000

是

2

氯化物

200

350

是

3

硫酸盐

200

500

是

4

BOD5
3

10

10

是

5

氨氮

0.5

8

是

6

石油类

0.02

5

是

7

悬浮物

2

50

是

8

总硬度

10

143

是

9

碳酸盐

6

300

214

是

10

pH（无量纲）

6~9

6-9

6-9

6-9

是

11

粪大肠菌群（个/L）

1

3

是

12

阴离子表面活性

0.04

0.5

是

注：标准1为《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下消防用水标准，标准2为《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选煤厂补充用水水质标准，标准3为《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、城市绿化的水质标准要求。

根据上表分析，本项目出水水质满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下消防用水标准、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选煤厂补充用水水质标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、城市绿化的水质标准要求，因此本项目出水可用于上湾煤矿工业用水。且本项目出水水量可满足上湾煤矿工业用水需求。

②复用上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理可行性

上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理项目的准予水行政许可决定书要求用水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（且TDS≤1000mg/L）。《伊金霍洛旗加快推进矿井疏干水综合利用实施意见》（伊政发〔2019〕91号）均要求用于生态灌溉的矿井水水质要满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类表1指标。

本项目出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类表1指标，且TDS≤1000mg/L。因此本项目出水可复用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。

目前上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理实际用水量约5424.7m³/d，随着上湾煤矿开采范围的增加，需要逐步扩大生态环境综合治理的范围，预计最大用水量将增至13600m³/d。本项目出水水量约5000-12000m³/d可用于上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理。

③复用鄂尔多斯煤制油分公司工业用水可行性

目前，中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水来源为：鄂尔多斯市神圆水务有限责任公司管理运行的神东矿区疏干水综合利用工程疏干水，该疏干水综合利用工程出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类表1指标，与本项目出水水质相同，因此本项目出水满足中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水水质要求。

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司即将扩建，预计增加用水量7000m³/d，本项目可调配出水7000m³/d用于中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司给水。

④输水管网和依托清水池

本次评价范围不包括厂外管道建设，管道建设内容另行评价。
上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理建有完善的沉陷区生态环境综合治理生态用水管网。且现有灌溉管网已铺设到本项目上湾煤矿矿井水提标治理项目附近。

新建原水和再生水管道，从上湾煤矿矿井水处理厂至新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，用于输送原水和回用再生水。新建中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司再生水管道，新建上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理生态用水管道（接至现有管道）。（见附图）

本项目出水在送上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理灌溉管网之前，拟在4号清水池缓存（见附图），4号清水池占地85756m2，设计蓄水深度9m，设计库容730000m3。该项目正在建设中，如本项目投运前4号清水池还未完成防渗施工，本项目管网直接接入上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理现有灌溉管网，不再使用4号清水池。

2024年11月14日，4号清水池取得《鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于国能神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿深度水处理系统配套3、4号清水利用池项目环境影响报告表的批复》（鄂伊环审字(2024)65号），主要解决4号塘内存水问题，并对4号清水池进行防渗，防渗处理自下而上包括300mm黏土支持层、长丝土工布、2mmHDPE土工膜、300mm格宾石笼网，对边坡进行削坡并防护。

综上，本项目再生出水可回用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

另外《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)规划环评》要求如下：

1、规划总目标：矿区矿井水及生活污水全部回用。

2、水资源综合利用要求：矿井水/坑内排水水质采取不同程度的处理，出水可作为矿井/露天矿生产、消防、绿化降尘水源，除自身回用外，富余部分输送至附近的矿井、选煤厂、化工园区企业和低热值煤综合利用电厂等或用于河流生态补水，矿井水利用率为100%。

3、矿井水处理：矿井水经处理后优先回用至企业内部生产用水、复垦绿化、生态治理、环保抑尘等环节，剩余富余水量经深度处理后回用于河流生态补水或周边其他企业生产用水等，保证矿井水资源充分利用。矿区内矿井水经过“混凝沉淀+过滤消毒+除氟脱盐”工艺处理后，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，满足生态补水水质要求。

本项目对矿井水进行深度处理，采用“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准（且TDS≤1000mg/L），处理后全部资源化利用，用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水；如乌兰木伦河有河流生态补水需求，也可用于乌兰木伦河生态补水。因此本项目符合《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划(修编)》和规划环评要求。

3、废水监测计划

将现有项目上湾煤矿矿井水处理厂出水在线监测位置改为本项目再生水出口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）煤矿开采项目废水监测要求，确定废水监测计划，见下表。

表4-14废水污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

监测设施

执行标准

再生水出水口

流量、pH值、COD、氨氮

自动监测

自动

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类表1指标，且TDS≤1000mg/L

总悬浮物、总汞、总镉、总铬、总铅、总砷、石油类、总铁、总锰、六价铬、总锌、氟化物、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、BOD5、硝酸盐、总氮、总磷、碳酸盐、石油类、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、阴离子表面活性

月

手动

雨水排放口

COD、SS

季度

手动

/

注1：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测；

注2：雨水排放口每季度第一次排水期间开展监测。

三、噪声污染源

1、源强分析

本项目运营期主要噪声源为各类水泵、风机、电机、压缩机等运行噪声，大多数设备都位于地下和半地下。本项目噪声源强为70～90dB(A)。
表4-15本项目主要噪声源强及防治措施表  单位：dB(A)

区域

噪声源名称

数量（台/套）

位置

单台噪声源强

叠加后噪声源强

降噪措施

降噪量

降噪后噪声

持续时间h

上湾煤矿矿井水处理厂

进水泵

1

室内

85

85.0

选用低噪声设备，加装隔声罩、设备基础减振、室内隔声等降噪措施
20
65.0

24

中间水池水泵

2

85

88.0

20

68.0

24

清水池水泵

2

85

88.0

20

68.0

24

上湾煤矿矿井水提标治理项目
提升泵

2

室内

85

88.0

20

68.0

24

反洗水泵

2

85

88.0

20

68.0

24

输送泵1

1

85

85.0

20

65.0

24
输送泵2

1

85

85.0

20

65.0

24
一级超滤进水泵
3

85

89.8

20

69.8

24
反洗泵

3

85

89.8

20

69.8

24
进水泵

3

85

89.8

20

69.8

24
一级RO高压泵

3

85

89.8

20

69.8

24
一级RO段间增压泵

3

85

89.8

20

69.8

24
进水泵

2

85

88.0

20

68.0

24
进水泵

2

85

88.0

20

68.0

24
反洗水泵

1

85

85.0

20

65.0

24
进水泵

1

85
85.0

20

65.0

24
二级超滤进水泵

1

85
85.0

20

65.0

24
反洗泵

1

85
85.0

20

65.0

24
进水泵

1

85

85.0

20

65.0

24
二级RO高压泵

1

85

85.0

20

65.0

24
二级RO段间增压泵

1

85

85.0

20

65.0

24
提升泵

1

85

85.0

20

65.0

24
搅拌机

1

85

85.0

20

65.0

24
循环泵

2

85

88.0

20

68.0

24
污泥泵

1

85

85.0

20

65.0

24
反冲泵

2

85

88.0

20

68.0

24
清洗水泵

2

85

88.0

20

68.0

24
进水泵

1

85

85.0

20

65.0

24
离子交换反洗泵

1

85

85.0

20

65.0

24
HPNF进水泵

1

85

85.0

20

65.0

24
HPNF二段增压泵

1

85

85.0

20

65.0

24
SWRO进水泵

1

85

85.0

20

65.0

24
SWRO高压泵

1

85

85.0

20

65.0

24
SWRO段间泵

1

85

85.0

20

65.0

24
次氯酸钠加药泵

1

85

85.0

20

65.0

24
氢氧化钠加药泵

1

85

85.0

20

65.0

24
盐酸加药泵

1

85

85.0

20

65.0

24
硫酸加药泵

1

85

85.0

20

65.0

24
碳酸钠加药泵

1

85

85.0

20

65.0

24
PAM加药泵

2

85

88.0

20

68.0

24
PAC加药泵

1

85

85.0

20

65.0

24
非氧杀菌剂加药泵

1

85

85.0

20

65.0

24
阻垢剂加药泵

2

85

88.0

20

68.0

24
污泥输送泵

3

85

89.8

20

69.8

24
污泥板框压滤机

1

80

80.0

20

60.0

24
一级污泥进料泵

3

85

89.8

20

69.8

24
污泥压滤机

2

80

83.0

20

63.0

24
清洗水泵

1

85

85.0

20

65.0

24
卸料泵

3

85

89.8

20

69.8

24
转料泵

4

85

89.8

20

69.8

24
电动插桶泵

1

85

85.0

20

65.0

24
玻璃钢负压风机

1

90

90.0

20

70.0

24
硫酸钠蒸发结晶进料泵

2

85

88.0

20

68.0

24
硫酸钠MVR强制循环泵

2

85

88.0

20

68.0

24
硫酸钠MVR强制循环压缩机

1

90

90.0

20

70.0

24
硫酸钠冷凝液泵

2

85

88.0

20

68.0

24
硝浆出料泵

2

85

88.0

20

68.0

24
硝离心机

1

90

90.0

20

70.0

24
硝母液泵

2

85

88.0

20

68.0

24
硫酸钠吨袋包装机

1

75

75.0

20

55.0

24
冷冻原料泵

2

85

88.0

20

68.0

24
冷冻结晶器循环泵

2

85

88.0

20

68.0

24
冷冻晶浆泵

2

85

88.0

20

68.0

24
芒硝离心机

2

90

93.0

20

73.0

24
芒硝母液泵

2

85

88.0

20

68.0

24
冷冻上清液泵

2

85

88.0

20

68.0

24
制冷剂循环泵

2

85

88.0

20

68.0

24
外置冷却液循环泵

2

85

88.0

20

68.0

24
硫酸钠事故泵

2

85

88.0

20

68.0

24
盐供料泵

2

85

88.0

20

68.0

24
氯化钠MVR强制循环泵

2

85

88.0

20

68.0

24
氯化钠MVR强制循环压缩机

1

90

90.0

20

70.0

24
氯化钠冷凝液泵

2

85

88.0

20

68.0

24
氯化钠晶浆泵

2

85

88.0

20

68.0

24
氯化钠离心机

2

90

93.0

20

73.0

24
氯化钠吨袋包装机

2

75

78.0

20

58.0

24
氯化钠事故泵

2

85

88.0

20

68.0

24
混盐进料泵

2

85

88.0

20

68.0

24
混盐强制循环泵

2

85

88.0

20

68.0

24
混盐出料泵

2

85

88.0

20

68.0

24
混盐离心机

1

90

90.0

20

70.0

24
混盐溶解泵

2

85

88.0

20

68.0

24
混盐母液泵

2

85

88.0

20

68.0

24
混盐事故泵

2

85

88.0

20

68.0

24
混盐冷凝水泵

2

85

88.0

20

68.0

24
2、降噪措施分析

本项目主要降噪措施如下：

本项目运营期主要噪声源为各类水泵、风机、电机等运行噪声，大多数设备都位于地下和半地下。本项目选用低噪声设备，并采取加装隔声罩、设备基础减振、室内隔声、布设于地下等降噪措施，噪声值可至少减少20dB(A)。因此本项目生产设备产生的噪声对周边环境影响较小。

3、预测公式

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模式，预测和评价建设项目在厂界（场界、边界）噪声贡献值。声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。本项目所有噪声源位于室内。项目需要先进行室内声源计算，再等效为室外声源进行计算。

1）室内声源：

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：
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式中：
[image: image28.wmf]1

P

L

――某个室内声源靠近围护结构处的声压级，dB(A)；

LW――某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级，dB(A)；

Q――指向性因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，
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；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R――房间常数，
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，R为房间内表面面积，m2；
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为平均吸声系数，本评价
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取0.15；

r1――声源中心至靠近围护结构某点处的距离，m；

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
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式中：
[image: image34.wmf])

(

1

T

L

p

：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；

LP1(T)：j声源的声压级，dB(A)；

N：室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：
[image: image36.wmf])

(

2

T

L

P

：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A);

TL：围护结构的隔声量，dB(A)。

④将室外声级
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和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw:
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式中：s为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。

⑤计算某个室外声源在预测点的声压级：

L(r)=L(r0)-A

式中：L(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r：预测点距声源的距离，m；

r0：参考位置距声源的距离，m；

A：各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减、其计算方法详见“导则”正文）。

⑥计算总声压级：

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA.i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个室外声源在预测点产生的A声级为LA.j，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）
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式中：tj：在T时间内j声源工作时间，s；

ti：在T时间内i声源工作时间，s；

T：用于计算等效声级的时间，s；

N：室外声源个数；

M：等效室外声源个数。

2）噪声预测值：

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为：

Leq (10lg（100.1Leqg(100.1Leqg）

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。
4、厂界达标分析

根据噪声预测计算公式，项目运营期间现有上湾煤矿矿井水处理厂厂界噪声预测结果见下表。

表4-16现有上湾煤矿矿井水处理厂厂界噪声预测结果与达标分析表

序号

预测点

预测时段

现状值dB(A)

扩建项目贡献值dB(A)

叠加值dB(A)

标准值dB(A)
是否达标

1#

东侧厂界外1m处

昼间

57.5

15.7

57.5

60

达标

2#

南侧厂界外1m处

56.1

6.2

56.1

60

达标

3#

西侧厂界外1m处

55.7

16.3

55.7

60

达标

4#

北侧厂界外1m处

57.5

8.5

57.5

60

达标

1#

东侧厂界外1m处

夜间

49.8

15.7

49.8

50

达标

2#

南侧厂界外1m处

48.7

6.2

48.7

50

达标

3#

西侧厂界外1m处

46.0

16.3

46.0

50

达标

4#

北侧厂界外1m处

49.8

8.5

49.8

50

达标

根据噪声预测计算公式，项目运营期间新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂界噪声预测结果见下表。

表4-17新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂界噪声预测结果与达标分析表

序号

预测点

预测时段

贡献值dB(A)

标准值dB(A)
是否达标

1#

东侧厂界外1m处

昼间

44.9

60

达标

2#

南侧厂界外1m处

38.7

60

达标

3#

西侧厂界外1m处

43.1

60

达标

4#

北侧厂界外1m处

39.6

60

达标

1#

东侧厂界外1m处

夜间

44.9

50

达标

2#

南侧厂界外1m处

38.7

50

达标

3#

西侧厂界外1m处

43.1

50

达标

4#

北侧厂界外1m处

39.6

50

达标

经预测，运营期间，项目现有上湾煤矿矿井水处理厂厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。本项目厂界外50m范围内均为工业企业，无声环境保护目标。因此，本项目运营期间产生的噪声不会对周围环境造成明显不利影响。

5、噪声污染源监测计划

表4-18噪声污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

监测设施

执行标准

上湾煤矿矿井水处理厂厂界外1m

等效连续A声级

1次/季度

手动

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

新建上湾煤矿矿井水提标治理项目厂界外1m

等效连续A声级

1次/季度

手动

三、固体废物

本项目运营中产生的固体废物为煤泥、污泥、废包装、废滤膜、废石英砂滤料、废滤芯、废润滑油、废油桶、废树脂、杂盐、化验室废液和生活垃圾。

1）煤泥

本项目上湾煤矿矿井水处理厂会产生煤泥，根据现有项目运行经验，本项目扩建后1.5万m³预处理设施产生煤泥总量为13687t/a。煤泥全部与选煤厂煤泥一起外售。

2）污泥

本项目上湾煤矿矿井水提标治理项目的除硅、除硬、除氟工序会排泥，以及超滤和V型滤池的反冲洗水经沉淀会产生污泥，根据设计资料，产生量约3395t/a。此类污泥含有碳酸钙、氢氧化镁、碳酸钙、煤泥等，属于一般固废，污泥拉运至一般固废填埋场填埋。

3）废包装
本项目原辅料使用过程中会产生废包装，根据设计资料，产生量约5t/a。废包装未沾染危险废物，属于一般固废，外售综合利用。

4）废滤膜

本项目纳滤、超滤和反渗透等装置约3-5年更换一次滤膜，根据设计资料，产生量为50t/3-5a。废滤膜未沾染危险废物，也没有重金属等污染物富集，属于一般固废，交由厂家回收处置。

5）废石英砂滤料

本项目二级砂滤池装置约2年更换一次石英砂滤料，根据设计资料，产生量为40t/2a。二级砂滤池未沾染危险废物，也没有重金属等污染物富集，属于一般固废，拉运至一般固废填埋场填埋。

6）废滤芯

本项目V型滤池、脱碳塔等装置每年更换一次滤芯，根据设计资料，产生量为70t/a。废滤芯未沾染危险废物，也没有重金属等污染物富集，属于一般固废，交由厂家回收处置。

7）废润滑油

本项目检修时会产生废润滑油，根据同类项目情况，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

8）废油桶

本项目检修时更换润滑油时会产生废油桶，根据同类项目情况，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

9）废树脂

本项目离子交换装置5年更换一次离子交换树脂，根据设计资料，废树脂产生量为11t/5a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废树脂属于危险废物，废树脂暂存危废暂存间（160m2），委托有资质单位处置。

10）杂盐

本项目蒸发结晶车间会产生杂盐，包括氯化钠、硫酸钠和杂盐的除尘灰，主要成分为氯化钠、硫酸钠等盐类，根据设计资料，产生量约1777t/a。建设方自愿按照危废处置，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

11）化验室废液

本项目化验室会产生化验室废液，主要成分为废酸、废碱等，根据同类项目情况，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），化验室废液属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

12）生活垃圾

本项目劳动定员25人，生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则运营期产生的生活垃圾约12.5kg/d（4.6t/a），集中收集后交环卫部门处理。
本项目固体废物产生情况见下表。

表4-19项目固体废物产生情况表
序号

产生环节

废物名称

类别

代码

产生量t/a

去向

1

预处理

煤泥

一般固废

/

13687

与选煤厂煤泥一起外售

2

深度处理

污泥

一般固废

/

3395

拉运至一般固废填埋场填埋

3

原辅料

废包装

一般固废

/

5

外售综合利用

4

深度处理

废滤膜

一般固废

/

50t/3-5a

交由厂家回收处置

5

砂滤

废石英砂滤料

一般固废

/

40t/2a
拉运至一般固废填埋场填埋

6

过滤

废滤芯

一般固废

/

70
交由厂家回收处置

7

检修

废润滑油

危险废物

HW08

900-217-08

4

暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置

8

检修

废油桶

危险废物

HW08

900-249-08
0.5

9

检修

废树脂

危险废物

HW49

900-015-13

11t/5a

10

蒸发结晶

杂盐

危险废物

HW49

772-006-49

1777
11

化验室

化验室废液

危险废物

HW49

900-047-49

0.2

12

职工

生活垃圾

/

/

4.6

交环卫部门处理

由上表可以得知，项目危险废物、一般工业固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响较小。
环境管理要求

本项目产生的危险废物、一般工业固废均应分类收集和贮存。危废临时贮存在危废暂存间内；一般固废暂存于一般固废库内。危险废物与一般固体废物分类收集和贮存，可以有效地防止危险废物、一般废物的交叉污染，从而减少固体废物对周围环境造成的污染。

1）一般工业固体废物

本项目上湾煤矿矿井水处理厂煤泥拉运至洗煤厂煤泥库暂存。污泥、废包装、废滤膜废石英砂滤料、废滤芯暂存一般固废库内。污泥和废石英砂滤料定期拉运至一般固废填埋场填埋，废包装外售综合利用，废滤膜和废滤芯交由厂家回收处置。

本项目在深度处理车间内新建一般固废库，占地面积300㎡，用于存放本项目一般固废，一般固废库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设，采取一般防渗措施，渗透系数不大于10-7cm/s。因此采取以上处置措施后，一般固废全部得到妥善处置，不会产生二次污染。

2）危险废物

本项目废润滑油、废油桶、废树脂、杂盐、化验室废液暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

本项目在蒸发结晶车间内新建危废暂存间，占地面积160㎡，用于存放本项目危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采用重点防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s。各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中，分类存放在各自的堆放区内。危废暂存量超过100t/a，危废暂存间应设置危险废物物联网智能实时监管系统。

①危险废物的收集包装

A应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。

废树脂采用专用箱袋盛装，废润滑油采用专用油桶盛装，并放置于托盘以上。

B危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

②危险废物的暂存要求

1）按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

2）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位，项目危废暂存间至少采用2.0mm环氧树脂漆防腐、防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。

3）要求必要的防风、防雨、防晒措施。

4）要有隔离设施或其他防护栅栏。

5）应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

③危险废物管理台账要求

记录内容：危险废物管理台账应详细记录危险废物的产生、贮存、利用和处置等环节的信息。具体内容包括：

产生环节：记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、类别、代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、类型、数量、产生部门经办人、去向等。

入库环节：记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、类型、数量、贮存设施编码、类型、运送部门经办人、贮存部门经办人等。

出库环节：记录出库批次编码、时间、容器/包装编码、类型、数量、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

委外处置环节：记录处置批次编码、时间、容器/包装编码、类型、数量、处置方式、接收单位名称、许可证编码等。

记录频次：根据危险废物的产生方式不同，记录频次也有所不同：

容器和包装物：按每个容器和包装物进行记录。

管道输送：按日记录。

其他特殊情形：根据危险废物产生规律确定记录频次。

保存期限：危险废物管理台账的保存期限至少为5年。

电子和纸质台账：危险废物管理台账可以采用电子和纸质两种形式。产生危险废物的单位可以通过国家危险废物信息管理系统或企业自建信息管理系统记录电子台账。

法律责任：产生危险废物的实验室或单位应对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

综上分析，本项目产生的各类固体废物均得到妥善的处理处置，只要做好厂区暂存设施的防渗工作，严格按《危险废物转移联单制度》转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境和运输沿途影响较小。

五、土壤、地下水环境影响

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行》，分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。

本项目地下水、土壤污染源的污染途径主要是污水处理设施、酸碱库、危废暂存间、一般固废库等设施泄漏对地下水以及土壤环境的污染，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、石油类、总氮、硝酸盐、硫酸、盐酸、液碱、次氯酸钠等。

采取如下防控措施：

1）总体原则

坚持“源头控制、分区防控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

a.主动控制：即从源头控制措施，主要包括对工艺、管道、设备、污水收集等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

b.分区防控：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集处理；

c.以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。

2）分区防渗措施

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ6102016）等相关规范标准，结合企业实际情况。将本项目设施划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

项目具体防渗情况见下表。

表4-20地下水、土壤污染防治分区情况一览表

防渗等级

防渗分区名称

防渗要求

防渗技术要求

备注

重点防渗

酸碱库、危废暂存间、事故水池、次氯酸钠储罐

采取防渗混凝土基础、2mm厚HPDE土工膜等材料进行防渗处理，并在其上设防腐蚀层，防渗层的渗透系数≤1×10-10cm/s。

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-6cm/s；或参照GB18598执行

新增

一般防渗

扩建上湾煤矿矿井水处理厂

依托现有一般防渗措施，地面已经采取防渗处理，水池混凝土抗渗等级为P8，渗透系数为2.61×10-8cm/s，符合地下水防渗小于K≤1×10-7cm/s的要求

等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

现有

上湾煤矿矿井水提标治理项目深度处理车间、蒸发结晶车间、一般固废库

采取防渗混凝土基础等材料进行防渗处理，并在其上设防腐蚀层，防渗层的渗透系数≤1×10-7cm/s。

等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

新增

简单防渗

其余设施

简单硬化

简单硬化

新增

3）跟踪监测

根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南(试行)》（HJ1209-2021），本项目地下水和土壤跟踪监测，见下表。
表4-21环境监测工作内容一览表

名称

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

备注

地下水

厂区西侧紧邻厂界处1个（上游）

厂区东侧紧邻厂界处1个（下游）

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类
1次/半年

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

新建监测井

井深

15-40m，钻入浅水层5m且稳定出水

土壤

酸碱库、蒸发结晶车间的下游附近

PH、砷、镉、铬（六价）、锌、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茆并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃
1次/年

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准

六、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q值判断见下表。

表4-22本项目危险物质数量与临界量比值Q

类别

物质名称

CAS号

最大在线量/t

临界量/t

q/Qx值

Q

酸碱库

硫酸

7664-93-9
52.44

10

5.244

12.987

盐酸

7647-01-0
26.55

7.5

3.540

加药间

次氯酸钠

7681-52-9
4.990

5

0.998

硫酸

7664-93-9
1.840

10

1.748

盐酸

7647-01-0
1.149

7.5

1.455

危废暂存间

废润滑油

/

4

2500

0.002

注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），30%盐酸折算成37%盐酸，21%次氯酸钠折算成纯次氯酸钠。储罐按照95%充装量计算。

根据上表，本项目Q值大于1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类)(试行)》，本项目需要编制环境风险专题，具体评价内容见环境风险专题报告。

本项目建设单位应严格按照国家有关规范和标准的要求对生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的环境风险对策措施，在采取风险防范措施和应急措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

七、项目总投资及环保投资

本项目新建废水处理设施，属于环保设施，项目总投资21585.56万元，其中环保投资为21585.56万元，占总投资的100%。

表4-23项目环保投资一览表  单位：万元

项目

治理对象

环保措施

投资额

大气污染物

硫酸钠、氯化钠、杂盐干燥包装粉尘

采用1套集气罩+布袋除尘器处理后，由1根30m高排气筒排放

15

石灰和镁剂料仓粉尘

石灰料仓和镁剂料仓设仓顶除尘器除尘，废气以无组织形式排放，共4个除尘器

15

硫酸和盐酸储罐废气

酸碱库全封闭

10

废水

生活污水

新增生活污水经化粪池收集全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理

1

矿井水

上湾煤矿矿井水处理厂出水全部排入新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

扩建上湾煤矿矿井水处理厂3000m³/d，仍然采用“高效混凝沉淀+过滤”处理工艺，新建上湾煤矿矿井水提标治理项目采用“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”工艺，规模1.5万m³/d

21341.56

噪声

设备噪声

室内布置、基础减震、隔声罩、加装消声器等降噪措施

20

固体废物

一般固废

煤泥全部与选煤厂煤泥一起外售；

污泥和废石英砂滤料拉运至一般固废填埋场填埋；

废包装为一般固废，外售综合利用；

废滤膜和废滤芯由厂家回收处理；一般固废暂存于一般固废库（300m2）。

30

危险废物

废润滑油、废油桶、废树脂、杂盐、化验室废液暂存危废暂存间（160m2），委托有资质单位处置；生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。

50

环境风险

建设环境风险应急管理体系，新建上湾煤矿矿井水提标治理项目设酸碱事故水池1座（150m³），以及2767m³和1947m³事故水池两座。现有扩建上湾煤矿矿井水处理厂依托现有一般防渗措施；上湾煤矿矿井水提标治理项目深度处理车间、蒸发结晶车间、一般固废库等采取一般防渗措施，渗透系数不大于10-7cm/s；酸碱库、危废暂存间、事故水池、次氯酸钠储罐采用重点防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s；厂区配备防火灾设备；储罐设围堰和环形导流渠，储罐设泄漏检测设备；配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。

100

环境管理

规范化废气、废水、固废标识牌，制定例行监测计划

3

合计

21585.56




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	硫酸钠干燥包装粉尘DA001
	颗粒物
	采用1套集气罩+布袋除尘器处理后，由1根30m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物有组织排放限值

	
	石灰和镁剂料仓粉尘
	颗粒物
	石灰料仓和镁剂料仓设仓顶除尘器除尘，废气以无组织形式排放，共4个除尘器
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放限值

	
	硫酸储罐呼吸废气
	硫酸雾
	酸碱库全封闭，无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放限值

	
	盐酸储罐呼吸废气
	氯化氢
	酸碱库全封闭，无组织排放
	

	地表水环境
	生活污水排放口

DW001
	pH值、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油
	新增生活污水经化粪池收集全部排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准

	
	矿井水

DW002
	pH值、COD、氨氮、悬浮物、氟化物、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、BOD5、硝酸盐、总氮、总磷、碳酸盐、石油类、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、阴离子表面活性、各类金属等
	上湾煤矿矿井水处理厂出水全部排入新建上湾煤矿矿井水提标治理项目，处理后用于上湾煤矿工业用水、上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理和中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司工业用水。

扩建上湾煤矿矿井水处理厂3000m³/d，仍然采用“高效混凝沉淀+过滤”处理工艺，新建上湾煤矿矿井水提标治理项目采用“预处理+三级膜浓缩+一级膜分盐+MVR蒸发结晶工艺”工艺，规模1.5万m³/d
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类表1指标，且TDS≤1000mg/L

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	室内布置、基础减震、隔声罩、加装消声器等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固体废物
	一般固废
	煤泥、污泥、废包装、废滤膜、废石英砂滤料、废滤芯
	煤泥全部与选煤厂煤泥一起外售；

污泥和废石英砂滤料拉运至一般固废填埋场填埋；

废包装为一般固废，外售综合利用；

废滤膜和废滤芯由厂家回收处理；一般固废暂存于一般固废库（300m2）。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	危险废物
	废润滑油、废油桶、废树脂、杂盐、化验室废液
	暂存危废暂存间（160m2），委托有资质单位处置。
	危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。
	不乱丢乱弃

	土壤及地下水污染防治措施
	“源头控制、分区防控、应急响应相结合”，分区防渗：现有扩建上湾煤矿矿井水处理厂依托现有一般防渗措施，深度处理车间、蒸发结晶车间、一般固废库等采取一般防渗措施，渗透系数不大于10-7cm/s；酸碱库、危废暂存间、事故水池、次氯酸钠储罐采用重点防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s。制定地下水和土壤跟踪监测计划，定期进行地下水和土壤监测

	生态保护措施
	运营期对厂区进行绿化

	环境风险防范措施
	建设环境风险应急管理体系，新建上湾煤矿矿井水提标治理项目设酸碱事故水池1座（150m³），以及2767m³和1947m³事故水池两座。厂区配备防火灾设备；储罐设围堰和环形导流渠，储罐设泄漏检测设备；配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

项目运行期间，项目配备的1名专业技术人员，负责其环境管理工作，主要负责管理、维护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运转情况、环境动态，接受各级生态环境主管部门的监督和指导，同时还应接受公众的监督。

2、排污口规范化管理

本项目涉及1个废气排放口，根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）和《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求进行设置监测点和废气监测平台。

对企业厂界无组织废气进行例行监测。

3、与排污许可的衔接要求

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）文件要求，需做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作。

环境影响评价制度与排污许可制度都是我国污染源管理的重要制度。通过改革实现对固定污染源从污染预防到污染管控的全过程监管，环评管准入，许可管运营。

环评制度重点关注新建项目选址布局、项目可能产生的环境影响和拟采取的污染防治措施。排污许可与环评在污染物排放上进行衔接。在时间节点上，新建污染源必须在产生实际排污行为之前申领排污许可证；在内容要求上，环境影响评价审批文件中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证；在环境监管上，对需要开展环境影响后评价的，排污单位排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的主要依据。




六、结论

	通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求，符合生态环境分区管控要求；项目运营过程中产生废气、废水、噪声、固废，在严格采取本报告表提出的各项环境保护措施后，能够实现污染物的达标排放，对周围环境造成的影响较小。通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。因此，从环境保护角度而言，本项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①(t/a)
	现有工程

许可排放量

②(t/a)
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③(t/a)
	本项目

排放量（固体废物产生量）④(t/a)
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤(t/a)
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥(t/a)
	变化量

⑦(t/a)

	废气
	颗粒物
	0
	
	
	0.68
	
	0.68
	+0.68

	
	硫酸雾
	0
	
	
	0.000122
	
	0.000122
	+0.000122

	
	氯化氢
	0
	
	
	0.186
	
	0.186
	+0.186

	废水
	COD
	0.18
	
	
	0.27
	
	0.45
	+0.27

	
	BOD5
	0.12
	
	
	0.18
	
	0.3
	+0.18

	
	SS
	0.09
	
	
	0.137
	
	0.227
	+0.137

	
	氨氮
	0.009
	
	
	0.014
	
	0.023
	+0.014

	生活垃圾
	生活垃圾
	3.8
	
	
	4.6
	
	8.4
	+4.6

	一般工业固体废物
	煤泥
	7300
	
	
	13687
	7300
	13687
	+6387

	
	污泥
	0
	
	
	3395
	
	3395
	+3395

	
	废滤芯
	0.24
	
	
	70
	
	70.24
	+70

	
	废滤膜
	0
	
	
	50t/3-5a
	
	50t/3-5a
	+50t/3-5a

	
	废石英砂滤料
	0
	
	
	40t/2a
	
	40t/2a
	+40t/2a

	
	废包装
	0
	
	
	5
	
	5
	+5

	危险废物
	废润滑油
	0
	
	
	4
	
	4
	+4

	
	废油桶
	0
	
	
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	
	废树脂
	24.2t/5a
	
	
	11t/5a
	
	35.2t/5a
	+11t/5a

	
	杂盐
	0
	
	
	1777
	
	1777
	+1777

	
	化验室废液
	0
	
	
	0.2
	
	0.2
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目位置
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_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown
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调节池
高效沉淀池
无阀滤池(多介质)
一级V型滤池
一级超滤
一级反渗透
一级反渗透浓水池
除硅除硬高效沉淀池
二级砂滤池
脱碳塔
二级超滤
二级反渗透
二级反渗透浓水池
除氟高密度沉淀池
除硅除硬反应池
TMF管式膜
离子交换
废水池沉淀池1
污泥浓缩压滤1
污泥浓缩压滤2
废水池沉淀池2
污泥浓缩压滤3
废水池沉淀池3
进水
反冲洗
反冲洗
排泥
反冲洗
排泥
反冲洗
S2污泥
S2污泥
煤泥浓缩压滤
排泥
S1煤泥
排泥
排泥
S2污泥
出水
HPNF分盐
硝侧浓盐水池
硫酸钠蒸发结晶
硫酸钠干燥包装
硫酸钠
HPNF产水池
SWRO反渗透
盐侧浓盐水池
氯化钠干燥包装
氯化钠
氯化钠蒸发结晶

杂盐进料槽
杂盐蒸发结晶
杂盐干燥包装
杂盐
水线
物料线
泥线
废气线
`
图例
G1废气
G1废气
G1废气
清水
固体
排泥
浓水
浓水
浓水
PAC、PAM
镁剂、PAM、石灰、碳酸钠
石灰、PAC
镁剂、PAM、石灰、碳酸钠
排泥



_1234567892.unknown

生活用水
市政供水
市政管网
消耗0.5
2.5
2.0
矿井水
预处理
15000
深度处理
15000
深上湾煤矿工业用水
上湾煤矿沉陷区生态环境综合治理
鄂尔多斯煤制油分公司工业用水
3000
7000
5000



