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建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司马家塔物资库天然气锅炉项目
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司马家塔物资库天然气锅炉项目

	项目代码
	2606-150627-04-01-434556

	建设单位联系人
	车冬妮
	联系方式
	15191216259

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇

	地理坐标
	东110°11′21.212″，北39°19′2.968″

	国民经济行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业

91.热力生产和供应工程

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	320
	环保投资（万元）
	23

	环保投资占比（%）
	7.2
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，专项设置情况见下表。

表1-1专项评价情况表

序号

专项评价类别

设置原则

设置情况

1

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不排放含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气

2

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目新增废水不直排

3

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质涉及甲烷，储存量不超过临界量，无须设置环境风险专项

4

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，无须设置生态专项

5

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋，无需设置海洋专项

6

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中专项评价设置原则及本项目类别及运营期情况可知，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2020-2035）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2020-2035）》，乌兰木伦镇规划为伊金霍洛旗的副中心，将乌兰木伦镇建设成为能源化工基地、工业旅游小镇。积极融入中蒙俄经济走廊建设，开展旅游、智库、媒体、产业等领域的务实合作。统筹推进黄河流域的山水林田湖草源头治理、系统治理、综合治理。依托乌兰木伦镇与大柳塔镇共建蒙陕合作试验区，引领呼包鄂榆城市群合作发展。
本项目依据《伊金霍洛旗生态环境保护委员会办公室关于印发〈伊金霍洛旗10蒸吨及以下燃煤锅炉、2蒸吨以下生物质锅炉淘汰实施方案〉的通知》（伊环委办发[2026]4号），淘汰现有2台10吨燃煤蒸汽锅炉，更换为2台10吨燃气蒸汽锅炉，为神东马家塔物资库建筑采暖供热。属于基础设施建设，支持乌兰木伦镇以及呼包鄂榆城市群合作发展。因此本项目符合《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2020-2035）》要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，故符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。

同时项目已取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的项目备案告知书，项目代码为：2606-150627-04-01-434556。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策要求。

二、生态环境分区管控符合性分析

2024年3月6日中共中央办公厅发布《国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》，实施生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，科学指导各类开发保护建设活动，对于推动高质量发展，建设人与自然和谐共生的现代化具有重要意义。

根据鄂尔多斯市人民政府《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）以及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》等文件要求，本项目所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇属于重点管控单元（见图1.4-3）。关于“生态环境分区管控”的符合性分析按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及负面清单几方面进行分析。

生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）以及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。项目选址不涉及饮用水水源地、自然保护区、文物保护单位、生态保护红线、永久基本农田、风景名胜区等敏感目标。综合以上分析，符合生态保护红线要求。
2）环境质量底线

项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。根据《2025年内蒙古自治区生态环境质量状况公报》，鄂尔多斯市属于达标区。项目所在地区环境良好。

本项目运营期废气、废水、噪声全部达标排放，固体废物均得到妥善处理。项目的“三废”均得到合理处置，各污染物达标排放，因此本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。符合环境质量底线要求。

3）资源利用上线

本项目改建天然气锅炉，消耗的主要能源为天然气、电力、水等。目前厂区周边资源富余量较多，资源能源消耗量相对区域资源总量较少，本项目建设满足区域资源利用上线的要求。

4）生态环境准入清单

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）以及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》及内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台，项目位于伊金霍洛旗城边界分区，均属于重点管控单元，单元编码分别为：ZH15062720013。

本项目在鄂尔多斯市生态环境管控单元中的位置见附图，管控要求及项目符合性分析见下表。

表1-1本项目与“环境准入清单”的符合性分析

分区

名称

管控要求

符合性

伊金霍洛旗城边界

空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建改建扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

本项目淘汰现有2台10吨燃煤蒸汽锅炉，更换为2台10吨燃气蒸汽锅炉，不涉及土壤污染，不涉及重金属及恶臭污染。

项目不涉及自备水井。

污染物排放管控

提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修改、中水回用等工程，城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。

本项目生产生活污水经处理后排入市政管网

资源开发效率

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目生产用水采用处理后再生水；不涉及自备水井

综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。

三、与内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划的符合性分析

2021年9月26日，内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》自治区“十四五”生态环境保护规划的通知。规划要求：推进燃煤污染综合整治。按照“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的原则，持续推进清洁取暖改造。大力推广热电联产集中供热，继续做好工业余热和大型区域锅炉房集中供热。实施小散燃煤热源替代，鼓励采取太阳能+风能多能互补清洁取暖，推进燃煤热源清洁化改造。对已完成清洁取暖改造的依法划定为高污染燃料禁燃区，并制定实施相关配套政策措施。到2025年，全区城镇清洁取暖率达到93%以上。加大燃煤小锅炉淘汰力度，30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉全部关停整合。深入开展供热燃煤锅炉排查，2025年底前，环境空气质量未达标的呼和浩特市、包头市、乌海市进一步加大燃煤锅炉淘汰力度，城市建成区基本淘汰现役65蒸吨/小时(不含)以下燃煤锅炉。全区65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造。加快推进燃气锅炉低氮改造，呼和浩特市、包头市、乌海市应对1蒸吨/小时及以上燃气锅炉实施低氮改造。强化生物质成型燃料锅炉管控，原则上2蒸吨及以上生物质锅炉安装在线监测设备。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，拆除现有锅炉房内2台10吨燃煤蒸汽锅炉，新建2台10吨燃气蒸汽锅炉及配套天然气管路、电气、自控、消防、通风设施，新建天然气锅炉采用低氮燃烧器。因此符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》。
四、与《自治区空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析

2024年5月14日，内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》的通知。方案要求：加大燃煤锅炉淘汰整治力度。各地区要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。旗县及以上城市建成区、工业园区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。在保证电力、热力供应前提下，加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤供热锅炉关停整合。2025年底前，盟行政公署、市人民政府所在地城市建成区基本淘汰现役35蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉，其中，呼和浩特市、包头市、乌海市淘汰65蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉。2025年底前基本完成在用燃气锅炉低氮燃烧改造。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，拆除现有锅炉房内2台10吨燃煤蒸汽锅炉，新建2台10吨燃气蒸汽锅炉及配套天然气管路、电气、自控、消防、通风设施，新建天然气锅炉采用低氮燃烧器。因此符合《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》。
五、与《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析

2024年10月31日，鄂尔多斯市人民政府关于印发空气质量持续改善行动实施方案的通知。方案要求：积极开展燃煤锅炉关停整合。旗区及以上城市建成区、工业园区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其它地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。在保证电力、热力供应前提下，加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤供热锅炉关停整合。2025年底前，中心城区（东胜区、康巴什区）淘汰现役35蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉。2025年底前，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）完成超低排放改造，排放限值参照燃煤电厂超低排放改造要求；在用燃气锅炉基本完成低氮燃烧改造。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，拆除现有锅炉房内2台10吨燃煤蒸汽锅炉，新建2台10吨燃气蒸汽锅炉及配套天然气管路、电气、自控、消防、通风设施，新建天然气锅炉采用低氮燃烧器。因此符合《鄂尔多斯市人民政府关于印发空气质量持续改善行动实施方案的通知》。
六、选址符合性分析

本项目选址于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。项目选址不涉及饮用水水源地、自然保护区、文物保护单位、生态保护红线、永久基本农田、风景名胜区等敏感目标。本项目营运期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废，通过采取相应的治理措施，可保证各项污染物达标排放。项目符合规划及规划环评要求，符合国家产业政策，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。因此，项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2016年12月29日，现有项目取得了《伊金霍洛旗环境保护局关于马家塔区域锅炉房建设项目纳入常态化管理的通知》（伊环备字〔2016〕10号），项目主要建设内容包括物资总库锅炉房2台10t/h蒸汽锅炉；小区锅炉房2台2t/h、1台6t/h热水锅炉。该项目已建成并投入运行，属于“未批先建”项目，根据《自治区人民政府办公厅关于全面清理整顿环保违规建设项目的通知》(内政办字(2014)310号)文件要求，该项目经内蒙古碧蓝环境科技有限公司监测，监测结果满足现行各项污染物排放标准限值要求，伊金霍洛旗环境保护局监察大队检查基本符合现行环保要求，原则同意纳入常态化管理。2020年10月15日，马家塔小区锅炉房2台2t/h和1台6t/h热水锅炉停运，马家塔小区改由乌兰木伦圣圆供热公司集中供暖。2022年8月16日取得排污许可证，证书编号：91150000710923934F001V。

2026年4月7日，伊金霍洛旗生态环境保护委员会办公室关于印发《伊金霍洛旗10蒸吨及以下燃煤锅炉、2蒸吨以下生物质锅炉淘汰实施方案》的通知（伊环委办发[2026]4号）。因此建设方拟淘汰现有2台10吨燃煤蒸汽锅炉，更换为2台10吨燃气蒸汽锅炉，为神东马家塔物资库建筑采暖供热，神东马家塔物资库紧邻本项目北侧。

2026年7月1日，取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的项目备案告知书，项目代码为：2606-150627-04-01-434556。

本项目概况

项目名称：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司马家塔物资库天然气锅炉项目

建设单位：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司

建设规模及内容：拆除现有锅炉房内2台10吨燃煤蒸汽锅炉，新建2台10吨燃气蒸汽锅炉及配套天然气管路、电气、自控、消防、通风设施，新建天然气锅炉采用低氮燃烧器。

建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，厂区中心坐标：东110°11′21.212″，北39°19′2.968″。项目具体地理位置见附图。

占地面积：项目不新增占地。

劳动定员和工作制度：现有项目劳动定员10人，本项目不新增劳动定员。项目年工作180天。

2、本项目建设内容及规模

本项目组成及规模见下表。

表2-1项目建设内容一览表

工程名称

生产工序

现有工程

改扩建工程

备注

主体工程

锅炉房

2台10吨燃煤蒸汽锅炉（1用1备），为神东马家塔物资库建筑采暖供热。

淘汰原燃煤锅炉，新建2台10吨燃气蒸汽锅炉（1用1备），型号WNS10-1.25-Y(Q)，为神东马家塔物资库建筑采暖供热。

改建

辅助工程

办公

在锅炉房内设办公室，用于职工办公

依托现有办公室

依托

软化水设备

在锅炉房内设软化水间，配套2套软化水设备，规模2×1t/h，采用离子交换树脂制备软化水，制水率大于90%

依托现有软化水设备

依托

储运工程

一般固废库

厂区现有1座56㎡一般固废库，用于存放炉渣和粉煤灰

依托现有一般固废库，暂存一般固废废离子交换树脂

依托

公用工程

给水

项目生活生产供水由市政管网供给

项目生活生产供水由市政管网供给

依托

排水

锅炉排水、软化水设备排水、生活污水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
不新增废水。锅炉排水和软化水设备排水仍然进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
依托

供汽

/

天然气由天然气市政管网供给，由东侧滨河大道地下天然气已建管道接引至本项目锅炉房，全长282m，途经地段为神东马家塔物资库硬化厂区。采用定向钻穿越方式铺设，管径DN160mm，中压管道（0.01MPa至0.4MPa）

改建

供热

采暖自给自足

采暖自给自足

改建

供电

由附近电网供给

由附近电网供给

依托

环保工程

废气

锅炉烟气采用1套脱硫脱硝一体机+2套布袋除尘器处理，由45m高烟囱排放

采用天然气为燃料，设低氮燃烧器，锅炉烟气由15m排气筒排放

新建

废水

锅炉排水、软化水设备排水、生活污水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
不新增废水。锅炉排水和软化水设备排水仍然进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

依托

噪声

室内布置、基础减振、隔声罩、加装消声器等降噪措施
选用低噪声设备，室内布置、基础减震等降噪措施

新建

固体废物

软化水设备产生的废树脂暂存一般固废库，厂家回收处理。炉渣和粉煤灰暂存于一般固废库，委托鄂尔多斯市绿悦环保有限公司处置。生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。

软化水设备产生的废树脂暂存一般固废库，厂家回收处理。

依托

环境风险

一般固废库采取一般防渗处理，渗透系数小于1×10-7cm/s。已配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。
建设环境风险应急管理体系；锅炉房设置天然气泄漏报警装置；厂区配备防火灾设备；配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。
依托

3、项目产品

根据建设单位提供资料，项目产品见下表。

表2-2项目产品一览表

现有工程

改建工程

去向

序号

产品

产量t/h

产品

产量t/h

1

蒸汽

10

蒸汽

10

为神东马家塔物资库建筑采暖供热
5、主要原辅材料

本项目主要原辅料及能耗用量见下表。天然气由市政管网供给。

表2-3项目主要原辅料及能源消耗表

序号

现有工程

改扩建后

名称

数量

单位

备注

名称

数量

单位

备注

1

煤炭

8640

t/a

天然气

324

万m³/a

2

水

1940

m³/a

水

1440

m³/a

不新增

3

电

37.5

万kWh/a

电

30

万kWh/a

本项目天然气由市政管网供给，执行《天然气》（GB17820-2018）二类，天然气质量标准见下表。
表2-4天然气质量标准（GB17820-2018）

项目

一类

二类

高位发热量（MJ/m³）

34.0

31.4

总硫（以硫计）（mg/m³）

20

100

硫化氢（mg/m³）

6

20

二氧化碳摩尔分数（%）

3.0

4.0

6、主要生产设备

改建项目主要生产设备见下表。
表2-5改建项目主要设备一览表

序号

名称

型号/规格

单位

数量

备注

1

燃气蒸汽锅炉

WNS10-1.25-Q，含低氮燃烧器、控制柜、节能器

台

2

室内安装

2

防爆轴流风机

BT35-1

台

4

二级能效以上

燃气锅炉参数见下表。

表2-6燃气锅炉参数一览表

锅炉型号

WNS10-1.25-Q

燃料种类

天然气

额定蒸发量

10t/h

额定出口压力

1.25MPa

额定工作温度

194℃

设计热效率

95.692%

给水温度

20℃

额定出水/回水温度

95/70℃

锅炉本体水容积

7.17m

锅炉本体液压试验介质/压力

水、1.4MPa

燃烧方式

室燃烧

排污率

10%-33%

循环方式

强制循环

低氮燃烧器名称

烟气再循环（FGR）低氮燃烧器

低氮燃烧器控制氮氧化物浓度

100-160mg/Nm³

7、公用工程

（1）给排水

本项目不新增定员，不新增生活用排水。

1.锅炉给排水

本项目更换同吨位锅炉后，运营期锅炉补水量不变，排水量和排水水质也不变。根据企业提供资料，锅炉补水量约7.2m³/d（1296m³/a），锅炉排水量约2.4m³/d（432m³/a）。

2.软化水设备给排水

锅炉补水采用软化水，依托现有项目软化水设备供给，采用离子交换树脂工艺，离子交换设备在整个制水过程中没有废水排出，只是在再生冲洗时需要耗水，一般耗水量可计为制水量的5-10%，制水率大于90%。项目更换同吨位锅炉后，运营期软化水设备补水量不变，排水量和排水水质也不变。根据企业提供资料，软化水设备用水量为8.0m³/d（1440m³/a），为锅炉补水7.2m³/d（1296m³/a），定期自身排水量为0.8m³/d（144m³/a）。

3.蒸汽和冷凝水

本项目锅炉供应蒸汽，为神东马家塔物资库建筑采暖供热，神东马家塔物资库建有换热站，换热后的蒸汽变为冷凝水，冷凝水全部回流到锅炉。神东马家塔物资库紧邻本项目北侧。蒸汽输送距离短，蒸汽损失量较小，根据企业提供资料，蒸汽损失量约4.8m³/d（864m³/a）。

锅炉排水、软化水设备全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

本项目运营期不新增生产生活污水。
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图2-1本项目水平衡图（m³/d）

（2）供电

本项目由附近电网供给，项目不新增用电量。

（3）供热

本项目采暖自给自足。

8、厂区平面布置

锅炉房拆除现有2台锅炉，在原位置上安装2台燃气蒸汽锅炉。平面布置图见附图。

9、锅炉运行制度

本项目燃气锅炉只在供暖季运行，年运行180天，每天运行24h。




	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工阶段工作内容主要为锅炉拆除、新锅炉基础施工、锅炉安装等。

本项目施工期主要污染物包括：施工废气、施工废水、生活污水、施工噪声、施工固废和生活垃圾。

二、运营期工艺流程及产污节点

燃气锅炉运行流程（标准安全操作顺序）如下：

1、启动前准备：检查燃气压力（通常≥50kPa）、阀门无泄漏、软水系统正常、水位在1/2–2/3视窗、安全阀与报警装置有效；开启烟道挡板，确认炉膛无积存可燃气体。

2、炉膛吹扫：送电后先启动风机，强制通风≥5分钟（防止爆燃），风压检测正常后进入点火程序。

3、点火与升压：启动燃烧器（先小火/母火，确认点燃后再开主燃气阀），火焰稳定后缓慢升温（冷炉升压一般3–4小时至工作压力）；升压中于0.06–0.1MPa冲洗水位表/压力表，0.2–0.25MPa排污，0.3MPa热紧螺栓。

4、并汽/供热：蒸汽锅炉达到工作压力（略低于主汽阀开启压力）时暖管≥10分钟（排凝水），确认无水击后缓慢全开主汽阀。

5、运行监控：保持水位在正常区间、汽压/水温稳定、火焰呈蓝白微黄；定期排污（低负荷、高水位时）、检查泄漏与仪表；严禁超压、缺水、无焰运行。

6、正常停炉：先关大火（保留母火若需保温），再停燃烧器，待降温后停循环泵（热水炉）、关燃气总阀、断电；长期停用须排空或满水保养。

7、紧急停炉：遇灭火、超压、缺水、燃气泄漏等，立即按急停按钮，切断燃气与电源，强制通风。

本项目产污工序及主要污染物见下表。

表2-7本项目产污工序及主要污染物一览表

项目

编号

产污工序

污染物

废气

G1

锅炉烟气

颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度

废水

W1

锅炉排水

COD、氨氮、SS、含盐量等

W2

软化水设备排水

COD、氨氮、SS、含盐量等

固废

S

软化水设备

废离子交换树脂

噪声

N

锅炉

噪声



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、环保手续及排污许可履行情况

2016年12月29日，现有项目取得了《伊金霍洛旗环境保护局关于马家塔区域锅炉房建设项目纳入常态化管理的通知》（伊环备字〔2016〕10号），项目主要建设内容包括物资总库锅炉房2台10t/h蒸汽锅炉；小区锅炉房2台2t/h、1台6t/h热水锅炉。该项目已建成并投入运行，属于“未批先建”项目，根据《自治区人民政府办公厅关于全面清理整顿环保违规建设项目的通知》(内政办字(2014)310号)文件要求，该项目经内蒙古碧蓝环境科技有限公司监测，监测结果满足现行各项污染物排放标准限值要求，伊金霍洛旗环境保护局监察大队检查基本符合现行环保要求，原则同意纳入常态化管理。2020年10月15日，马家塔小区锅炉房2台2t/h和1台6t/h热水锅炉停运，马家塔小区改由乌兰木伦圣圆供热公司集中供暖。到目前为止，锅炉房无环保处罚情况。

2022年8月16日取得排污许可证，证书编号：91150000710923934F001V。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放标准。许可颗粒物排放总量1.896337t/a，SO2排放总量9.102416t/a。，NOx排放总量11.378019t/a。
二、现有工程组成

现有项目组成一览表，见下表。

表2-10现有项目建设内容一览表

工程名称

生产工序

现有工程

备注

主体工程

锅炉房

2台10吨燃煤蒸汽锅炉（1用1备），为神东马家塔物资库建筑采暖供热。

辅助工程

办公

在锅炉房内设办公室，用于职工办公

软化水设备

锅炉房内设有软化水间，配套2套软化水设备，规模2×1t/h，采用离子交换树脂制备软化水，制水率大于90%

储运工程

一般固废库

厂区现有1座56㎡一般固废库，用于存放炉渣和粉煤灰

公用工程

给水

项目生活生产供水由市政管网供给

排水

生产生活污水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
供汽

/

供热

采暖自给自足

供电

由附近电网供给

环保工程

废气

锅炉烟气采用1套脱硫脱硝一体机+2套布袋除尘器处理，由45m高烟囱排放，脱硫脱硝一体机采用干法脱硫，PNCR脱硝。

废水

生产生活污水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
噪声

室内布置、基础减振、隔声罩、加装消声器等降噪措施
固体废物

软水器产生的废树脂暂存一般固废库，厂家回收处理。炉渣和粉煤灰暂存于一般固废库，委托鄂尔多斯市绿悦环保有限公司处置。生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。

环境风险

一般固废库采取一般防渗处理，渗透系数小于1×10-7cm/s。已配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。
三、现有污染调查统计

根据现有项目的例行检测报告及现场实际调查，现有项目污染情况如下：

1、废气

现有项目产生的废气主要为锅炉烟气。现有项目环保设施现场照片见下图。
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布袋除尘器和烟囱
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脱硫脱硝一体机

本次评价收集2025年4月运营期锅炉房烟气例行检测数据，监测数据见下表。
表2-11现有项目锅炉烟气例行检测数据

序号

检测位置

项目

标杆流量Nm³/h

标准限值

检测结果mg/m³

单项判定

实测浓度

折算浓度

1

出口

颗粒物

11046

50

11

37

达标

2

SO2
300

1

3

达标

3

NOx
300

64

213

达标

4

烟气黑度

1

/

＜1

达标

5

汞及其化合物

0.05

ND

ND

达标

根据例行检测数据，现有项目锅炉烟气污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准。按照例行检测数据核算颗粒物排放量1.77t/a，SO2排放量0.14t/a，NOx排放量10.16t/a。

2022年8月16日取得排污许可证，证书编号：91150000710923934F001V。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放标准。许可颗粒物排放总量1.896337t/a，SO2排放总量9.102416t/a，NOx排放总量11.378019t/a。根据2025年4月锅炉烟气例行检测数据核算，现有项目污染物排放量未超过排污许可证许可排放总量。

2、废水

现有项目产生的废水主要为锅炉排水、软化水设备排水和生活污水。

现有项目劳动定员10人，根据验收报告和现场调查，生活污水排放量为144m3/a。根据企业提供资料，锅炉排水约2.4m3/d（432m³/a），软化水设备排水约0.8m3/d（144m³/a）。生活污水经化粪池处理后，与锅炉排水和软化水设备排水一起排入乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

3、噪声

现有项目生产过程中产噪设备主要为各类水泵和锅炉等。厂房均安装隔声门窗。本次评价收集2026年2月运营期锅炉房厂界噪声例行检测数据，监测数据见下表。
表2-13现有厂界噪声例行监测结果 单位：dB(A)

监测点

监测点位

监测结果

标准值

评价

昼间

夜间

1#

西南厂界外1m

52.1

46.7

昼间：60

夜间：50

达标

2#

东南厂界外1m

50.0

46.0

达标

3#

东厂界外1m

48.9

43.5

达标

4#

东北厂界外1m

50.1

43.3

达标

5#

西北厂界外1m

50.8

42.8

达标

6#

西厂界外1m

50.3

43.6

达标

根据排污许可证，锅炉房厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。根据监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废

运营中产生的固体废物为炉渣、粉煤灰、废树脂和生活垃圾。

软化水设备产生的废树脂暂存一般固废库，厂家回收处理。炉渣和粉煤灰暂存于一般固废库，委托鄂尔多斯市绿悦环保有限公司处置。生活垃圾由垃圾箱收集后交环卫部门处理。一般固废库采取一般防渗处理，渗透系数小于1×10-7cm/s。

现有项目固废环保设施现场照片见下图。
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一般固废库

固体废物产生及储存情况见下表。

表2-14固体废物产生及储存情况一览表

序号

产生环节

废物名称

类别

代码

产生量（t/a）

去向

1

锅炉

炉渣

一般固废

/

1150

委托鄂尔多斯市绿悦环保有限公司处置

2

除尘

粉煤灰

一般固废

/

2310

3

软化水设备

废树脂

一般固废

/

1.5t/5a

暂存一般固废库，厂家回收处理

4

生活

生活垃圾

/

/

0.9

交环卫部门处理

四、存在问题及拟采取的措施

1、存在问题

现有项目未制定废水监测计划。

2、采取措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），确定废水监测计划，见下表。

表2-15废水污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

监测设施

执行标准

废水总排口

流量、pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、溶解性总固体

年

手动

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

根据《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2026年6月2日），2025年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。判断项目区为达标区。

本项目环境空气质量现状数据基于：生态环境部环境工程评估中心—国家环境保护环境影响评价数值模拟重点化验室—环境空气质量模型技术支持服务系统发布的鄂尔多斯市达标区数据予以判定，经统计，基本污染物年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度如下。

表3-1区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度μg/m3
标准值μg/m3
占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7

60

11.67

达标

NO2
年平均质量浓度

20

40

50.00

达标

PM10
年平均质量浓度

54

60

90.00

达标

PM2.5
年平均质量浓度

18

30

60.00

达标

O3
第90百分位数8小时平均质量浓度

139

160

86.88

达标

CO

第95百分位数日平均

0.7mg/m3
4mg/m3
17.50

达标

由上表可知，鄂尔多斯市2025年各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。根据统计结论，2025年鄂尔多斯市为达标区。

2、声环境质量现状
本项目厂界外周50m范围内不存在声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，本次评价不需要进行声环境质量现状监测。

3、地下水、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），属于IV类建设项目，不需要开展地下水评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），属于IV类建设项目，不需要开展土壤评价。因此，本项目不开展土壤环境影响评价。
4、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目在现有厂房内建设，不新增占地，因此不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和现场踏勘，项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水资源和分散式水源井。

鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇尚未发布《声环境功能区划》文件，执行标准参照国家《声环境质量标准》（GB3096-2008），该项目所在区域为居住、商业、工业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），属于2类功能区。

根据排污许可证，锅炉房厂界执行2类区标准要求。

项目保护目标见下表。

表3-2本项目环境保护对象

环境要素

保护目标

相对厂址距离

位置关系

人数/人

环境功能及目标

大气

环境

滨河佳苑北区

397m

SE

288

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值
神华煤制油生活区

434m

W

504

伊金霍洛旗第二人民医院

431m

SW

1500(运营后预计人数)

声环境

厂区外扩50m范围无声环境保护目标

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类区


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气污染物排放标准

运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准，具体见下表。

表3-3锅炉烟气排放标准

位置
污染物项目
浓度限值（mg/m3）
标准
烟囱或烟道
颗粒物

20

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准
SO2
50

NOx
200

烟囱排放口

烟气黑度

≤1

2、噪声排放标准

项目施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，标准值详见下表。

表3-4《建筑施工噪声排放标准》   单位Leq（dB）

建筑施工场界

噪声限值  dB（A）

昼间

夜间

70

55

鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇尚未发布《声环境功能区划》文件，执行标准参照国家《声环境质量标准》（GB3096-2008），该项目所在区域为居住、商业、工业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），属于2类功能区。

根据排污许可证，锅炉房厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体详见下表。
表3-5工业企业厂界环境噪声排放限值

类别
等效声级Leq(dB(A))
昼间

夜间

2

60

50

3、废水

本项目生产废水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。排放废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，具体标准值见下表。

表3-6本项目废水排放标准  单位：mg/L

序号

指标

标准限值

序号

指标

标准限值

1

pH（无量纲）

6.5~9.5

6

总磷

8

2

BOD5
350

7

动植物油

100

3

COD

500

8

悬浮物

400

4

氨氮

45

9
 总固体
2000

5

总氮

70

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

	总量控制指标
	一、本项目“三本账”

本项目建设完成后，建设单位污染物排放变化情况统计见下表。其中现有废气污染物排放量来源于排污许可证。

2022年8月16日取得排污许可证，证书编号：91150000710923934F001V。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放标准。许可颗粒物排放总量1.896337t/a，SO2排放总量9.102416t/a，NOx排放总量11.378019t/a。
表3-7本项目“三本账”情况一览表（t/a）

种类

污染物

名称

单位

原项目

排放量

本项目

排放量

“以新带老”

削减量

扩建后

排放量

扩建前后

变化量

废气

颗粒物
t/a

1.896337

0.34

1.896337

0.34

-1.556337

SO2
t/a

9.102416

0.65

9.102416

0.65

-8.452416

NOx
t/a

11.378019

0.98

11.378019

0.98

-10.39802

废水

废水量

t/a

576

576

576

576
0

COD

t/a

0.06

0.06

0.06

0.06

0

氨氮

t/a

0.004

0.004

0.004

0.004

0

SS

t/a

0.08

0.08

0.08

0.08

0

含盐量

t/a

0.96

0.96

0.96

0.96

0

固废

炉渣

t/a

1150

0

1150

0

-1150

粉煤灰

t/a

2310

0

2310

0

-2310

废树脂

t/5a
1.5t/5a

1.5t/5a
1.5t/5a
1.5t/5a

0

生活垃圾

t/a

0.9

0

0

0.9

0

注：固体废物不排放，只计产生量变化情况。

二、总量指标
本项目淘汰现有2台10吨燃煤蒸汽锅炉（1用1备），更换为2台10吨燃气蒸汽锅炉（1用1备），本项目废气污染物排放量见下表。

表3-8本项目废气污染物排放总量

序号

指标

标准限值

1

颗粒物

0.34

2

SO2
0.65

3

NOX
0.98

2026年8月24日，鄂尔多斯市生态环境局出具《关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司马家塔物资库天然气锅炉项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字[2026]37号），确定本项目废气污染物总量来源。

根据《鄂尔多斯市生态环境局关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司马家塔物资库天然气锅炉项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字[2026]37号），“按照《伊金霍洛旗人民政府关于内蒙古时代富临新材料有限公司年产25万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目大气污染物总量指标削减量的承诺函》(伊政函[2026]176号)，内蒙古蒙泰满来梁煤炭有限公司、内蒙古鑫能矿业有限公司、伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司、内蒙古李家塔煤矿、内蒙古燎原煤业有限责任公司、伊金霍洛旗泰威化工有限责任公司、内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司丁家渠煤矿、内蒙古盛邦选煤有限公司、内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿等10家企业计划淘汰的燃煤锅炉预计可产生二氧化硫和氮氧化物削减量均为72.76017吨；此前已给出2个项目总量指标，剩余二氧化硫17.07517吨、剩余氮氧化物8.22217吨；给出本项目总量指标后，剩余二氧化硫16.42517吨、剩余氮氧化物7.24217吨。”



四、主要环境影响和保护措施
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	施工阶段工作内容主要为锅炉拆除、新锅炉基础施工、锅炉安装等，施工期工艺流程及产污环节示意图见下图。
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图4-1施工期工艺流程及产污节点图

1、大气环境保护措施

施工期的废气。施工扬尘主要来自土方的挖掘及现场堆放、建筑材料（灰土、砂、水泥等）的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。工地内部的粉尘污染最大，厂址外的影响程度随距离的增加而减少。

为最大程度地减轻扬尘污染，施工单位应采取以下措施：

1)严格执行“先喷淋、后拆除，拆除全程持续喷淋”原则，全程洒水降尘。锅炉构件切割、破碎等工序优先采用带水作业，易扬尘操作在封闭空间内完成。

2)项目施工过程中必须使用预拌砂浆，防止扬尘、水土流失；

3)施工场地边界应当设置连续、封闭、坚固的围挡或者围墙；

4)实施土方、材料切割等作业，应当采取洒水、密闭、湿法施工等措施；

5)施工工地出入口应当设置洗车设施，车辆和非道路移动机械冲洗干净方可驶出施工工地；

6)施工场地出入口、材料堆放区、材料加工区、主要道路等地面，应当硬化，并采取喷淋或者洒水等措施；

7)充分利用现有运输道路，严禁随意碾压；施工过程全部在占地范围内进行，严禁占用征地范围外土地。

8)天然气由天然气市政管网供给，由东侧滨河大道地下天然气已建管道接引至本项目锅炉房，全长282m，途经地段为神东马家塔物资库硬化厂区。采用定向钻穿越方式铺设。定向钻施工场地洒水抑尘，施工结束后恢复原状。

经上述措施处理后对施工扬尘对周边环境影响较小。

2、水环境保护措施

施工期废水主要包括生活污水和施工废水施工人员约20人，施工期为3个月，生活用水按100L/人·d计算，则生活用水量约为2m3/d，总用水量约为180m3/a；生活污水产量按用水量的80%计算，则施工期生活污水产量约为144m3/a，采用化粪池收集后排入市政管网。

施工废水主要包括基础施工保养废水，废水排放量小，主要污染物是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染，经临时沉淀池沉淀后全部回用。

施工期废水的产生量与工地管理水平关系极大，如果管理不善，施工现场污水横流，对工地周围的环境会造成一定的影响。

针对以上施工期废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施：

1）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。清洗废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅和用水。

2）加强施工期工地用水管理，节约用水，“尽可能避免施工用水过程中的跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。

采取以上措施后，施工期产生的废水对周围声环境影响不大。

3、声环境保护措施

施工期主要噪声源有机械设备噪声和交通噪声。机械设备噪声主要由电钻、切割机、焊接机等多种机械设备发出的；交通噪声主要是在施工材料运输过程中产生。

机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着施工期的结束而消失。此外，交通噪声还具有流动性的特点。施工噪声中，对声环境影响最大的是机械设备噪声，其强度与机械设备的功率、工作状态等因素有关。

针对以上施工特点，施工期声环境保护应采取以下措施

1）对声源进行控制，采用先进的机械设备，优先选择质量过硬、噪声强度低的施工机械和作业车辆；

2）根据施工现场情况，对一些强噪声源，如吊车及其它运输车辆行驶路线、作业布局做出合理规划，将其噪声对周围环境的干扰减小到最低；

3）应在工地周围设立临时声障，以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中对不同施工阶段的要求。

采取以上措施后，施工期噪声对周围声环境影响不大。

4、固体废物治理措施

施工期固体废物包括施工过程中产生的旧锅炉、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

1）旧锅炉

拆除淘汰旧锅炉委托已备案的再生资源回收企业（尤其具备“生产性废旧金属回收”资质）进行拆解，锅炉本体（碳钢/铸铁）送钢铁厂回炉，耐火材料、保温层等分类处置。

2）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要成分为钢筋头、破砖、包装箱、塑料等。建筑垃圾送至城管部门指定地点处置。在建设过程中，施工单位应规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，尽量减少对周围环境的影响。
3）生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数20人，施工期为3个月，则施工期产生的生活垃圾约10kg/d（0.9t/a），集中收集后由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目施工期影响是短暂的，施工阶段完成后，对周边的影响即可消除，因此，施工期间加强施工现场管理，并采取有效的防护措施，接受相关部门的监督，最大限度地减少施工期间对环境的影响。
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	一、大气污染源

根据项目工艺流程分析可知，本项目生产过程排放大气污染源主要包括锅炉烟气。

1、源强核算

本项目锅炉配备低氮燃烧器，锅炉烟气由15m排气筒排放。周边建筑物高度均小于12m，因此满足新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的要求。根据企业提供资料，现有燃煤锅炉供暖期满负荷运行，因此本项目更换的同吨位燃气锅炉也按照满负荷运行计算产排污。

锅炉烟气产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中天然气锅炉产污系数，颗粒物产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4411火力发电、4412热电联产行业系数手册中燃气锅炉产污系数，具体产污系数如下。
表4-1本项目锅炉烟气产污系数表

产品

原料

污染物指标

单位

产物系数

蒸汽

天然气
颗粒物

mg/m³-原料

103.9

SO2
kg/万m³-原料

0.02S

NOx
kg/万m³-原料

3.03（低氮燃烧-国际领先）

注：含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。
烟气量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）基准烟气量核算方法经验公式估算法核算锅炉烟气量。
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式中：Vgy—基准烟气量(Nm3/kg或Nm3/m3)。

Qnet—天然气低位发热量(MJ/m3)。标准状态下，天然气低位发热量通常在34.3-35.6MJ/Nm³范围内，本项目取34.3MJ/Nm³。

本项目天然气用量324万m³/a。根据《天然气》（GB17820-2018）中含硫量（S）最大为100毫克/立方米，则S=100。

根据以上产污系数，计算污染物产排情况，见下表。

表4-2本项目锅炉烟气产排情况表

产污环节

废气量m3/h

污染物

排放情况

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
锅炉烟气

7588.9

颗粒物

0.34

0.08

10.54

SO2
0.65

0.15

19.77

NOx
0.98

0.23

29.89

项目废气排放口基本情况见下表。

表4-3项目废气排放口基本情况

排放口编号

排放口名称

类型

排放口地理坐标

排气筒高度m

排气筒出口内径m

排烟温度℃

经度

纬度

DA001

锅炉烟气

一般排放口

110.189155°

39.317286°

15

0.6

150

2、措施可行性及废气达标排放分析

本项目废气污染物排放及达标情况见下表。

表4-4本项目废气污染物排放及达标情况一览表

产污环节

污染物名称

废气量

m3/h

排放情况

标准

达标情况

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放浓度mg/m3
锅炉烟气

颗粒物

7588.9

0.34

0.08

10.54

20

达标

SO2
0.65

0.15

19.77

50

达标

NOx
0.98

0.23

29.89

200

达标

本项目锅炉烟气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准。燃气锅炉采用低氮燃烧器，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中废气处理的有效措施。

本项目低氮燃烧器采用预混式低氮燃烧器，核心原理是在燃烧前将燃气与空气充分均匀混合，通过消除局部高温区、降低火焰峰值温度及缩短烟气高温停留时间，从源头抑制热力型氮氧化物。从而降低NOx排放浓度。

综上，本项目锅炉烟气可达标排放，废气处理设施可行，周边500m内无大气环境保护目标，对周围环境影响较小。

3、废气监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），废气污染源例行检测见下表。

表4-5废气污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

监测设施

执行标准

锅炉烟气

NOx
1次/月

手动

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准
颗粒物、SO2、烟气黑度

1次/年

手动

4、非正常工况排放

本项目锅炉采用低氮燃烧器，非正常工况下可能失效，废气治理措施去除效率降为0%，废气非正常排放情况详见下表。

表4-6非正常工况下排气筒排放情况

污染源

污染物

名称

非正常排放原因

非正常工况排放状况

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

频次及持续时间

排放量(kg/a)

锅炉烟气

颗粒物

低氮燃烧器0%

0.01

0.08

1次/a，1h/次

0.08

SO2
0.02

0.15

0.15

NOx
210.33

1.70

1.70

企业需务必加强废气处理设施管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。

二、水污染源
1、源强核算

本项目不新增定员，不新增生活用排水。

本项目更换同吨位锅炉后，运营期锅炉补水量不变，排水量和排水水质也不变。根据企业提供资料，锅炉补水量约1296m³/a，排水量约432m³/a。软化水设备排水、锅炉排水均通过管道直接排入市政管网。

锅炉补水采用软化水，依托现有项目软化水设备供给。项目更换同吨位锅炉后，运营期软化水设备补水量不变，排水量和排水水质也不变。根据企业提供资料，软化水设备用水量为1440m³/a，为锅炉补水1296m³/a，自身排水量为144m³/a。生产生活污水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

因此本项目运营期也不新增生产生活污水。锅炉排水和软化水设备排水水质见下表。

表4-7废水产生源强及排放去向一览表

序号

污水种类

产生量（m³/a）

污染物

浓度mg/L

排放规律

排放去向

1

锅炉排水

432

COD

60

每天1次

全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

氨氮

5

SS

150

含盐量

1500

2

软化水设备排水

144

COD

80

每天1次

氨氮

15

SS

100

含盐量

3000

综合废水

576

COD

62.2

每天1次

全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

氨氮

6.1

SS

144.4

含盐量

1666.7

项目废水排放口基本情况见下表。

表4-8项目废水排放口基本情况

排放口编号

排放口名称

类型

排放口地理坐标

经度

纬度

DW001

废水总排口

一般排放口

110.189362°

39.317488°

2、措施可行性及废气达标排放分析

本项目废水污染物排放及达标情况见下表。

表4-7本项目废水污染物排放及达标情况一览表

污水种类

产生量（m³/a）

污染物

浓度mg/L

排放限值mg/L

排放去向

综合废水

576

COD

65

500

全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。

氨氮

7.5

45

SS

137.5

400

含盐量

1875

2000

本项目综合废水污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值。废水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
乌兰木伦镇生活污水处理厂是地企共建生活污水处理厂，处理乌兰木伦镇居民和神东公司部分生活污水，由镇政府立项并办理环评，由神东公司投资建设与运营。生活污水处理厂总设计处理能力为20000m3/d，分两期建设，一期于2015年10月底正式运行，设计能力为10000m3/d，二期尚未建设，该生活污水处理厂主要负责上湾矿、上湾选煤厂、上湾热电厂、补连塔矿、神东专业化服务基地、维修三厂、物资总库、武家塔生活小区、乌兰木伦小区、铁东及铁西小区、乌兰木伦镇北部新区等区域的生活污水处理，污水处理工艺采用“细格栅+旋流沉砂器+A2O生化处理+二沉池+高效沉淀池+V型滤池+二氧化氯消毒”，2014年1月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2014〕16号对乌兰木伦镇生活污水处理厂环境影响报告表进行了批复。

本项目排放锅炉废水和软化水设备排水的水量和水质与原项目相同。原项目锅炉废水和软化水设备排水均排入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。本项目不新增废水排放量，因此不会超过乌兰木伦镇生活污水处理厂处理能力。本项目出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值，可以满足乌兰木伦镇生活污水处理厂接纳要求。本项目建设不会增加乌兰木伦镇生活污水处理厂处理负担，因此可依托乌兰木伦镇生活污水处理厂处理本项目废水。

综上，本项目外排废水可达标排放，废水处理设施可行，对环境影响较小。

3、废水监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），确定废水监测计划，见下表。

表2-15废水污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

监测设施

执行标准

废水总排口

流量、pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、溶解性总固体

年

手动

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准

三、噪声污染源

1、源强分析

本项目运营期主要噪声源为锅炉、风机等运行噪声。本项目噪声源强为85～90dB(A)。
表4-8本项目主要噪声源强及防治措施表  单位：dB(A)

噪声源名称

数量（台/套）

位置

单台噪声源强

降噪措施

降噪量

降噪后噪声

持续时间h

燃气蒸汽锅炉

2

室内

85

选用低噪声设备，室内布置、基础减震等降噪措施

20
75

24

防爆轴流风机

4

90

20

70

24

2、降噪措施分析

本项目主要降噪措施如下：

本项目运营期主要噪声源为锅炉、风机等运行噪声。本项目选用低噪声设备，室内布置、基础减震等降噪措施，噪声值可至少减少20dB(A)。因此本项目生产设备产生的噪声对周边环境影响较小。

3、预测公式

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模式，预测和评价建设项目在厂界（场界、边界）噪声预测值。声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。本项目所有噪声源位于室内。项目需要先进行室内声源计算，再等效为室外声源进行计算。

1）室内声源：

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：
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式中：
[image: image11.wmf]1

P

L

――某个室内声源靠近围护结构处的声压级，dB(A)；

LW――某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级，dB(A)；

Q――指向性因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，
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；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R――房间常数，
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，R为房间内表面面积，m2；
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为平均吸声系数，本评价
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取0.15；

r1――声源中心至靠近围护结构某点处的距离，m；

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
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式中：
[image: image17.wmf])

(

1

T

L

p

：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；

LP1(T)：j声源的声压级，dB(A)；

N：室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：
[image: image19.wmf])

(

2

T

L

P

：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A);

TL：围护结构的隔声量，dB(A)。

④将室外声级
[image: image20.wmf])
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和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw:
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式中：s为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。

⑤计算某个室外声源在预测点的声压级：

L(r)=L(r0)-A

式中：L(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r：预测点距声源的距离，m；

r0：参考位置距声源的距离，m；

A：各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减、其计算方法详见“导则”正文）。

⑥计算总声压级：

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA.i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个室外声源在预测点产生的A声级为LA.j，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）
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式中：tj：在T时间内j声源工作时间，s；

ti：在T时间内i声源工作时间，s；

T：用于计算等效声级的时间，s；

N：室外声源个数；

M：等效室外声源个数。

2）噪声预测值：

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为：

Leq (10lg（100.1Leqg(100.1Leqg）

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。
4、厂界达标分析

根据噪声预测计算公式，项目运营期间厂界噪声预测结果见下表。其中现状值来源于企业锅炉房厂界噪声例行检测数据。

表4-9本项目厂界噪声预测结果与达标分析表

序号

预测点

预测时段

现状值dB(A)

本项目贡献值dB(A)

叠加值dB(A)

标准值dB(A)
是否达标

1#

西南厂界外1m

昼间

52.1

29.33

52.12

60

达标

2#

东南厂界外1m

50.0

38.64

50.31

60

达标

3#

东厂界外1m

48.9

44.89

50.35

60

达标

4#

东北厂界外1m

50.1

37.59

50.34

60

达标

5#

西北厂界外1m

50.8

30.12

50.84

60

达标

6#

西厂界外1m

50.3

15.73

50.30

60

达标

1#

西南厂界外1m

夜间

46.7

29.33

46.78

50

达标

2#

东南厂界外1m

46.0

38.64

46.73

50

达标

3#

东厂界外1m

43.5

44.89

47.26

50

达标

4#

东北厂界外1m

43.3

37.59

44.33

50

达标

5#

西北厂界外1m

42.8

30.12

43.03

50

达标

6#

西厂界外1m

43.6

15.73

43.61

50

达标

经预测，运营期间，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。本项目厂界外50m范围内均为工业企业，无声环境保护目标。因此，本项目运营期间产生的噪声不会对周围环境造成明显不利影响。

5、噪声污染源监测计划

表4-10噪声污染源监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

监测设施

执行标准

本项目厂界外1m

等效连续A声级

1次/季度

手动

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

三、固体废物

运营中产生的固体废物为废离子交换树脂。由于本项目只更换拆除燃煤锅炉，更换为同规模的燃气锅炉，软化水设备用水量不变，因此，废离子交换树脂也不变。根据企业运行经验，离子交换树脂每五年更换一次，每次产生约1.5t。固体废物产生及储存情况见下表。

表4-11固体废物产生及储存情况一览表

序号

产生环节

废物名称

类别

代码

产生量（t/a）

去向

1

软化水设备

废离子交换树脂

一般固废

/

1.5t/5a

暂存一般固废库，厂家回收处理

五、土壤、地下水环境影响

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），属于IV类建设项目，不需要开展地下水评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），属于IV类建设项目，不需要开展土壤评价。因此，本项目不开展土壤环境影响评价。
本项目拆除现有锅炉房内2台10吨燃煤蒸汽锅炉，新建2台10吨燃气蒸汽锅炉及配套天然气管路、电气、自控、消防、通风设施，新建天然气锅炉采用低氮燃烧器。其他不变。项目不新增地下水、土壤污染源。更换锅炉基础采用简单防渗措施。

六、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q值判断见下表。

表4-12本项目危险物质数量与临界量比值Q

类别

物质名称

CAS号

最大在线量/t

临界量/t

Q

天然气锅炉和管道

甲烷

74-82-8
0.09

10

0.009

锅炉

二氧化氮

10102-44-0

0.0002

1

0.0002

二氧化硫

7446-09-5

0.00003

2.5

0.000012

合计

0.009212

根据上表，本项目Q值小于1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类)(试行)》，需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。

1、危险物质和风险源分布情况

本项目涉及的危险物质主要为天然气中的甲烷、二氧化氮和二氧化硫，甲烷主要分布于锅炉和天然气管道内，二氧化氮和二氧化硫主要分布于锅炉内。可能的环境风险包括天然气（甲烷）、二氧化氮和二氧化硫事故泄漏、火灾爆炸次生/伴生CO污染。

2、环境风险防范措施

①在锅炉房内严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；车间进口处明显位置设立醒目的严禁烟火标志。

②企业应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对天然气管线外部检查，及时发现破损和泄漏处，及时处理。

③按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应的消防沙池、灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。锅炉房内已配备消防沙、干粉灭火器等灭火设备。

④加强运行管理，定期校验可燃气体报警器，保证完好。定期用检漏位检测燃气管路。保证室内通风换气。备足灭火器、灭火沙等灭火工具。

⑤加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程，对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。

⑥加强对车间工作人员的安全教育，严格管理可能发生火灾的区域，防止引发火灾；

⑦按时检查项目区内各用电线路情况，避免线路老化、损伤后发生漏电、短路等现象，从而引发火灾。

本项目建设单位应严格按照国家有关规范和标准的要求对生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的环境风险对策措施，在采取风险防范措施和应急措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

七、项目总投资及环保投资

本项目总投资320万元，其中环保投资为23万元，占总投资的7.2%。

表4-13项目环保投资一览表  单位：万元

项目

治理对象

环保措施

投资额

大气污染物

锅炉烟气

采用天然气为燃料，设低氮燃烧器，锅炉烟气由15m排气筒排放

9

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，室内布置、基础减震等降噪措施

1

废水

生产废水

废水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理，依托现有

/

固废

废离子交换树脂

依托现有一般固废库暂存，厂家回收处理

/

环境风险

建设环境风险应急管理体系；锅炉房设置天然气泄漏报警装置；厂区配备防火灾设备；配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。

在锅炉房内严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；在车间进口处明显位置设立醒目的严禁烟火标志。

企业应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对天然气管线外部检查，及时发现破损和泄漏处，及时处理。

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应的消防沙池、灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。

10

环境管理

规范化废气、废水标识牌，制定例行监测计划

3

合计

23




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气DA001
	颗粒物
	采用天然气为燃料，设低氮燃烧器，锅炉烟气由15m排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准

	地表水环境
	废水总排

DW001(锅炉排水、软化水设备排水)
	流量、pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、溶解性总固体
	废水全部进入市政管网，由乌兰木伦镇生活污水处理厂处理。
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	选用低噪声设备，室内布置、基础减震等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固体废物
	/
	废离子交换树脂
	暂存一般固废库，厂家回收处理
	不乱排

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉基础采取简单防渗措施

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	建设环境风险应急管理体系；锅炉房设置天然气泄漏报警装置；厂区配备防火灾设备；配套环保生产管理人员，定期对员工进行环保教育；制定应急预案，组织应急演练。

	其他环境管理要求
	1、环境管理

项目运行期间，项目配备的1名专业技术人员，负责其环境管理工作，主要负责管理、维护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运转情况、环境动态，接受各级生态环境主管部门的监督和指导，同时还应接受公众的监督。

2、排污口规范化管理

本项目涉及1个废气排放口，根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）和《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求进行设置监测点和废气监测平台。

3、与排污许可的衔接要求

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）文件要求，需做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作。


六、结论

	通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求，符合生态环境分区管控要求；项目运营过程中产生废气、噪声，在严格采取本报告表提出的各项环境保护措施后，能够实现污染物的达标排放，对周围环境造成的影响较小。通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。因此，从环境保护角度而言，本项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①(t/a)
	现有工程

许可排放量

②(t/a)
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③(t/a)
	本项目

排放量（固体废物产生量）④(t/a)
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤(t/a)
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥(t/a)
	变化量

⑦(t/a)

	废气
	颗粒物
	1.896337
	
	
	0.34
	1.896337
	0.34
	-1.556337

	
	SO2
	9.102416
	
	
	0.65
	9.102416
	0.65
	-8.452416

	
	NOx
	11.378019
	
	
	0.98
	11.378019
	0.98
	-10.39802

	废水
	COD
	0.06
	
	
	0.06
	0.06
	0.06
	0

	
	氨氮
	0.004
	
	
	0.004
	0.004
	0.004
	0

	
	SS
	0.08
	
	
	0.08
	0.08
	0.08
	0

	
	含盐量
	0.96
	
	
	0.96
	0.96
	0.96
	0

	一般工业固体废物
	炉渣
	1150
	
	
	0
	1150
	0
	-1150

	
	粉煤灰
	2310
	
	
	0
	2310
	0
	-2310

	
	废树脂
	1.5t/5a
	
	
	1.5t/5a
	1.5t/5a
	1.5t/5a
	0

	
	生活垃圾
	0.9
	
	
	0
	0
	0.9
	0

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1建设项目地理位置图
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附图2鄂尔多斯市环境管控单元图
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附图3“三线一单”查询结果
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附图4本项目厂区平面图
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附图5评价范围和环境保护目标图

项目位置
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项目位置





扩建工程新增设备主要位置





图例


新增设备位置


比例尺  1：100








_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

软水设备
锅炉
换热站
市政供水
8.0
市政污水管网
7.2
损耗4.8
排水0.8
排水2.4
3.2
冷凝水



