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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目

	项目代码
	2606-150627-04-05-837772

	建设单位联系人
	刘二旭
	联系方式
	13204770764

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇

	地理坐标
	（109度26分37.046秒，39度34分22.281秒）

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1650
	环保投资（万元）
	101

	环保投资占比（%）
	6.12%
	施工工期
	6

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中表1专项评价设置原则表，本项目不涉及表中所列情形，因此，本项目不需要开展大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价工作，具体对照分析见表1-1。
表1-1项目专项评价设置情况判定表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目排放废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排。软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水，不外排。脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质存储量小于临界量

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及河道取水

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需开展地下水专项评价工作。

	规划情况
	规划名称：《伊金霍洛旗苏布尔嘎镇国土空间规划》（2021-2035年）；
审批机关：伊金霍洛旗人民政府；
审批文件名称及文号：《鄂尔多斯市人民政府关于伊金霍洛旗乌兰木伦镇等6个镇国土空间规划（2021-2035年）的批复》(鄂府发〔2024〕75号)；

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇现有供暖站厂区内，本项目为苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目，根据《伊金霍洛旗苏布尔嘎镇国土空间规划》（2021-2035年），本项目的建设符合规划中供热工程规划。因此，本项目的建设符合《伊金霍洛旗苏布尔嘎镇国土空间规划》（2021-2035年）。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类“二十二、城镇基础设施-城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，项目于2026年6月30日取得伊金霍洛旗发展改革和科学技术局出具的《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于苏布尔嘎镇人民政府苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目项目建议书的批复》(项目代码2606-150627-04-05-837772)。项目的建设符合国家产业政策要求。
2、生态环境分区管控符合性分析
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
（1）生态保护红线
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，环境管控单元为高头窑矿区（环境管控单元编码ZH15062720003）、重点管控单元-伊金霍洛旗城镇边界（环境管控单元编码ZH15062720013），且本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区范围内，本项目不涉及生态保护红线，符合生态保护红线管控要求。
（2）资源利用上限
本项目运营过程中主要消耗电和水，供水为市政管网供水，电能为市政供给，项目运营过程中所需的水、电资源较少，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较少，不会突破资源利用上线。
（3）环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2025年全区环境空气六项污染物年均度均达标，本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，项目区属于达标区。
根据现状监测数据可知，评价范围内TSP、氮氧化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准要求；氨监测结果满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，汞及其化合物未检出，厂界及敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目的各类污染物在采取有效的环保措施后，废气和噪声可实现达标排放，废水和固体废物能够合理处置，对周围环境影响较小，不会降低当地的环境质量，不会对环境质量现状造成冲击，符合环境质量底线要求。因此，本项目的建设不会突破环境质量底线。
（4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知以及内蒙古自治区生态环境厅“生态环境分区管控公众端应用平台”查询结果，本项目涉及管控单元2个，为重点管控单元-高头窑矿区（环境管控单元编码ZH15062720003）、重点管控单元-伊金霍洛旗城镇边界（环境管控单元编码ZH15062720013），本项目与该管控单元管控要求符合性分析见下表，本项目在鄂尔多斯市生态环境管控单元图中位置见附图2。本项目在“生态环境分区管控公众端应用平台”研判智能分析结果图见附图3。
表1-2本项目与管控单元符合性分析一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	管控单元分类

	ZH15062720003
	高头窑矿区
	内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
	重点管控单元

	管控要求
	本项目
	符合性

	资源开发效率
	1. 原煤入选率不低于75%;煤矸石综合利用率应达到75%以上;矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
2. 煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》.
3. 严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
4. 限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
	1、 本项目不涉及原煤洗选、煤矸石的综合利用；不涉及矿井水及疏干水的处置；
2、 本项目不属于采矿项目不涉及原煤洗选，不涉及煤矸石与共伴生矿产资源的综合利用；
3、 本项目生产用水、生活用水由市政供水管网供给，不涉及矿井水综合利用，不涉及洗煤，不产生洗煤废水；
4、 本项目为供暖工程，不属于勘察项目；
	符合

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	管控单元分类

	ZH15062720013
	伊金霍洛旗城镇边界
	内蒙古自治区-鄂尔多斯市-伊金霍洛旗
	重点管控单元

	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1. 城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
2. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
	1.本项目新建燃煤锅炉为40t/h。
2.，本项目为供暖站项目，属于城镇集中供热工程，不属于在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染建设项目，不属于涉重金属及恶臭气体排放的项目。
3.本项目生产用水、生活用水由市政供水管网供给，不涉及取用地下水。
	符合

	污染物排放管控
	1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现"应收尽收、应处尽处”
	1.本项目软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水，不外排。
脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排。
生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理。
	符合

	资源开发效率
	1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。
	生活用水、生产用水由市政供水管网供给。不涉及开采地下水。
	符合


综上所述，本项目符合生态环境分区管控的要求。
3、 选址合理性分析
本项目选址位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇现有供暖站厂区内，不新增占地。
项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、生态保护红线、自然公园、基本草原、饮用水水源保护区及文物保护单位等特殊保护目标。本项目运营期内产生的废气、废水等在采取切实可行的环境保护措施后均可达标排放，产生的固废合理处置，本项目设备噪声采取减振措施，经过建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声能够达标排放，敏感点处噪声预测值可满足《声环境质量标准》2类标准要求。不会对现有区域的环境质量和环境功能区造成较大的影响。
因此，从环保角度分析本项目选址可行。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景
苏布尔嘎镇供暖站位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，供暖站主要为苏布尔嘎镇镇区供暖。供暖站厂区内现有2座锅炉房，1座占地面积1200m2锅炉房内置1台10.5MW（t/h）链条炉排燃煤热水锅炉、配套除尘、脱硫设施、储煤棚、储渣棚及公辅设施；1座占地面积871.35m2锅炉房内置2台10t/h的燃煤热水锅炉，于2012年建成，其间未办理环保手续，10.5MW（15t/h）锅炉投运后停用，本次将拆除。
2022年6月9日鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局出具了《鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于苏布尔嘎镇供暖站建设项目环境影响报告表的批复》（鄂伊环审字〔2022〕29号）；2024年1月19日，伊金霍洛旗苏布尔嘎镇人民政府对该项目开展自主验收工作，并出具验收通过的意见。主要建设内容及规模为：1座1200m2锅炉房，建设1台型号为DZL10.5-1.0/115/70-AII的15t/h链条炉排燃煤热水锅炉，配套除尘、脱硫设施、储煤棚、储渣棚及公辅设施。供暖站已取得《排污许可证》（证书编号:111527280117415330002U），有效期自2024年1月18日至2029年1月17日止。
苏布尔嘎镇供暖站主要服务区域范围为苏布尔嘎镇镇区，厂区内现有2台10t/h的燃煤热水锅炉（已停用）设备老化，本次将拆除，现有1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉供热能力已不能满足镇区供热需求，为了满足供热需求，企业计划将2台10t/h的燃煤热水锅炉及其锅炉房全部拆除，拆除后在厂区内空地处新建锅炉房及1台40t/h的热水锅炉，并新建除尘脱硫脱硝等环保设施，锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶排放。
本项目建设后现有的1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉成为备用锅炉。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价文件类别属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的”项目，应编制环境影响报告表。建设单位委托中政国环（内蒙古）生态环境科技有限公司开展本项目环境影响评价工作。我公司根据相关导则、标准及行业规范要求编制了《苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目环境影响评价报告表》。现报告已编制完成，呈生态环境保护主管部门审查。
二、现有工程情况
苏布尔嘎镇供暖站主要建设内容包括一座占地面积871.35m2的锅炉房，内置2台10t/h的燃煤热水锅炉（已停用）；一座占地面积1200m2锅炉房，内置一台型号为DZL10.5-1.0/115/70-AII的15th链条炉排燃煤热水锅炉，配套除尘、脱硫设施、储煤棚、储渣棚及公辅设施。供热面积为80000m2，依托镇区原有供热管网，配套建设辅助用房、储煤棚、储渣棚建筑面积等相关附属及环保设施；见项目组成一览表2-1。
表2-1  现有工程建设概况
	工程类别
	工程名称
	实际建设内容

	主体工程
	锅炉房（2#）
	建筑面积1200m2；设置一台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉

	
	锅炉房（1#）
	占地面积871.35m2；2台10t/h的燃煤热水锅炉（已停用）

	
	管网
	本项目供热管网依托原有DN500管径820米，DN350管径480米

	辅助工程
	辅助用房
	占地面积343.64m2库房

	
	办公生活用房
	占地面积136.13m2办公生活用房1座，用于职工办公生活

	
	软水间
	位于锅炉房内东南角，内设水处理设备，采用离子交换器制备软水

	储运工程
	储煤棚
	占地面积 600m2，采用彩钢板全封闭储存

	
	储渣棚
	占地面积330m2，用于储存锅炉炉渣、除尘灰渣及脱硫石膏

	公用工程
	供热
	项目取暖由本项目供暖提供

	
	供水
	项目供水利用镇区管网，水质水量可满足项目需求

	
	供电
	本项目用电为市政供电，引自现有供电设施，采用双回路供电；厂区内设置变配电室并配置变压器，低压配电线路采用铠装电缆直埋敷设，可保证项目使用

	环保工程
	废气
	采用炉内SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱脱硫处理后，烟气经40米高，内径0.8m烟囱排放，烟尘、SO2、NOx最高排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 的排放标准，储煤棚设喷淋装置

	
	废水
	锅炉房软水设备排水用于除尘脱硫设备补水，不外排，脱硫废水可循环利用，不外排；项目生产运行产生的锅炉排污废水用作储煤棚、储渣棚洒水抑尘。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网

	
	噪声
	强噪声设备置于封闭式厂房内，采取基础减振、隔声降噪等措施；车辆采取减速行驶，禁止鸣笛等措施

	
	固废
	锅炉灰渣、脱硫石膏、除尘灰定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋

	
	
	生活垃圾在厂区内垃圾站，经收集后由苏布尔嘎查镇环卫部门统一运送到指定垃圾处理场处置


三、本项目基本情况
（1）本项目概况
项目名称：苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目；
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇；
建设性质：扩建；
建设单位：伊金霍洛旗苏布尔嘎镇人民政府；
项目占地：供暖站占地面积为8518.58m2，本项目不新增用地，在现有厂区内进行建设；
项目投资：项目总投资1650万元，其中环保投资101万元，占总投资的6.12%。





	
	（2）建设规模及建设内容
本项目建设40吨/小时(29MW)高温燃煤热水锅炉房，建设内容包括锅炉房、脱硫工艺楼、热力系统、上煤除渣系统、电气系统、控制系统、水处理系统、烟气环保系统及配套相关附属设施。锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶排放，在排放口处安装在线监测。项目工程内容见下表。
表2-2项目建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	现有工程
	本项目扩建工程
	扩建后全厂建设内容
	备注

	主体工程
	锅炉房（1#）
	占地面积871.35 m2；2台10t/h的燃煤热水锅炉（已停用）
	本次拆除该锅炉房及内置的10t/h的燃煤热水锅炉及其配套设备
	/
	拆除

	
	锅炉房（2#）
	建筑面积1200m2；设置一台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉
	作为备用锅炉
	建筑面积1200m2；设置一台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉，作为备用锅炉
	现有

	
	锅炉房（3#）
	/
	新建一座占地面积900m2的锅炉房，内置1台型号为SZL29-1.25/130/70-AⅢ的29MW的燃煤热水锅炉（链条炉）；锅炉房为钢结构形式单层布置，锅炉房层高13.4米，锅炉房内布置有锅炉间、除尘脱硝系统、热力系统、上煤除渣系统、电气系统、控制系统、水处理系统和空压机房。
	新建一座占地面积900m2的锅炉房，内置1台型号为SZL29-1.25/130/70-AⅢ的29MW的燃煤热水锅炉（链条炉）；锅炉房为钢结构形式单层布置，锅炉房层高13.4米，锅炉房内布置有锅炉间、除尘脱硝系统、热力系统、上煤除渣系统、电气系统、控制系统、水处理系统和空压机房。
	新建

	
	脱硫工艺楼
	现有10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉配套脱硫系统位于锅炉房（2#）西侧，采用炉内SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱脱硫处理后，烟气经40米高，内径0.8m烟囱（DA001）排放。
	一座占地面积550m2脱硫工艺楼，脱硫工艺楼为混凝土框架结构，二层布置，总高11.3米，工艺楼主要布置有脱硫工艺设备、石膏间、脱硫废水处理设备、配电室、控制室等。
	一座占地面积550m2脱硫工艺楼，脱硫工艺楼为混凝土框架结构，二层布置，总高11.3米，工艺楼主要布置有脱硫工艺设备、石膏间、脱硫废水处理设备、配电室、控制室等。
	新建

	
	管网
	本项目供热管网依托原有DN500管径820米，DN350管径480米
	依托现有
	供热管网依托原有DN500管径820米，DN350管径480米
	依托

	辅助工程
	辅助用房
	占地面积343.64m2库房
	/
	占地面积343.64m2库房
	依托

	
	软水间
	位于锅炉房内东南角，内设水处理设备，采用离子交换器制备软水
	本项目软水系统位于锅炉房（3#）内，采用离子交换树脂法工艺，规模为10t/h，软水设备制备效率为90%
	现有10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉配套软水设备位于锅炉房（3#）内东南角，内设水处理设备，采用离子交换器制备软水
29MW的燃煤热水锅炉（链条炉）配套软水系统位于锅炉房（3#）内，采用离子交换树脂法工艺，规模为10t/h，软水设备制备效率为90%。扩建后全厂共2套软水设备。
	现有
新建

	
	脱硫事故水池
	现有10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉配套设置有30m3脱硫废水循环水池
	新建90m3脱硫事故水池，位于脱硫塔东侧。脱硫工艺楼南侧，脱硫事故水池是在脱硫塔运行中出现故障需要检修时，将塔内浆液排入事故池中保存。
	新建90m3脱硫事故水池。位于脱硫塔东侧。脱硫工艺楼南侧，。脱硫事故水池是在脱硫塔运行中出现故障需要检修时，将塔内浆液排入事故池中保存。
	现有
新建

	储运工程
	危废暂存间
	/
	在现有占地面积343.64m2库房内新建1间占地面积10m2危废暂存间，用于暂存本项目产生的危废；危废暂存间的建设和运行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	在现有占地面积343.64m2库房内新建1间占地面积10m2危废暂存间，用于暂存本项目产生的危废；危废暂存间的建设和运行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	新建

	
	储煤棚
	占地面积600m2，采用彩钢板全封闭储存
	依托现有
	占地面积600m2，采用彩钢板全封闭储存，可暂存约1500t燃煤，存储周期约13天，可满足本项目需求。
	现有

	
	储渣棚
	占地面积330m2，用于储存锅炉炉渣、除尘灰渣及脱硫石膏
	依托现有
	占地面积330m2，用于储存锅炉炉渣、除尘灰渣及脱硫石膏，可暂存约700t炉渣、除尘灰渣及脱硫石膏，存储周期约25天，可满足本项目需求。
	现有

	公用工程
	供热
	项目取暖由本项目供暖提供
	依托现有
	项目取暖由本项目供暖提供
	现有

	
	供水
	项目供水利用镇区管网，水质水量可满足项目需求
	依托现有
	项目供水利用镇区管网，水质水量可满足项目需求
	现有

	
	排水
	锅炉房（3#）软水设备排水用于除尘脱硫设备补水，不外排，脱硫废水可循环利用，不外排；项目生产运行产生的锅炉排污废水用作储煤棚、储渣棚洒水抑尘。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网
	锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排；软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水；脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理
	锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排；软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水；脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理
	15t备用锅炉沿用现有，40t锅炉新建

	
	供电
	本项目用电为市政供电，引自现有供电设施，采用双回路供电；厂区内设置变配电室并配置变压器，低压配电线路采用铠装电缆直埋敷设，可保证项目使用
	依托现有
	本项目用电为市政供电，引自现有供电设施，采用双回路供电；厂区内设置变配电室并配置变压器，低压配电线路采用铠装电缆直埋敷设，可保证项目使用
	现有

	环保工程
	废气
	采用炉内SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱脱硫处理后，烟气经40米高，内径0.8m烟囱（DA001）排放，烟尘、SO2、NOx最高排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 的排放标准，储煤棚设喷淋装置
	锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶（DA002）排放，在排放口处安装在线监测。
	锅炉（15t）废气采用炉内SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱脱硫处理后，烟气经40米高，内径0.8m烟囱（DA001）排放，烟尘、SO2、NOx最高排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 的排放标准，储煤棚设喷淋装置；
锅炉（40t/h）烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶（DA002）排放，在排放口处安装在线监测。
建成后锅炉（40t/h）烟气排放设置45米高脱硫塔塔顶（DA002）排放，锅炉（15t）沿用现有排气筒（DA001）（备用），全厂共2根排气筒。
	现有
新建

	
	废水
	锅炉排污水
	项目生产运行产生的锅炉排污废水用作储煤棚、储渣棚洒水抑尘。
	锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排
	锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排。
	现有
新建

	
	
	软水系统排污水
	锅炉房软水设备排水用于除尘脱硫设备补水，不外排，
	软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水，不外排
	软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水，不外排。
	

	
	
	脱硫废水
	脱硫废水可循环利用，不外排；
	脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排
	脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排。
	

	
	
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网
	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理
	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理。
	

	
	噪声
	强噪声设备置于封闭式厂房内，采取基础减振、隔声降噪等措施；车辆采取减速行驶，禁止鸣笛等措施
	选用低噪声设备，采用基础减振、隔声和消声等综合降噪措施
	强噪声设备置于封闭式厂房内，采取基础减振、隔声降噪等措施；车辆采取减速行驶，禁止鸣笛等措施
	现有
新建

	
	固废
	锅炉灰渣、脱硫石膏、除尘灰定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋
	脱硫石膏暂存于脱硫工艺楼石膏库，炉渣、除尘灰依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存，分区堆放；炉渣、除尘灰、脱硫石膏定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。废离子交换树脂由设备厂家更换并回收。废催化剂、废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。
	脱硫石膏暂存于脱硫工艺楼石膏库，炉渣、除尘灰依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存，分区堆放；炉渣、除尘灰、脱硫石膏定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。废离子交换树脂由设备厂家更换并回收。废催化剂、废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。
	现有
新建

	
	
	生活垃圾在厂区内垃圾站，经收集后由苏布尔嘎查镇环卫部门统一运送到指定垃圾处理场处置
	生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。
	生活垃圾在厂区内垃圾站，经收集后由苏布尔嘎镇环卫部门统一运送到指定垃圾处理场处置
	现有
新建

	
	防渗
	/
	将项目厂区内划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区。
重点防渗区：危废库为重点防渗区，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：锅炉房（3#）、脱硫工艺楼、脱硫事故水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区、一般防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。
	重点防渗区：危废库为重点防渗区，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：锅炉房（3#）、脱硫工艺楼、脱硫事故水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区、一般防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。
	现有
新建








	
	（3）原辅材料消耗
表2-3原辅材料消耗
	名称
	年用量(t/a)
	最大储存量（t）
	用途
	存放位置
	来源

	燃煤
	24000
	700
	燃料
	储煤棚
	外购

	石灰石
	400
	15
	脱硫剂
	脱硫工艺楼储灰罐
	外购

	尿素
	140
	5
	脱硝剂
	锅炉房一层
	外购

	NaCl
	18
	3
	树脂再生
	锅炉房一层
	外购

	催化剂（主要成分V₂O₅、TiO₂）
	4.8
	/
	脱硝
	不储存
	外购

	石灰乳（Ca(OH)2）
	6
	1
	废水处理系统（三联箱）
	锅炉房（3#）
	外购

	助凝剂（聚合氯化硫酸铁）
	0.1
	0.01
	
	
	


根据煤质量检验报告单（见附件），锅炉所用燃料煤煤质成分如下：
表2-3燃料组分表
	组分
	全水分Mt（%）
	收到基灰分Aar（%）
	挥发分Vad（%）
	干燥无灰基挥发分Vdaf（%）
	收到基全硫St.ar（%）
	低位收到基发热量Qnet.ar（kJ/kg）

	煤
	7.03
	11.36
	31.37
	36.17
	0.45
	5980


（4）项目主要设备
本项目所需设备清单见下表
表2-4本项目主要设备一览表
	序号
	名称
	规 格 型 号
	数量
	备  注

	1
	锅炉主机
	1套
	/

	1-1
	锅炉本体（受压件）
	SZL29-1.25/130/70-AⅢ
	
	/

	1-2
	钢架
	
	
	/

	1-3
	护板
	
	
	/

	1-4
	炉墙与保温
	
	
	仅供金属结构件

	1-5
	烟箱
	
	
	/

	1-6
	平台扶梯
	
	
	/

	1-7
	炉门
	
	
	/

	1-8
	下锅筒
	
	
	锅炉内置

	1-9
	备品备件
	
	
	/

	1-10
	链条炉排
	锅炉配套，横梁式
	1套
	/
/

	1-11
	分层煤斗
	锅炉配套
	
	

	2
	炉排减速机
	ZJ40W   N=3.0kW
	1套
	/

	3
	一次阀门仪表
	一次仪表阀门、本体范围内管道及集气罐
	1套
	/

	4
	考虑SCR脱硝，外置省煤器
	锅炉配套
	1套
	/

	5
	鼓风机(含消音器)
	Q=56455m³/h，P=2850Pa
	1台
	/

	6
	引风机（含冷却水系统）
	Q=109550m³/h，P=6500Pa
	1台
	/

	7
	一次网系统循环水泵
	Q=500m3/h；H=50mH2O；配用电机功率：132kW；电压：380V；
	2台
	一用一备

	8
	一次网系统补水泵
	Q=16m3/h；H=58mH2O；配用电机功率：5.5kW；配套变频专用电机；电压：380V；
	2台
	一用一备

	9
	引风机冷却水泵
	Q=10m3/h；H=32mH2O ；配用电机功率：1.5 kW；电压：380V；
	2台
	一用一备

	10
	全自动软化水设备
	10T/H，材质：玻璃钢,双罐配置
	1台
	/

	11
	不锈钢软化水箱
	V=10m3
	1台
	/

	12
	除氧设备
	10T/H，海绵铁除氧设备，双罐配置
	1台
	/

	13
	全密闭除氧水箱
	V=10m3
	1台
	/

	14
	一次网快速除污器
	PN1.6，DN300型
	1台
	/

	15
	上煤系统
	斗提机+皮带机
	1套
	/

	16
	重型板链除渣机
	型号：ZBC-8
	1套
	/

	17
	布袋除尘器
	含空压机系统
	1套
	/

	18
	高效脱硫塔
	石灰石-石膏法
	1套
	/

	19
	脱硝系统
	SNCR+SCR系统，含空压机系统
	1套
	/

	20
	脱硫浆液循环泵
	/
	2台
	一用一备

	21
	石膏排浆泵
	/
	2台
	一用一备

	22
	滤液泵
	/
	2台
	一用一备

	23
	氧化风机
	
	2台
	一用一备

	24
	压滤机
	/
	1台
	

	25
	三联箱
	用于脱硫废水处理（中和+絮凝+沉淀）
	1套
	

	26
	计算机+PLC+锅炉启动柜、操作台控制系统
	总电源按1台29MW配置，配电柜为配电室供电进线下口至设备之间配置
	1套
	/


（5）公用工程
1、给水
1)现有工程用水
根据《苏布尔嘎镇供暖站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》现有工程生活用水量为0.36m3/d。生产用水为热水管网补水、软水系统用水和脱硫系统用水；管网循环水量为152.89m3/h，供热管网年补水由软水系统提供，补水水量为6604.87t/a，补水软化水系统需用新鲜水7338.74t/a（40.77m3/d）；脱硫系统循环水量为50m3/d，补水量为4m3/d，脱硫系统的补水来自软水系统产生的废水。
储棚抑尘用水：由于原环评未核算储棚抑尘用水，本次重新核算现有工程储棚抑尘用水，本项目储渣棚、储煤棚抑尘用水采用软水装置排污水，抑尘用水按《行业用水定额》（DB15/T385—2025）中场地、道路喷洒的2.0L/m2·d计，灰渣储棚面积为330m2，储煤棚面积为600m2，抑尘用水量为1.86m3/d，现有工程年生产180天，每天工作24小时，则年抑尘用水量为334.8m3/a。
本项目建设后现有的1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉成为备用锅炉，本项目灰渣储棚、储煤棚依托现有。
2) 本项目用水
本项目不新增劳动定员，本项目建设后年运行时间变更为212天，则生活用水年用水量为76.32m3/a。本项目用水主要是生产用水，供水由市政供水管网供给，可满足本项目需求。
本项目的给水水源为市政供水管网，生产用水主要为锅炉循环系统补水、脱硫系统用水，锅炉用水经软水装置处理后使用。
①生产用水
1）锅炉循环系统补水
本项目热负荷为29MW，热力管网温度差为60℃，则本项目锅炉热力网循环系统循环水量为415.7t/h（9976.8t/d），热水锅炉补水率主要为热力网损失，根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2022）中7.5.5“热力管网补水装置的流量，不应小于供热系统循环流量的2%”，则热力管网补水量约为8.314t/h。本项目锅炉运行时间24h/d、195d/a，则锅炉热力管网循环系统补水量为199.536t/d（38909.52t/a）；根据建设单位提供资料，锅炉排污量为5t/d，则锅炉系统补水量为204.536t/d（39884.52t/a），补水由软水系统制备，软水系统的处理效率为90%，则软水制备所需新鲜水用水量为227.26m3/d（44315.7m3/a）。
2）脱硫系统补充水 
本项目锅炉采用石灰-石膏法脱硫塔进行锅炉烟气脱硫治理，该设备用水在系统内循环使用，根据建设单位提供资料，补充新鲜水量为80m3/d，脱硫工艺过程中，脱硫石膏带走一部分水，损耗一部分水，脱硫石膏含水量按10%计，本项目脱硫石膏产生量为478.91t/a，则脱硫石膏带走水量为47.891m3/a（0.25m3/d）；脱硫系统烟气损失量为80%，则损耗64m3/d（12480m3/a）；脱硫系统的补水来自软水系统排污水、锅炉排污水以及新鲜水。
3）拌灰用水 
除尘器收集的除尘灰经拌湿后进入灰渣储棚暂存，拌湿后的除尘灰含水率约30%，除尘灰产生量约136.62t/a，用水量58.55m3/a（0.3m3/d），拌灰用水使用软水系统排污水。
5） 储棚抑尘用水
本项目建设后年运行时间变更为195天，灰渣储棚、储煤棚面积不变，每天抑尘用水量为1.86m3/d，则年抑尘用水量为362.7m3/a，本项目储棚抑尘用水采用软水系统排污水。
6）冷却水 
本项目运营过程中引风机设备运转过程中需进行冷却，本项目采用间接式水冷方式对设备进行降温，冷却循环水补充新鲜水量为0.1m3/h（2.4m3/d，468m3/a），循环水量10m3/d，冷却水循环使用，不外排。
2、排水
1）现有工程排水
生活污水：生活污水产生量为0.29m3/d，经化粪池处理后排入苏布尔嘎查市政污水管网。 
生产废水：锅炉软水系统废水产生量为4m3/d（720m3/a）补充至脱硫系统作为脱硫用水，不外排，脱硫废水循环利用不外排。
2）本项目排水
本项目不新增劳动定员，本项目建设后年运行时间变更为212天，则生活污水年排放量为61.48m3/a。
本项目生产废水主要为锅炉排污水、软水系统排污水、脱硫废水；
软水系统排污水排放量为22.726m3/d（4431.57m3/a），用于储棚洒水抑尘、除尘灰拌灰用水、脱硫系统用水，不外排；
脱硫废水量为15.75t/d，脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排；
根据建设单位提供资料，锅炉排污水为5t/d，用于脱硫系统用水，不外排；
本项目给排水情况见下表。
 表2-6本项目用排水量表       单位m3/d
	序号
	用水项目
	现有工程
	本项目
	本项目建成后全厂
	备注

	
	
	用水量
	排水量
	用水量
	损耗量
	排水量
	用水量
	损耗量
	排水量
	

	1
	锅炉补水（软水）
	36.69
	0
	199.536
	194.536
	5
	204.536
	199.536
	5
	锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排

	2
	软水系统用水
	40.77
	4
	221.707
	0
	22.17
	227.26
	0
	22.726
	软水系统制备软水供给锅炉补水；软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水

	3
	脱硫系统补水
	4
	0
	80
	64.25
	15.75
	80
	64.25
	15.75
	脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排

	4
	拌灰用水
	0
	0
	0.3
	0.3
	0
	0.3
	0.3
	0
	蒸发损耗

	5
	储棚抑尘用水
	1.86
	0
	1.86
	1.86
	0
	1.86
	1.86
	0
	蒸发损耗

	6
	冷却水
	0
	0
	2.4
	2.4
	0
	2.4
	2.4
	0
	蒸发损耗，冷却水循环使用，不外排

	7
	生活用水
	0.36
	0.29
	0.36
	0.07
	0.29
	0.36
	0.07
	0.29
	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理


拌灰用水
软水系统
热力网损失199.536
0.36
新鲜水
冷却用水用水
227.266
9976.8
损耗2.4
苏布尔嘎镇污水处理厂
锅炉用水
脱硫系统用水
204.536
生活用水
生活污水
排污水5
储棚抑尘用水
排污水22.726
循环10
0.29
0.29
1.86
0.3
2.4
80
20.566
损耗64.25
排污水15.75
三联箱（中和沉淀絮凝）
15.75
损耗0.07













图2-1本项目水平衡图（单位：m3/d）
3、供电
本项目用电依托现有工程；现有工程由市政供电，引自现有供电设施，采用双回路供电；厂区内设置变配电室并配置变压器，低压配电线路采用铠装电缆直埋敷设，可保证项目使用。
4、供热
项目取暖由本项目锅炉供暖提供。
（七）劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，利用供暖站现有工作人员，职工年工作212天；锅炉年生产195天，每天工作24小时。
（八）平面布置
项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇。本项目在现有厂内建设，拆除厂区现有的2台10t/h的燃煤热水锅炉及其锅炉房（现位于厂区南侧），拆除后在厂区内空地处新建本项目锅炉房（3#），内置1台40t/h的热水锅炉及其配套设备，锅炉房（3#）东侧为脱硫工艺楼及脱硫塔、脱硫事故水池，脱硫塔、脱硫事故水池位于脱硫工艺楼南侧；储煤棚、储渣棚依托现有工程，分别位于厂区北侧、西南侧。平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述（图示）：
（一）施工期
项目施工过程主要包括拆除现有锅炉房及相关设备、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工程，而这些工序中将产生噪声、扬尘、废水、建筑垃圾等污染物，项目施工期主要工艺流程及产排污节点见下图。
基础工程
噪声、扬尘、废水、固废
竣工验收
安装工程
主体工程
现有建筑物拆除

图1施工期工艺流程及产污环节图
主要污染工序：
1、 废气：土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘，各类施工机械和运输车辆所排放的废气。
2、 废水：废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。
3、噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。
4、固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
（二）运营期工艺流程图
烟囱
石灰石-石膏脱硫
除渣机
SNCR+SCR脱硝
储煤棚
布袋除尘器
锅炉
热用户
S
软水处理系统
储渣棚
GNS
NS
NS
NSW
NS
S
NSW
G







图2运营期工艺流程及产污环节图
（1）燃煤储运系统
本项目燃料煤由汽车运输进站，卸至供暖站现有全封闭储煤棚储存，再通过铲车运至锅炉房内上煤系统。
（2）锅炉加热系统
将煤闸板提升到一定高度，启动炉排，在炉排前部铺上一层薄煤渣（作为垫层），然后停止炉排。在垫层上铺上足够的木柴及引火物（刨花）。木柴应纵横交错堆放，留有间隙，保证通风。从炉排前部或专门的点火门，点燃木柴和引火物。点燃后，稍微打开鼓风机，用小火缓慢烘烤炉膛，使锅炉缓慢升温。待木柴燃烧旺盛时，向火焰上撒布一层薄煤。当撒上的煤开始燃烧后，逐渐加大给煤量，并适时启动炉排，同时，根据燃烧情况，逐步调整鼓风机和引风机的风量，保持炉膛负压（约-20Pa左右），火焰稳定燃烧。锅炉配备独立的炉前储煤斗，燃煤输送至锅炉炉前储煤斗，再到锅炉炉排上燃烧，燃尽后的灰渣排至除渣机。鼓风机室外吸风，通过吸风道吸入室外空气，冷风送入空气预热器，预热器出口热风由炉排进入锅炉与燃料充分混合燃烧。锅炉燃烧产生的高温烟气由环保设施（SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫）净化后由1座45米高脱硫塔塔顶排放。
（3）锅炉烟气处理系统
烟气采用SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫的方案。
1、 烟气脱硝系统
SNCR脱硝是一种不用催化剂，在850～1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水，尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。
选择性非催化还原技术就是用还原剂喷入炉内与NOX进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂，而且还需要一定的停留时间。还原剂喷入炉膛合适的温度区域，该还原剂（尿素）迅速热分解成NH3并与烟气中的NOX进行SNCR反应生成N2，该方法是以炉膛为反应器。
SNCR脱硝原理：在850～1100℃范围内，以尿素作为还原剂去除NOx的主要反应为：
尿素热分解反应为：
CO（NH2）2+H2O＝2NH3＋CO2
NH3还原NOX的主要反应为：
4NH3＋4NO＋O2＝4N2＋6H2O
4NH3＋2NO2＋O2＝3N2＋6H2O
SCR技术是在有催化剂的环境中，向温度约为300~400℃的烟气中喷入氨基还原剂，还原剂在炉内迅速分解，与烟气中的NOx反应生成N2和H2O，而基本不与烟气中的氧气发生作用的技术。在催化剂和氧气存在的条件下，向温度范围为300~400℃的SCR反应器内喷入还原剂（氨或尿素），有选择性地将废气中的NOx还原生成N2及H2O来减少NOx。主要反映如下：
4NO+4NH3+O2—→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2—→3N2+6H2O
6NO2+8NH3—→7N2+12H2O
2、 烟气除尘系统
锅炉废气采用布袋除尘措施。脱硝后的烟气经由进风口进入布袋除尘器，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体，经滤袋过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，除尘器阻力不断增大。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片工作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。
3、烟气脱硫系统
石灰石-石膏湿法烟气脱硫主要原理是以石灰石浆液为脱硫剂，在反应塔内对含有SO₂的烟气进行喷淋洗涤，使SO₂与浆液中的碱性物质发生化学反应生成亚硫酸钙和硫酸钙，从而将SO₂除掉，并在氧化段循环浆液中通过氧化风机鼓入空气进行强制氧化，使亚硫酸钙进一步氧化成硫酸钙，结晶成二水硫酸钙（石膏）副产品。浆液中的固体物质从浆液中分离出来，经脱水后生成固态石膏副产品。主要工艺流程为锅炉烟气由引风机送入吸收塔预冷段，冷却至适合的温度后进入吸收塔，烟气向上与逆向流下的吸收浆液反应，脱去烟气中的硫分。吸收塔顶部安装有除雾器，用以除净烟气中携带的细小雾滴。净烟气经过除雾器降低烟气中的水分后排入烟囱。
反应方程式如下：
SO₂(气)+H₂O→H⁺+HSO₃⁻→2H⁺+SO₃²⁻
HSO₃⁻+1/2O₂→HSO₄⁻(部分)
SO₃²⁻+1/2O₂→SO₄²⁻(部分)
CaCO₃→Ca²⁺+CO₃²⁻(部分)
Ca²⁺+SO₃²⁻→CaSO₃(部分)
Ca²⁺+SO₄²⁻+2H₂O→CaSO₄·2H₂O(部分)
H⁺+OH⁻→H₂O
在反应塔氧化曝气段发生如下反应：
HSO₃⁻+1/2O₂→HSO₄⁻→H⁺+SO₄²⁻
SO₃²⁻+1/2O₂→SO₄²⁻
Ca²⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O → CaSO₄ ··2H₂O
在反应塔中，SO₂首先从气相进入液相，吸收的SO₂被浆液中的碱性物中和，碱性物从固相溶解进入液相。在循环氧化槽中，通过氧化空气的进入，亚硫酸钙很大部分被氧化成硫酸钙，仅有极少量的亚硫酸钙存在，硫酸钙通过结晶生成二水硫酸钙。
项目主要污染工序见表2-7。
表2-7 主要污染工序及污染物一览表
	项目
	产生环节
	污染物（因子）
	污染防治措施简述

	废气
	锅炉
	颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物
	锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶排放，在排放口处安装在线监测。

	
	储煤棚
	颗粒物
	全封闭储棚，定期洒水抑尘

	
	储渣棚
	颗粒物
	

	废水
	软水系统排污水
	全盐量
	用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水

	
	锅炉排污水
	
	锅炉排污水用于脱硫系统，不外排

	
	脱硫废水
	悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉等
	脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排；

	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理

	固废
	锅炉
	炉渣
	脱硫石膏暂存于脱硫工艺楼石膏库，炉渣、除尘灰依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存，分区堆放；炉渣、除尘灰、脱硫石膏定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。

	
	除尘系统
	除尘灰
	

	
	脱硫系统
	脱硫石膏
	

	
	软水系统
	废离子交换树脂
	由设备厂家更换并回收

	
	脱硝系统
	废催化剂
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

	
	设备维修
	废机油
	

	
	
	废油桶
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。

	噪声
	设备运行
	设备运行噪声
	优先采用低噪声设备，并采取隔声、减振、加强管理措施





	与项目有关的原有环境污染问题
	1、 现有工程环保手续情况
供暖站厂区内现有规模为1座锅炉房内置2台10t/h的燃煤热水锅炉（已停用）；1座锅炉房内置1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉、配套除尘、脱硫脱硝设施、储煤棚、储渣棚及公辅设施。
2022年6月9日鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局出具了《鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于苏布尔嘎镇供暖站建设项目环境影响报告表的批复》（鄂伊环审字〔2022〕29号）；2024年1月19日，伊金霍洛旗苏布尔嘎镇人民政府对该项目开展自主验收工作，并出具验收通过的意见。主要建设内容及规模为：1座1200m2锅炉房，新建1台型号为DZL10.5-1.0/115/70-AII的15t/h链条炉排燃煤热水锅炉，配套除尘、脱硫设施、储煤棚、储渣棚及公辅设施。供暖站已取得《排污许可证》（证书编号:111527280117415330002U），有效期2024年1月18日至2029年1月17日止。
2、现有工程环保措施及污染物排放情况
· 规模为1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉等主体及配套工程于2024年1月19日取得了验收通过的意见。根据《苏布尔嘎镇供暖站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及竣工环境保护自主验收意见，该项目采取的环保措施及污染物排放情况为：
(一)废气
本项目建有1座占地面积600m2全封闭储煤棚，原煤装卸、堆存均在全封闭厂房内进行。装载机铲装原煤喷淋洒水后，输送至锅炉房内料斗内。项目建有1座占地面积1200m2全封闭锅炉房，内置一台10.5MW(15t)链条炉排燃煤热水锅炉，锅炉烟气通过SNCR炉内脱硝+1台袋式除尘器+脱硫塔(双碱法)处理后，经40m高烟囱排放。厂区道路、锅炉房、储煤棚地面等均采取水泥硬化措施，运输车辆加盖苫布。
15t燃煤锅炉烟气颗粒物最大排放浓度为41.0mg/m2；SO2最大排放浓度为31.2mg/m2；NOx最大排放浓度为161.7mg/m2；汞及其化合物未检出，林格曼黑度＜1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)排放浓度限值要求，除尘效率99.25%~99.35%，脱硫效率90.91%~93.23%。SO2实际年排放总量为3.66t/a，NOx实际年排放总量为14.03t/a。
厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.245mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5无组织颗粒物限值要求。
由于苏布尔嘎镇供暖站建设项目环境影响报告表中无组织废气为定性分析，环评报告中未核算废气源强，本次环评重新核算现有工程无组织废气排放源强，占地面积600m2储煤棚年存储燃煤9428.4t，占地面积330m2储渣棚储存锅炉炉渣105t/a、除尘灰渣19t/a。现有工程装卸堆存产生的粉尘包括燃储煤棚粉尘、储渣棚粉尘等。核算过程如下：
（1） 装卸堆存粉尘
①储煤棚装卸堆存粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”。
堆场颗粒物产生量核算公式如下：
[image: ]
式中：P——颗粒物产生量，t/a；
ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；
FCy——风蚀扬尘产生量，t/a；
Nc——年物料运载车次（车）；
D——单车平均运载量（吨/车）。
项目年装卸堆存燃料煤9428.4吨；
(a/b) ——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，燃料煤按照01煤炭取0.0054；
Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/m2），燃料煤按照01煤炭取31.1418；
S——堆场占地面积（m2），储煤棚占地面积600m2。
根据计算，现有工程储煤棚装卸堆存的颗粒物产生量为40.34t/a。
装卸、堆存颗粒物排放量核算公示如下：
[image: ]
式中：Uc——颗粒物排放量，t/a；
P——颗粒物产生量，t/a；
Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），控制措施取74%；
Tm——堆场类型控制效率（%），全封闭，控制效率取99%；
根据计算，本项目储煤棚装卸、堆存排放量为0.105t/a。
②储渣棚装卸堆存粉尘
现有工程锅炉燃煤燃烧后的炉渣以及锅炉燃烧系统产生的除尘灰暂存于储渣棚，锅炉炉渣产生量105t/a、除尘灰渣产生量19t/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”。
堆场颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P——颗粒物产生量，t/a；
ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；
FCy——风蚀扬尘产生量，t/a；
Nc——年物料运载车次（车）；
D——单车平均运载量（吨/车）。
项目储渣棚年装卸堆存锅炉炉渣105t/a、除尘灰渣19t/a；
(a/b) ——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，b取值0.0005；
Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/m2），取值46.1652；
S——堆场占地面积（m2），储渣棚占地面积330m2。
根据计算，现有工程储渣棚装卸堆存的颗粒物产生量为30.89t/a。
煤炭装卸、堆存颗粒物排放量核算公式如下：
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式中：Uc——颗粒物排放量，t/a；
P——颗粒物产生量，t/a；
Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），控制措施取74%；
Tm——堆场类型控制效率（%），全封闭，控制效率取99%；
根据计算，本项目储渣棚装卸、堆存排放量为0.08t/a。
综上，现有工程装卸堆存粉尘排放量为0.185t/a。
(二)废水
本项目生活污水(0.29m3/d)经化粪池处理后排入苏布尔嘎查市政污水管网。锅炉软水系统废水(733.87t/a)补充至脱硫系统作为脱硫用水，不外排；建有1座容积为30m3的脱硫废水循环水池，脱硫废水循环利用不外排。
(三)噪声
强噪声设备置于封闭式厂房内，采取基础减振、隔声降噪等措施。车辆采取减速行驶，禁止鸣笛等措施。
厂界昼间噪声值在46dB(A)-56dB(A)之间，夜间噪声值在42dB(A)-49dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求。
(四)固体废物
生活垃圾(1.1t/a)配备生活垃圾收集箱，由苏布尔嘎查镇环卫部门统一拉运到指定垃圾处理场处置。废离子交换树脂(0.1ta)直接由厂家更换回收利用。锅炉灰渣(105t/a)、除尘灰(19t/a)、脱硫石膏(238t/a)暂存于1座占地面积400m2的储渣棚内，分区堆放，定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。
· 内蒙古创环科技发展有限公司2026年3月24日对供暖站开展自行监测（报告见附件），监测时工况约为55%，根据自行监测结果可知：
（1）废气
锅炉（15t燃煤锅炉）烟气处理设施废气排口污染物中的颗粒物最大排放浓度为22.4mg/m3、SO2最大排放浓度为171mg/m3、NOx最大排放浓度为156mg/m3、林格曼黑度＜1，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。厂界无组织废气污染物中的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。
（2） 噪声
根据噪声监测结果，厂界昼间噪声在44dB(A)-49dB(A)，夜间噪声值在39dB(A)-40dB(A)之间。昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的限值要求。
现有工程污染物排放情况见下表。
表2-10  现有工程污染物排放量表
	项目
	污染源
	污染物名称
	排放量
	排放方式
	排放标准
	备注

	废气
	15t燃煤锅炉
	颗粒物
	4.57t/a
	有组织
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值
	来自验收报告

	
	
	SO2
	3.66t/a
	
	
	

	
	
	NOx
	14.03t/a
	
	
	

	
	
	林格曼黑度
	＜1
	
	
	

	
	
	汞及其化合物
	0.0051t/a
	
	
	来自环评

	
	厂界
	颗粒物
	0.185t/a
	无组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。
	产排污核算

	废水
	生活污水
	52.2m3/a
	间接排放，经化粪池处理后排入苏布尔嘎查市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准
	来自验收报告

	
	锅炉软水系统废水
	733.87t/a
	不外排
	补充至脱硫系统作为脱硫用水，不外排；
	

	
	脱硫废水
	/
	
	建有1座容积为30m3的脱硫废水循环水池，脱硫废水循环利用不外排。
	

	固废
	名称
	排放量
	类别
	处置方法
	/

	
	生活垃圾
	1.1t/a
	生活垃圾
	集中收集后交由环卫部门统一处理
	来自验收报告

	
	废离子交换树脂
	0.1t/a
	一般固废
	直接由厂家更换回收利用
	

	
	锅炉灰渣
	105t/a
	
	暂存于储渣棚内，分区堆放，定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。
	

	
	除尘灰
	19t/a
	
	
	

	
	脱硫石膏
	238t/a
	
	
	


3、现有项目主要环境污染问题及整改要求
（1）存在的问题
1、1座锅炉房内置2台10t/h的燃煤热水锅炉（于10.5MW（15t/h）锅炉投运后停用），该设备为《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类设备，一直未拆除。
整改措施：
1、拆除2台10t/h的燃煤热水锅炉。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境质量现状
（1）大气环境质量达标区判定
根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2025年全区环境空气六项污染物年均度均达标，本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，项目区属于达标区。
（2）其他污染物
本次评价共设置1个大气环境质量现状补充监测点，监测点位于项目区下风向8m处；内蒙古泽铭检测技术有限公司于2026年5月30日至2026年1月进行了TSP、氮氧化物、氨、汞及其化合物环境空气质量现状采样；监测结果见表3-1。
表3-1补充监测统计结果一览表  
	采样日期
	检测项目
	分析结果（单位mg/m3）
	评价标准mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	
	厂界下风向
	
	
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	
	
	

	2026.05.30
	总悬浮颗粒物
	0.104
	0.3
	34.67
	0
	达标

	
	氮氧化物
（1小时平均）
	0.018
	0.021
	0.021
	0.016
	0.25
	8.4
	0
	达标

	
	氮氧化物
（日平均）
	0.012
	0.07
	17.14
	0
	达标

	
	氨
	0.011
	0.008
	0.011
	0.010
	0.2
	5.5
	0
	达标

	
	汞及其化合物
	ND
	—
	—
	—
	达标

	2026.05.31
	总悬浮颗粒物
	0.107
	0.3
	35.67
	0
	达标

	
	氮氧化物
（1小时平均）
	0.021
	0.023
	0.021
	0.020
	0.25
	9.2
	0
	达标

	
	氮氧化物
（日平均）
	0.012
	0.07
	17.14
	0
	达标

	
	氨
	0.006
	0.011
	0.010
	0.012
	0.2
	6
	0
	达标

	
	汞及其化合物
	ND
	—
	—
	—
	达标

	2026.06.01
	总悬浮颗粒物
	0.109
	0.3
	36.33
	0
	达标

	
	氮氧化物
（1小时平均）
	0.017
	0.019
	0.019
	0.022
	0.25
	8.8
	0
	达标

	
	氮氧化物
（日平均）
	0.010
	0.07
	14.29
	0
	达标

	
	氨
	0.012
	0.009
	0.011
	0.009
	0.2
	6
	0
	达标

	
	汞及其化合物
	ND
	—
	—
	—
	达标

	备注
	1.“ND”表示未检出；
2.氨检测结果参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中的标准，其他因子检测结果参照执行《环境空气质量标准》GB3095-2026表2二级标准限值要求。


由上表的监测结果可知，总悬浮颗粒物检测值范围为0.104~0.109mg/m3；氮氧化物（1小时平均）检测值范围为0.016~0.023mg/m3；氮氧化物（日平均）检测值范围为0.010~0.012mg/m3；氨检测值范围为0.008~0.012mg/m3；本项目所在区域TSP、氮氧化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准要求；氨监测结果满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，汞及其化合物未检出，项目所在区域环境空气质量现状较好。
二、声环境质量现状
本项目声环境质量现状由内蒙古泽铭检测技术有限公司于2026年6月1日进行现状检测，监测点位于厂界四周以及敏感点处。监测1天，昼夜各监测1次。
表3-2声环境质量现状一览表
	检测日期
	测点编号
	测点位置
	检测结果Leq dB（A）
	限值Leq dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	2026.06.01
	1#
	厂界外东1m处
	50
	42
	60
	50

	
	2#
	厂界外南1m处
	52
	43
	
	

	
	3#
	厂界外西1m处
	51
	42
	
	

	
	4#
	厂界外北1m处
	52
	43
	
	

	
	5#
	住户（项目区北侧，距厂界39m）
	49
	42
	
	

	
	6#
	住户（项目区南侧，窗户朝北，距厂界1m）
	47
	41
	
	

	
	7#
	住户（项目区南侧，距厂界1.5m）
	48
	41
	
	

	
	8#
	住户（项目区西侧，距厂界25m）
	46
	40
	
	

	备注
	1.检测结果参照执行《声环境质量标准》GB 3096-2008 表1中2类标准；
2.2026年6月1日：昼间天气晴、西北风、风速2.5m/s；夜间天气晴、西北风、风速2.8m/s。


根据监测结果，项目区厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。敏感点处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。
三、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
锅炉排污水用于脱硫系统，不外排；软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水；脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排。本项目采取分区防渗措施，固体废物妥善处置，不存在地下水、土壤环境污染途径，危废库为重点防渗区，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区一般地面硬化。厂区地面已全部硬化，因此，本次不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
4、 生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目占地位于供暖站现有厂区内，不新增占地，因此，本次评价不进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	本项目位于供暖站现有厂区内，不新增用地。本项目评价区域内无国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区范围内及其它需要特别保护的生态敏感区域内，该区域内没有珍稀动植物资源、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-3。
表3-3环境保护对象及保护目标一览表
	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	与项目最近距离（m）
	人数
（人）
	环境功能目标

	大气环境
	苏布尔嘎镇镇区乌尔掌村居民
	东侧
	244
	4800人
	《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级浓度限值

	
	
	南侧
	1
	
	

	
	
	西侧
	25
	
	

	
	
	北侧
	39
	
	

	声环境
	苏布尔嘎镇镇区乌尔掌村居民
	南侧
	1
	300人
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

	
	
	西侧
	25
	
	

	
	
	北侧
	39
	
	

	地下水
	本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	生态环境
	项目位于供暖站现有厂区内，不新增用地，无生态环境保护目标
	/




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。
运营期产生的锅炉烟气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。脱硝过程产生的氨逃逸浓度参照执行《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）“SNCR-SCR联合法脱硝技术-新建项目宜控制氨逃逸质量浓度低于2.28mg/m3”。厂区储煤棚、储渣棚无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见下表。
表3-4《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	1
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求


表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	污染物项目
	限值 (mg/m³)
	污染物排放监控位置

	
	燃煤锅炉
	

	颗粒物
	50
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	300
	

	氮氧化物
	300
	

	汞及其化合物
	0.05
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口




表3-6《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）
	排放方式
	污染物项目
	燃煤锅炉限值 (mg/m³)

	有组织
	氨（逃逸）
	2.28


2、废水
运营期产生的软水系统排污水用于储棚洒水抑尘、除尘灰拌灰用水、脱硫系统用水，不外排；锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排；脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中三级标准限值要求，经市政污水管网最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂。
3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；
运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准，具体标准值见下表。
表3-7噪声排放标准（单位：dB（A））
	项目
	昼间
	夜间
	执行标准

	施工期
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准 》（GB12523-2025）

	运营期
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值


4、固体废物
运营期产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020 ）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	本项目涉及的总量指标为：SO2 、NOX。
根据现有排污许可证：现有的1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉二氧化硫、氮氧化物排放许可量为二氧化硫8.26t/a、氮氧化物19.35t/a。
本项目建设后现有的1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉成为备用锅炉。
本项目建设后总量控制指标如下：
表3-8 大气污染物总量控制指标一览表
	污染物
	现有工程排放量(t/a)
	本项目新增排放量(t/a)
	本项目建设后总排放量(t/a)
	已申请总量控制指标(t/a)
	本次新增总量控制指标(t/a)

	SO2
	8.26
	7.778
	16.038
	8.26
	7.778

	NOX
	19.35
	10.89
	30.24
	19.35
	10.89


本次需申请总量控制指标为SO2：7.778t/a、NOX：10.89t/a。





四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	一、施工期环境影响分析
施工期污染源主要为扬尘、运输汽车及燃油机械产生的机械废气、施工人员生活污水、建筑施工噪声和生活垃圾、建筑垃圾等。
1、大气环境影响分析
施工期废气污染物主要源于各类燃油动力机械设备进行场地平整、运输材料产生的扬尘和汽车尾气。
对于施工期间产生的扬尘，施工工地要做到工地周边围挡、材料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、场地洒水降尘、渣土车密闭运输等，本项目应积极采取以上抑尘措施，并定期对场地进行洒水抑尘，减少对周边居民生活的影响。
此外燃油机械设备作业时产生的尾气，污染物主要为CO2、NOX、碳氧化合物等，呈无组织排放。由于燃油机械本身要求达到尾气排放标准，因此正常情况下可达标排放。
随着施工活动的结束，施工废气对环境空气的影响也就随之结束。
2、水环境影响分析
本项目施工期产生的废水主要为施工人员的日常生活污水和建筑施工废水，施工废水经过沉淀后回用于施工作业面及道路抑尘，施工人员生活污水依托项目区附近公共卫生间的生活污水收集设施处理。
3、声环境影响分析
施工期的噪声主要由施工机械引起。本项目施工期噪声防治具体措施如下：
①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严禁在22:00~06:00期间施工，以避免高噪声设备施工时扰民，因特殊情况确需在夜间作业的，须报经当地生态环境部门批准，并对附近居民进行公告。
②在设备选型中应选用噪声低、振动小的设备。现场高产噪机械设备采取隔（消）声措施（如加装消声器、吸声屏等）和减震措施（如在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术等）。
③使用商品混凝土，以避免搅拌机运行产生的噪声扰民；尽量采用低噪声设备进行施工，减轻单机噪声的影响程度；
④尽量减少施工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛；
⑤做到文明施工，特别要杜绝人为敲打、尖叫、野蛮装卸噪声等现象，最大限度限制噪声扰民。
⑥靠近敏感点处施工时，建立临时性声屏障，声屏障可设在面向敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，亦可设置在其附近，减少对敏感地点的影响。
采取上述措施可有效降低施工噪声对外环境的影响。
4、固体废弃物环境影响分析
本项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑废料和施工人员产生的生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目产生的建筑垃圾主要为废弃钢材、混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等，项目施工过程中产生的建筑垃圾由施工单位运往当地建筑垃圾填埋场处置。
（2）生活垃圾
施工期生活垃圾主要来自施工人员日常生活，施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理，对环境影响较小。
综上所述，采取上述防治措施后，施工期产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境造成的影响小。
综上所述，项目施工期间对周围环境会产生一些不利影响，但由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响会随着施工的结束而消除。
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1、环境空气影响分析
运营期有组织废气主要为锅炉烟气，无组织废气主要为储煤棚、储渣棚装卸堆存粉尘。
（1）锅炉烟气
本项目建设1台型号为SZL29-1.25/130/70-AⅢ燃煤热水锅炉。锅炉烟气污染物主要有烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物。根据建设方提供资料，本项目锅炉年耗煤量约为24000吨，年运行195天，每天24小时。
本项目锅炉烟气经脱硝系统（采用SNCR+SCR脱硝法）进行脱硝，脱硝后的烟气再经过布袋除尘器进行除尘，除尘后的烟气经引风机送至脱硫塔（采用石灰石-石膏法）进行脱硫处理后，烟气由1座45米高脱硫塔塔顶排放，在排放口处安装在线监测。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018），布袋除尘器除尘效率按99%计，湿法脱硫装置协同除尘（协同除尘效率50%），综合除尘效率为99.5%；脱硫效率按90%计；脱硝采用SNCR+SCR脱硝法脱硝，综合脱硝效率约为55%；汞及其化合物协同脱除效率约70%。锅炉烟气源强核算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）物料衡算法进行核算。
①烟气量
《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）C.5没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。因此，烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中经验公式估算法计算基准烟气量。
根据建设方提供资料，本项目燃料煤低位发热量为5980kcal/kg，Qnet，ar=25.02MJ/kg，Vdaf=36.17%，符合Qnet，ar≥12.54MJ/kg且Vdaf＞15%。
因此，采用如下公式进行烟气量计算。
[image: 1647833356(1)]
式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/kg；
Qnet,ar——收到基低位发热MJ/kg，本项目收到基低位发热量为25.02MJ/kg；
经计算，本项目基准烟气量为11.201Nm3/kg，本项目年耗燃量24000t，即核算时段内基准烟气量为268829280Nm3/a。
②颗粒物（烟尘）排放量
锅炉烟气采用布袋除尘器进行除尘（除尘效率99%），湿法脱硫协同除尘（协同除尘效率 50%），综合除尘效率为99.5%。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）烟尘排放量计算按照下式计算：
[image: da9eae7b-860e-46ac-a106-2aeb105a5523]
式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；24000t/a；
Aar——收到基灰分质量分数，% ，取11.36%；
dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，% ，取15%；
ηc——综合除尘效率，%，取99.5%；
Cfh——除尘灰中的可燃物含量，% ，（根据GB/T17954-2007表4中烟煤Ⅲ类取值），取11%；
经计算，锅炉颗粒物（烟尘）的排放量为2.30t/a。
③SO2排放量
本项目锅炉烟气采用石灰石-石膏法脱硫，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2排放量计算按照下式计算：
[image: e7c1326c-dc51-4e76-bc92-0bffcff22c4d]
式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；24000t/a
Sar—收到基硫的质量分数，%，取0.45%；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取10;
ηs—脱硫效率，%；本项目取90%；
K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额；本项目取0.825。
经计算，本项目SO2排放量为16.038t/a。
④NOx排放量
本项目锅炉烟气采用SNCR+SCR脱硝，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx 排放量计算参照下式计算：
[image: 65170fbd-4536-482f-b6ed-02746630dad4]
式中：ENOx—核算时段内NOx排放量，t；
ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本项目取值250mg/m3；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；本项目取268829280Nm3/a。
ηNOx—脱硝效率，%；本项目采用SNCR+SCR脱硝，综合脱硝效率约为55%。
经计算，本项目NOx的排放量为30.24t/a。
⑤汞及其化合物排放量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），汞及其化合物排放量计算参照下式计算：
[image: e9783cb8-3c6a-409f-817d-5fd751f4209a]
式中：EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目取值为24000t/a；
mHgar—收到基汞的含量，μg/g；取值 0.2μg/g；（根据《锅炉大气污染物排放标准》编制说明：我国燃煤中汞的含量在0.03—0.52μg/g，平均含量为0.20μg/g 。本项目汞含量取 0.20μg/g）；
ηHg—汞的协同脱除效率，%；本项目取值为 70%。
经计算，本项目汞及其化合物的排放量为0.00144t/a。
⑥氨逃逸
氨逃逸废气参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）规定“SNCR-SCR 联合法脱硝技术新建项目宜控制氨逃逸质量浓度低于2.28mg/m3”，控制排放的氨排放浓度在2.27mg/m3以下，则本项目锅炉烟气产生量为268829280Nm3/a，则氨逃逸排放量约为0.61t/a。
（3） 装卸堆存粉尘
①储煤棚装卸堆存粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”。
原煤堆场颗粒物产生量核算公式如下：
[image: ]
式中：P——颗粒物产生量，t/a；
ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；
FCy——风蚀扬尘产生量，t/a；
Nc——年物料运载车次（车）；
D——单车平均运载量（吨/车）。
本项目年储煤棚年装卸堆存燃料煤24000吨，即Nc×D=24000t；
(a/b) ——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，参照01煤炭取0.0054；
Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/m2），参照01煤炭取31.1418；
S ——堆场占地面积（m2），本项目储煤棚面积为600m2。
根据计算，本项目储煤棚燃料煤装卸堆存的颗粒物产生量为44.93t/a。
储煤棚装卸、堆存颗粒物排放量核算公示如下：
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式中：Uc——颗粒物排放量，t/a；
P——颗粒物产生量，t/a；
Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），控制措施取74%；
Tm——堆场类型控制效率（%），全封闭，控制效率取99%；
根据计算，本项目储煤棚装卸、堆存粉尘排放量为0.12t/a。
②储渣棚装卸堆存粉尘
本项目锅炉燃煤燃烧后的炉渣以及锅炉燃烧系统产生的除尘灰暂存于储渣棚，锅炉炉渣产生量4499.32t/a、除尘灰产生量455.4t/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”。
堆场颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P——颗粒物产生量，t/a；
ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；
FCy——风蚀扬尘产生量，t/a；
Nc——年物料运载车次（车）；
D——单车平均运载量（吨/车）。
项目储渣棚年装卸堆存锅炉炉渣4499.32t/a、除尘灰产生量455.4t/a；
(a/b) ——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，b取值0.0005；
Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/m2），取值46.1652；
S——堆场占地面积（m2），储渣棚占地面积330m2。
根据计算，本项目储渣棚装卸堆存的颗粒物产生量为47.32t/a。
煤炭装卸、堆存颗粒物排放量核算公示如下：
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式中：Uc——颗粒物排放量，t/a；
P——颗粒物产生量，t/a；
Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），控制措施取74%；
Tm——堆场类型控制效率（%），全封闭，控制效率取99%；
根据计算，本项目储渣棚装卸、堆存排放量为0.12t/a。
综上，全封闭储煤棚、储渣棚装卸堆存颗粒物产生量为92.25t/a。本项目煤炭贮存于全封闭煤棚内，颗粒物防治效率约99%，并设置洒水抑尘，抑尘效率74%，储煤棚、储渣棚装卸堆存颗粒物排放量约为0.24t/a，排放速率为0.051kg/h。
本项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。
表4-1项目废气产排情况汇总表
	污染源名称
	排放形式
	废气量m3/a
	污染物
	产生量t/a
	产生浓度mg/m3
	处理措施
	处理效率
	排放量
t/a
	排放浓度mg/m3
	执行标准

	锅炉烟气
	有组织
	268829280
	颗粒物
	460
	1711.12
	锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶排放。
	布袋除尘器除尘效率99%，湿法脱硫协同除尘效率50%，综合除尘效率为99.5%
	2.30
	8.56 
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	
	
	SO2
	160.38
	596.59
	
	90%
	16.038
	59.66 
	

	
	
	
	NOx
	67.2
	249.97
	
	55%
	30.24
	112.49 
	

	
	
	
	汞及其化合物
	0.0048
	0.018
	
	70%
	0.00144
	0.0054 
	

	
	
	
	氨
	/
	/
	
	/
	0.61
	2.27
	参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）“SNCR-SCR联合法脱硝技术-新建项目宜控制氨逃逸质量浓度低于2.28mg/m3”

	储煤棚、储渣棚装卸堆存粉尘
	无组织
	/
	颗粒物
	92.25
	/
	全封闭储棚，洒水抑尘
	洒水降尘控制效率为74%；密闭式厂房效率为90%
	0.24
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准


（5）排放口基本情况
排放口基本信息见下表。
表4-2  排放口基本情况一览表
	编号
	名称
	污染物
	排气筒坐标
	类型
	排气筒高度
	排气筒出口内径
	烟气温度

	DA002
	锅炉烟囱
	颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、氨
	109°26′37.771″
39°34′21.841″
	主要排放口
	45m
	1.8m
	45℃


（6）废气污染物排放达标情况、环境影响分析及可行性分析
项目锅炉烟气中的污染物有SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物，锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶排放。通过计算，颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃煤锅炉颗粒物处理可行技术包括“袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术”；二氧化硫污染防治可行技术包括“燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术”；锅炉燃烧排放的氮氧化物污染防治可行技术包括“低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术”；对于锅炉燃烧排放的汞及其化合物，一般采用脱硫脱硝除尘等技术进行协同控制，如还未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术；本项目燃煤锅炉废气采用“SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫”属于可行技术。锅炉烟气治理措施可行；
项目储煤棚、储渣棚内燃料煤、除尘灰、炉渣装卸堆存过程进行洒水降尘，堆放设置在全封闭储棚内。通过以上治理措施，厂界无组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
项目所在区域为环境空气质量达标区，项目对各废气产生环节均采取有效的污染防治措施，正常工况下污染物均能稳定达标排放，对周边大气环境保护目标影响较小，对周边大气环境影响较小。
（7）非常工况下废气排放情况
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。非正常工况考虑锅炉烟气污染物处理设施发生故障，本项目考虑最不利情况，即环保设施净化效率为0，烟气直接排放。其排放情况如表4-2所示。
表4-2 项目非正常工况废气排放情况
	非正常排放原因
	污染源
	排放形式
	污染物种类
	污染物排放浓度mg/m3
	非正常工况频次
	持续时间
	排放量
t/a
	防治措施

	环保设施故障
	锅炉烟气
	有组织
	颗粒物
	1711.12
	1次/a
	1h/次
	0.098
	停产维修

	
	
	
	SO2
	596.59
	
	
	0.034
	

	
	
	
	NOx
	249.97
	
	
	0.014
	

	
	
	
	汞及其化合物
	0.018
	
	
	0.00000103
	


由上表可知，非正常排放情况下，项目排放的烟气严重超过排放标准要求，本次评价要求企业应定期检查废气处理装置，严格管理，避免非正常工况发生。
非正常工况防范措施：
为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：
①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。
②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。
③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放。
④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。
2、 水环境影响分析
本项目废水主要包括生产废水、生活污水。其中生产废水包括软水系统排污水、锅炉排污水、脱硫废水。
（1）生活污水
本项目不新增劳动定员，本项目建设后年运行时间变更为212天，则生活污水年排放量为61.48m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、TN等，产生浓度分别为：COD 400mg/L、SS 220mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理。
（2）生产废水
本项目生产废水主要为锅炉排污水、软水系统排污水、脱硫废水；
①软水系统排污水
软水系统排污水排放量为22.726m3/d（4431.57m3/a），主要污染物为全盐量，浓度约1000mg/L，用于储棚洒水抑尘、除尘灰拌灰用水、脱硫系统用水，不外排；
②锅炉排污水
根据建设单位提供资料，锅炉排污水量为5t/d，主要污染物为全盐量，浓度约为1000mg/L，锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排；
③脱硫废水
脱硫废水量为15.75t/d，主要污染物为悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉等，脱硫废水经废水处理系统处理后回用于脱硫系统，不外排。本项目脱硫废水处理系统采用中和→沉淀→絮凝的工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）不外排生产废水污染防治可行技术主要包括“一级处理(中和、隔油、氧化、沉淀等)+二级处理(絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等)”，因此，本项目措施可行。
综上所述，本项目废水对地表水环境影响较小。
3、 声环境影响分析
本项目营运期的主要噪声源为空压机、泵、风机等设备噪声。主要噪声源强一般在80-90dB（A）之间。
表4-5主要设备噪声源强一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声源源强dB（A）
	声源控制措施
	降噪后源强dB（A）
	运行时段

	1. 
	锅炉房（3#）、脱硫工艺楼
	泵
	6台
	80
	选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声和消声等（隔声量约25dB（A））
	55
	24h/d

	2. 
	
	鼓风机
	1台
	80
	
	55
	

	3. 
	
	引风机
	1台
	80
	
	55
	

	4. 
	
	空压机
	2台
	80
	
	55
	

	5. 
	
	上煤系统
	1套
	80
	
	55
	

	6. 
	
	除渣机
	1台
	85
	
	60
	

	7. 
	
	除氧设备
	1台
	85
	
	60
	

	8. 
	
	除污器
	1台
	80
	
	55
	

	9. 
	
	锅炉
	1台
	80
	
	55
	

	10. 
	
	氧化风机
	1台
	80
	
	55
	

	11. 
	
	压滤机
	1台
	80
	
	55
	

	12. 
	
	三联箱
	1台
	80
	
	55
	


建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
[image: ]
式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi--i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T--预测计算的时间段，s；
ti--i声源在T时段内的运行时间，s。
预测点的预测等效声级计算公式：
[image: ]
式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb--预测点的背景值，dB(A)。
根据噪声预测模式，噪声预测结果见下表。
  表4-5本项目设备噪声预测结果一览表  单位：dB(A)
	序号
	场界
	噪声源与厂界、敏感点距离m
	贡献值
	背景值
	预测值
	排放限值

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	13
	46.76
	50
	42
	51.69
	48.01
	60
	50

	2
	南厂界
	15
	45.52
	52
	43
	52.88
	47.45
	
	

	3
	西厂界
	27
	40.41
	51
	42
	51.36
	44.29
	
	

	4
	北厂界
	40
	37.00
	52
	43
	52.14
	43.97
	
	

	5
	住户
	79
	31.09
	49
	42
	49.07
	42.34
	
	

	6
	住户（窗户朝北）
	16
	44.96
	47
	41
	49.11
	46.43
	
	

	7
	住户
	16.5
	44.69
	48
	41
	49.66
	46.24
	
	

	8
	住户
	52
	34.72
	46
	40
	46.31
	41.13
	
	


由噪声预测结果可知，厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），敏感点处昼间噪声预测值为46.31~49.66dB(A)，夜间噪声预测值在41.13~46.43dB(A)之间，噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））要求。
根据项目特点，本项目采取以下噪声污染防治措施：
（1） 在满足工艺设计技术要求的条件下，优先选用低噪声设备，设备安装减振基础，从声源上降低噪声值。运营规划要合理布局，高噪音设备的设置位置要考虑到对周围环境的影响。
（2） 相关设备安装时采用基础减震，并将产生噪声设备安装布置在室内，通过减振和隔声进一步减小运营噪声影响。
（3） 选用先进的低噪设备。水泵进出口设软胶接头、消声缓闭止回阀，水泵出口管道上设吊架减振器、托架减振器等减振设施。对风机进行减振处理，其中包括在设备底部设置减振机座或安装减振垫，风机风管上设置消声装置，连接设备的进出管用柔性材料连接。合理设计生产工序，避免夜间运行高噪声设备。
（4） 厂区总体设计布置时，将噪声较大的设备尽可能布置在远离人员较集中的地方，以防噪声对环境的影响；燃煤的卸载、堆送应避免在夜间作业，以缓解对周围人群的干扰。严格规定燃料及灰渣等运输车辆的行驶路线和行驶时间，途经敏感目标时严禁鸣笛。
（5） 加强声环境质量的环境监测工作，发现噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施，可对噪声超标的敏感点设置隔声窗等噪声污染防治措施。
采取以上措施后，对周围环境影响较小
4、 固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的固体废物主要包括锅炉炉渣、除尘灰、脱硫石膏、废离子交换树脂、废催化剂、生活垃圾。
（1） 炉渣
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的规定，炉渣核算方法如下：
[image: 92220902-9325-4cfe-9585-57f90bab31dd]
式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量;
R—核算时段内锅炉燃料耗量，锅炉耗煤量24000t；
Aar—收到基灰分质量分数，%，取11.36%；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取10。
Qnet,ar—收到基低位发热量，25020.32KJ/kg。
经计算，Ehz=4499.32t。
本项目锅炉年产生炉渣量为4499.32t/a。本项目建成后现有的1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉成为备用锅炉。则本项目建成后全厂炉渣年产生量为4499.32t/a，炉渣在链条输送机冷却后清运至储渣棚，炉渣暂存依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存；炉渣定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。
（2）除尘灰
本项目布袋除尘器进行除尘（除尘效率99%），湿法脱硫协同除尘（协同除尘效率50%），综合除尘效率为99.5%，颗粒物排放量为2.30t/a，颗粒物产生量为460t/a，除尘灰产生量为：460×99%=455.4t/a。
本项目建成后现有的1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉成为备用锅炉。则本项目建成后全厂除尘灰年产生量为455.4t/a，拌湿后送至灰渣储棚暂存，除尘灰依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存；除尘灰定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。
（3）脱硫石膏
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的规定，采用石灰石-石膏法等湿法烟气脱硫工艺时，脱硫副产物核算方法如下：
[image: a75b58a7-79cc-4464-940f-33807044fc3c]
式中：E—核算时段内脱硫副产物产生量，t；
MF—脱硫副产物摩尔质量；取值为172。
ES—核算时段内二氧化硫脱除量，t；
Cs —脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般≦10%；取值10。
Cg—脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般≥90%；取值90。ES采用下式计算
[image: 3f8c0e1d-0c54-47fb-ab1c-6cdc773565ca]
式中：K —燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取0.825；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，24000t；
q4 —锅炉机械不完全燃烧热损失，% ，本次取10；
ηs —脱硫效率，%；取90%；
Sar —收到基硫的质量分数，% ，取0.45%。
本项目建成后全厂锅炉脱硫系统的最终脱硫产物是脱硫石膏478.91t/a，暂存于脱硫工艺楼石膏库，定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。
（4）废离子交换树脂
根据《固体废物分类与代码目录》，软水制备过程产生的废离子交换树脂属于 SW59 其他工业固体废物中的废吸附剂，原水为市政供水管网的自来水，不属于工业废水，本项目废离子交换树脂为一般固废，产生量为0.3t/a，由厂家定期更换回收。
（5）废催化剂 
本项目锅炉烟气SNCR+SCR联合脱硝系统中，更换催化剂，会产生废催化剂，预计本项目产生量为4.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于危险废物，废物类别为HW50类“废催化剂”，废物代码772-007-50，危险特性“T”；暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。
（6） 设备定期维护过程中产生一定量废机油，产生量约为0.1t/a；项目盛装废机油的过程中会产生废机油桶以及新机油产生的废桶，产生量约为0.05t/a。项目废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），危险特性为“T，I”；废油桶危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），危险特性为“T，I”，本项目废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
本项目拟建设1座占地面积为10m2的危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设。
（7）生活垃圾：本项目不新增劳动定员，本项目建成后年运行时间变更为212天，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，则员工生活垃圾产生量为0.636t/a，本项目运营过程中产生的生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一清运处理处置。
综上所述，固废妥善处置和综合利用后，对周边环境影响较小。
本项目固体废物产生及处置情况一览表，详见表4-5，危险废物类别、代码及处理措施一览表见表4-6。
表4-5  本项目固体废物产生及处置情况
	序号
	产生环节
	名称
	产生量（t/a）
	固废类别
	处置方式

	1
	锅炉
	炉渣
	4499.32
	一般固体废物
	脱硫石膏暂存于脱硫工艺楼石膏库，炉渣、除尘灰依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存，分区堆放；炉渣、除尘灰、脱硫石膏定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。

	2
	除尘系统
	除尘灰
	455.4
	
	

	3
	脱硫系统
	脱硫石膏
	478.91
	
	

	4
	软水系统
	废离子交换树脂
	0.3
	
	由设备厂家更换并回收。

	5
	脱硝系统
	废催化剂
	4.8
	危险废物
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

	6
	设备维修
	废机油
	0.1
	
	

	7
	
	废油桶
	0.05
	
	

	8
	办公生活
	生活垃圾
	0.636
	生活垃圾
	分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。

	合计
	
	/
	/


表4-6 危险废物产生及处置情况一览表
	产生环节
	固废名称
	属性
	废物代码
	类别
	主要有毒有害物质
	物理性状
	环境危险特性
	产生量t/a
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量

	脱硝系统
	废催化剂
	危险废物
	772-007-50
	HW50
	V₂O₅、TiO₂等
	固体
	T
	4.8
	暂存于危废暂存间
	暂存于10m2危废暂存间，交由有资质单位处置
	4.8t/a

	设备维修
	废机油
	
	900-214-08
	HW08
	矿物油
	液体
	T，I
	0.1
	
	
	0.1t/a

	
	废油桶
	
	900-249-08
	HW08
	矿物油
	固体
	T，I
	0.05
	
	
	0.05t/a


管理要求
（1）一般固废环境管理要求
本项目一般固废暂存场所需设置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。
1）应记录固体废物的产生量和去向（处理处置、综合利用或外运）(及相应量，固体废物各去向量之和应等于固体废物产生量。
2）对固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体变物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。
3）固体废物及时清运，避免长期堆存产生二次污染，并达到相应的污染物排放或控制标准要求。
4）固体废物贮存过程应满足一般防渗要求，并满足防雨淋、防扬尘等环境保护要求
（2）危险废物
危险废物暂存间的建设和运行应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：
① 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（3） 项目严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》。本项目危废暂存间由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。
采取以上措施，本项目运营期产生的固体废物均可以得到妥善处置，不外排，对外环境的影响可以接受。
5、土壤环境和地下水环境
根据本项目特点，项目对土壤、地下水的主要污染途径主要有：
生产过程中的废气污染物通过沉降或降水进入土壤，造成土壤污染；
生产过程中会产生废水，废水收集处理设施、污水管网等发生渗漏，废水可能会下渗对土壤、地下水造成污染。
针对本项目可能发生的土壤、地下水污染，本次评价要求采取以下措施，防止土壤、地下水污染事故的发生。
（1）源头控制 
对本项目涉水装置及管道经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。尤其是对脱硫系统要进行严格的防渗处理，从源头控制生产废水防止项目的建设对土壤造成污染。
（2）过程控制措施 
本项目对各类废气污染物采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放。为防止污水对地下水和土壤造成污染，将项目厂区内划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区。
重点防渗区：危废库为重点防渗区，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：锅炉房（3#）、脱硫工艺楼、脱硫事故水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区、一般防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。
为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水的“跑冒滴漏”。 
综上所述，在加强管理，强化防渗措施的前提下，本项目的建设对周围土壤、地下水环境的影响程度较小。
6、环境风险
6.1、风险源调查
根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28，本项目涉及的危险物质主要是危废（废矿物油、废油桶、废催化剂）等。
6.2、环境风险潜势初判
6.2.1危险物质数量与临界量比值
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)。计算结果见表3-1
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式中：q1，q2，...，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn--每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I
Q≥1时，将Q值划分为：1）1≤Q＜10；2）10≤Q＜100；3）Q≥100
表4-8危险物质最大存在量与临界量比值
	危险物质种类
	最大暂存量
	临界量
	Q值
	暂存位置

	废矿物油
	0.1
	2500
	0.00004
	危废暂存间

	废油桶
	0.05
	50
	0.001
	

	废催化剂
	4.8
	50
	0.096
	


由上表计算可知，Q=0.09704＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，项目环境风险评价等级为简单分析。
6.3、环境风险识别及环境风险分析
废气处理设施故障可能导致SO2、NOX、汞及其化合物、颗粒物等废气未经处理排放至大气环境中，造成污染物超标排放。
本项目涉及危险物质为废矿物油、废油桶、废催化剂，储存管理不善发生泄漏后污染土壤、地下水环境等。可燃或易燃物质遇明火等点火源发生火灾爆炸，产生次生/伴生污染物污染环境。
6.4、环境风险防范措施
针对本项目可能存在的环境风险事故类型，评价提出如下环境风险防范措施：
（1）按照国家有关安全生产的法律法规、标准、规范的要求，结合供暖站的特点，编制各项安全管理规章制度、安全规程和操作规程，建立健全各级各类人员和岗位的安全生产责任制。
（2）加强主体设备的日常维护及管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”的产生。
（3）由专人负责锅炉烟气净化系统的日常管理工作，加强对锅炉废气治理设施的监督和管理。加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，避免非计划性停炉事故发生；锅炉烟气配备自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。当烟气净化系统出现较大故障，包括除尘布袋大面积破损等无法短时间内消除故障，烟气排放可能出现超标时，可立即启动突发环境事件应急预案，在应急小组的组织下按程序采取紧急停炉处理和操作，在突发事件彻底消除且验收合格后，才能重新生产。
（4）配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统。
（5）本项目废矿物油、废油桶、废催化剂暂存于危废暂存间。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
另外，评价要求建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）等要求，编制企业突发环境事件应急预案，经过专家评审通过后报生态环境主管部门备案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
6.5、小节
综合环境风险评价内容，建设单位在落实各项环境风险防范措施、有效的应急预案，并加强风险管理条件下，项目的环境风险可防可控，环境风险水平可以接受。
本项目环境风险简单分析内容见表6-1。
表4-9建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目

	建设地点
	内蒙古自治区
	鄂尔多斯市
	伊金霍洛旗

	地理坐标
	109度26分37.046秒，39度34分22.281秒

	主要危险物质及分布
	危废暂存间暂存的废矿物油、废油桶、废催化剂

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	废气处理设施故障可能导致SO2、NOX、汞及其化合物、颗粒物等废气未经处理排放至大气环境中，造成污染物超标排放。
本项目涉及危险物质为废矿物油、废油桶、废催化剂，储存管理不善发生泄漏后污染土壤、地下水环境等。可燃或易燃物质遇明火等点火源发生火灾爆炸，产生次生/伴生污染物污染环境。

	风险防范措施要求
	（1）按照国家有关安全生产的法律法规、标准、规范的要求，结合供暖站的特点，编制各项安全管理规章制度、安全规程和操作规程，建立健全各级各类人员和岗位的安全生产责任制。
（2）加强主体设备的日常维护及管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”的产生。
（3）由专人负责锅炉烟气净化系统的日常管理工作，加强对锅炉废气治理设施的监督和管理。加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，避免非计划性停炉事故发生；锅炉烟气配备自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。当烟气净化系统出现较大故障，包括除尘布袋大面积破损等无法短时间内消除故障，烟气排放可能出现超标时，可立即启动突发环境事件应急预案，在应急小组的组织下按程序采取紧急停炉处理和操作，在突发事件彻底消除且验收合格后，才能重新生产。
（4）配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统。
（5）本项目废矿物油、废油桶、废催化剂暂存于危废暂存间。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（6）编制企业突发环境事件应急预案，经过专家评审通过后报生态环境主管部门备案，并定期进行演练。

	填表说明（列出相关信息及评价说明）
本项目环境风险潜势I，判定项目风险评价级别为“简单分析”。



7、本项目“三本账”分析
本项目建成后现有的1台10.5MW（15t）链条炉排燃煤热水锅炉成为备用锅炉。全厂污染物排放“三本账”情况见下表。
    表4-6 项目“三本账”一览表   单位t/a
	类型
	污染物名称
	现有项目排放量（固废产生量）
	本项目排放量
	以新带老削减量
	全厂排放量（固体废物产生量）
	变化量

	大气污染物
	有组织
	颗粒物
	4.57
	2.30
	/
	2.30
	-2.27

	
	
	SO2
	3.66
	16.038
	/
	16.038
	+12.378

	
	
	NOX
	14.03
	30.24
	/
	30.24
	+16.21

	
	
	汞及其化合物
	0.0051
	0.00144
	/
	0.00144
	-0.00366

	
	
	氨
	/
	0.61
	/
	0.61
	+0.61

	
	无组织
	颗粒物
	0.185
	0.24
	/
	0.24
	+0.055

	水污染物
	生活污水
	105.85
	61.48
	/
	61.48
	-44.37

	
	生产废水
	0
	0
	/
	0
	0

	一般工业固体废物
	炉渣
	105
	4499.32
	/
	4499.32
	+4394.32

	
	除尘灰
	19
	455.4
	/
	455.4
	+436.4

	
	脱硫石膏
	238
	478.91
	/
	478.91
	+240.91

	
	废离子交换树脂
	0.1
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	危险废物
	废催化剂
	/
	4.8
	/
	4.8
	+4.8

	
	废机油
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废油桶
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.1
	0.636
	/
	0.636
	-0.464


8、监测计划
根据工程特点和环境管理的要求，对项目噪声和废气进行监测。参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），制定本项目运营期的监测计划。锅炉烟囱监测点位监测时启用锅炉，本项目监测计划见下表。
表4-10项目环境自行监测一览表
	排放类型
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	锅炉烟囱（DA002）
	自动检测
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

	
	汞及其化合物、林格曼黑度
	
	1次/季度
	

	
	氨
	
	
	《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

	
	颗粒物
	厂界
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放监控浓度限值

	噪声
	等效连续A声级
	厂界
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	
	
	厂区南侧1m住户
	1次/季度
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	
	厂区南侧1.5m住户
	
	


9、 环保投资一览表
本项目总投资1650万元，其中环保投资101万元，占总投资的6.12%。本项目环保投资见表4-11。
表4-11环保投资一览表
	序号
	污染源
	污染防治措施
	环保投资（万元）

	废气
	锅炉烟囱
	锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶排放，在排放口处安装在线监测。
	50

	
	储煤棚、储渣棚装卸堆存粉尘
	依托现有全封闭储棚，洒水抑尘
	1

	废水
	锅炉排污水
	锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排。
	1

	
	软水系统排污水
	软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水，不外排。
	1

	
	脱硫废水
	脱硫废水经中和→沉淀→絮凝（共3个密封箱体，总容积15m3）处理后回用于脱硫系统，不外排。
	5

	
	生活污水
	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理
	2

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备，采用基础减振、隔声和消声等综合降噪措施
	5

	固废
	炉渣
	脱硫石膏暂存于脱硫工艺楼石膏库，炉渣、除尘灰依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存，分区堆放；炉渣、除尘灰、脱硫石膏定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。
	5

	
	除尘灰
	
	

	
	脱硫石膏
	
	

	
	废离子交换树脂
	由设备厂家更换并回收。
	2

	
	废催化剂
	暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处置。
	8

	
	废机油
	
	

	
	废油桶
	
	

	
	生活垃圾
	分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。
	1

	防渗
	将项目厂区内划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区。
重点防渗区：危废库为重点防渗区，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：锅炉房（3#）、脱硫工艺楼、脱硫事故水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区、一般防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。
	20

	合计
	101







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟囱
	颗粒物
	锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫后由1座45米高脱硫塔塔顶排放，在排放口处安装在线监测。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	
	氨
	
	氨逃逸浓度参照执行《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）“SNCR-SCR联合法脱硝技术-新建项目宜控制氨逃逸质量浓度低于2.28mg/m3”

	
	厂界
	颗粒物
	全封闭储棚，洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生产废水
	锅炉排污水
	锅炉排污水用于脱硫系统用水，不外排。
	不外排

	
	
	软水系统排污水
	软水系统排污水用于拌灰、储棚抑尘用水、脱硫系统用水，不外排。
	

	
	
	脱硫废水
	脱硫废水经中和→沉淀→絮凝处理后回用于脱硫系统，不外排。
	

	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入苏布尔嘎镇污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	声环境
	设备噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备，采用基础减振、隔声和消声等综合降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准；

	电磁辐射
	/

	固体废物
	脱硫石膏暂存于脱硫工艺楼石膏库，炉渣、除尘灰依托现有1座占地面积330m2的储渣棚暂存，分区堆放；炉渣、除尘灰、脱硫石膏定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运至鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司一般工业固体废物综合填埋场填埋。废离子交换树脂由设备厂家更换并回收。废催化剂、废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	将项目厂区内划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区。
重点防渗区：危废库为重点防渗区，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：锅炉房（3#）、脱硫工艺楼、脱硫事故水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区、一般防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1）按照国家有关安全生产的法律法规、标准、规范的要求，结合供暖站的特点，编制各项安全管理规章制度、安全规程和操作规程，建立健全各级各类人员和岗位的安全生产责任制。
（2）加强主体设备的日常维护及管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”的产生。
（3）由专人负责锅炉烟气净化系统的日常管理工作，加强对锅炉废气治理设施的监督和管理。加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，避免非计划性停炉事故发生；锅炉烟气配备自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。当烟气净化系统出现较大故障，包括除尘布袋大面积破损等无法短时间内消除故障，烟气排放可能出现超标时，可立即启动突发环境事件应急预案，在应急小组的组织下按程序采取紧急停炉处理和操作，在突发事件彻底消除且验收合格后，才能重新生产。
（4）配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统。
[bookmark: _GoBack]（5）本项目废矿物油、废油桶、废催化剂暂存于危废暂存间。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（6）编制企业突发环境事件应急预案，经过专家评审通过后报生态环境主管部门备案，并定期进行演练。

	其他环境
管理要求
	/



六、结论
	本项目符合国家产业政策，选址可行，项目建设满足国家关于“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境负面清单”相关要求；按照环评提出的废气、废水、噪声、固废治理措施进行建设，并加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响较小，环境风险控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	4.57t/a
	
	
	2.30t/a
	
	2.30t/a
	-2.27t/a

	
	
	SO2
	3.66t/a
	8.26t/a
	
	16.038t/a
	
	16.038t/a
	+12.378t/a

	
	
	NOX
	14.03t/a
	19.35t/a
	
	30.24t/a
	
	30.24t/a
	+16.21t/a

	
	
	汞及其化合物
	0.0051t/a
	
	
	0.00144t/a
	
	0.00144t/a
	-0.00366t/a

	
	
	氨
	/
	
	
	0.61t/a
	
	0.61t/a
	+0.61t/a

	
	无组织
	颗粒物
	0.185t/a
	
	
	0.24t/a
	
	0.24t/a
	+0.055t/a

	废水
	生活污水
	105.85t/a
	
	
	61.48t/a
	
	61.48t/a
	-44.37t/a

	一般工业
固体废物
	炉渣
	105t/a
	
	
	4499.32t/a
	
	4499.32t/a
	+4394.32t/a

	
	除尘灰
	19t/a
	
	
	455.4t/a
	
	455.4t/a
	+436.4t/a

	
	脱硫石膏
	238t/a
	
	
	478.91t/a
	
	478.91t/a
	+240.91t/a

	
	废离子交换树脂
	0.1t/a
	
	
	0.3t/a
	
	0.3t/a
	+0.2t/a

	危险废物
	废催化剂
	/
	
	
	4.8t/a
	
	4.8t/a
	+4.8t/a

	
	废机油
	/
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	/
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	+0.05t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.1t/a
	
	
	0.636t/a
	
	0.636t/a
	-0.464t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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