













	鄂伊环审字〔2026〕33号	
	
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于
苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目
环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗苏布尔嘎镇人民政府：
你单位报送的由中政国环（内蒙古）生态环境科技有限公司编制的《苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于苏布尔嘎镇供暖站改扩建项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕38号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，占地面积8518.58m2，不新增占地，在现有厂区内进行建设。项目新建1台40t/h燃煤热水锅炉并配套水处理系统等其他辅助设施，与现有一台15t/h燃煤热水锅炉形成一用一备。项目总投资1650万元，其中环保投资101万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
2、 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。  
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气经“SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫”工艺处理，处理后的烟气由1根45m高脱硫塔排放，排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；储煤棚全封闭并洒水抑尘，无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放限值要求。
3.强化废水处理与利用。锅炉排污水、软水系统排污水、脱硫废水全部回用；生活污水经化粪池处理后排入市政管网。以上废水不得外排。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等 措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。脱硫石膏暂存于石膏库，炉渣、除尘灰暂存于储渣棚，收集后定期由运营单位伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司拉运处置；废离子交换树脂由厂家更换并回收；废催化剂、废机油和废油桶收集后暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。以上固废均不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
7.项目须按照相关要求安装污染物排放自动监控设备，与环保部门监控中心联网，并保证设备正常运行。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你单位应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
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