
[bookmark: _GoBack]农村牧区饮水安全保障项目
绩效评价简版报告

1、 基本情况
（一）项目内容
伊金霍洛旗农村牧区饮水安全保障项目主要包括3项建设工程，各项建设内容主要包括：
（1）农村供水水质提升工程计划更新改造水源井9眼、配套潜水泵7套，新建井房4座，新建水塔1座，维修水塔4座，清洗水塔15座，新增消毒设备5套，安装单户净化水处理设备29套；
（2）农村供水提升改造工程计划更新机电井及配套设施设备2处，新建水塔3座，新建井房3座，更新管网7.56万米，新建阀门井及水表井329座，安装入户智能水表284套；
（3）农村供水标准化提升工程计划建设水表井305座，安装电磁流量计319台，压力传感器319个，水泵自动启停装置184台，监控设备380台，管理平台终端设备一套及软件系统一套。
（二）资金投入及使用情况

依据《伊金霍洛旗农牧和水利局关于农村牧区饮水安全保障民生实事项目资金的申请》，伊金霍洛旗农村牧区饮水

安全保障项目资金申请总额1654.00万元，包括自治区资金400.00万元，市级资金164.00万元，旗级财政资金1090.00万元。截至评价日，自治区资金与市级资金全部支出，旗级财政资金到位550万元全部支出。
（三）项目绩效目标
[bookmark: _Toc15429][bookmark: _Toc17681][bookmark: _Toc4579]1.绩效目标
伊旗水利事业发展中心设置了项目绩效目标，项目年度绩效目标为农村牧区饮水安全保障项目建设内容：更新水源井，新建蓄水池，维修蓄水池，铺设管道，安装服务器终端设备一套、软件系统一套，有效促进农村饮水安全，解决项目区饮水困难问题。
2.绩效指标
伊金霍洛旗农村牧区饮水安全保障项目绩效指标见表1。
表1 农村牧区饮水安全保障项目绩效指标表
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标
性质
	指标方向
	指标值

	产出
指标
	数量指标
	农村供水水质提升工程
	正向
	大于等于
	1个

	
	
	农村供水提升改造工程
	正向
	大于等于
	1个

	
	
	农村供水标准化提升工程
	正向
	大于等于
	1个

	
	质量指标
	农村供水水质提升工程验收合格率
	正向
	等于
	100%

	
	
	农村供水提升改造工程验收合格率
	正向
	等于
	100%

	
	
	农村供水标准化提升工程验收合格率
	正向
	等于
	100%

	
	时效指标
	工程开工时间
	定性
	——
	2025年8月

	
	
	工程完工时间
	定性
	——
	2025年12月

	
	成本指标
	农村供水水质提升工程成本
	反向
	小于等于
	200万元

	
	
	农村供水提升改造工程
	反向
	小于等于
	262万元

	
	
	农村供水标准化提升工程
	反向
	小于等于
	88万元

	效益
指标
	社会效益
	有效促进农村饮水安全
	定性
	——
	有效促进

	
	可持续影响
	解决项目区饮水困难问题
	定性
	——
	长期

	满意度指标
	服务对象满意度
	农牧民满意度
	正向
	大于等于
	95%



二、评价结论
（一）评价结果
农村牧区饮水安全保障项目综合评分80.46分，评级“良”。
（2） 总体结论
伊旗水利事业发展中心负责实施的伊金霍洛旗农村牧区饮水安全保障项目，绩效目标设置科学合理，预算执行率为100%，管理制度健全，截至评价日，农村供水水质提升工程、农村供水提升改造工程、农村供水标准化提升工程均已按计划完成。但评价发现，项目存在调整规范性不足、组织实施有效性不足、预算编制科学性不足、资金使用合规性有待加强、产出质量时效与效益存在短板且尚有改进空间等问题。
三、主要问题及相关建议
[bookmark: _Toc22655][bookmark: _Toc13262][bookmark: _Toc9620]（一）主要问题：
1.项目前期实施内容的调整工作完成时间晚于项目开工时间，项目最早开工时间为2025年8月18日，而《伊金霍洛旗水利事业发展中心关于调整2025年民生实事农村牧区饮水安全保障项目目标任务的请示》（伊水发〔2025〕18号）变更时间为2025年8月25日；
2.农村牧区饮水安全保障项目实施方案资金总额为1713.77万元，财政投入资金为1654.00万元，实施方案资金总额超出财政投入资金总额，预算确定的资金量与方案工作任务计划不匹配；
3.资金支出不符合项目预算批复的用途：①2025年11月使用项目资金2.06万元采购办公用品，如购买档案盒480个，并非全部用于农村牧区饮水安全保障项目；②2025年12月使用项目资金180元支李冬梅水质监测水样下乡补助，其对应的监测工作不属于农村牧区饮水安全保障项目检测范围；③2025年12月使用项目资金360元支王瑞2024年12月下乡补助，补助时段与项目实施周期不匹配；80元支王瑞从阿镇到土右旗下乡补助，对应的下乡行程未涉及本项目的任何施工点位、检测点位或管理事项，与项目实施无关；
4.评价工作组通过查看项目现场，发现以下问题：①位于苏布尔嘎镇镇区的蓄水池存在墙皮脱落的情况；②位于苏布尔嘎镇未来小镇的供水管道阀门井内存在建筑杂物；③部分地区存在信号较差，监控无法查看的情况；
5.伊金霍洛旗水利事业发展中心于2026年5月15日和2026年6月18日分别开展三项工程的验收工作，但晚于实施方案要求的2025年12月验收时间；
6.评价工作组开展村民满意度调查结果显示，1.85%的受访者反映当前饮用水偶尔出现浑浊，3.70%的受访者反映当前饮用水含杂质，7.41%的受访者认为当前供水量基本充足。
（二）相关建议：
1.建议伊旗水利事业发展中心若项目立项内容发生调整，应在项目启动前及时履行变更手续，规范项目实施过程；
2.建议伊旗水利事业发展中心在编制预算前，全面开展项目前期调研，精准掌握项目建设规模、技术标准等基础信息，科学测算各项支出，避免出现预算与任务脱节的问题；
3.建议伊旗水利事业发展中心明确项目支付范围，严格按照项目内容开展工作、支付款项，坚决杜绝支付不属于本项目实施内容范围的支出，做到专款专用，提升财政资金使用的精准性；
4.建议伊旗水利事业发展中心加强项目现场管理，及时修缮蓄水池墙皮脱落问题，清理阀门井内杂物，并协调通信部门改善信号覆盖，确保监控设备正常运行；
5.建议伊旗水利事业发展中心在后续项目推进及验收工作中，严格按照实施方案确定的时间节点推进各项工作，确保工程按时完工、如期完成验收；
6.建议伊旗水利事业发展中心针对效益部分存在问题，建议采取相关措施及时改进，充分发挥项目效益作用。

